大面积停电事件分级标准

根据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，按照电网停电范围和事件严重程度，大面积停电事件分为特别重大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）、较大（Ⅲ级）和一般（Ⅳ级）四个级别。

一、特别重大大面积停电事件（Ⅰ级）

1.区域性电网：减供负荷30%以上，对自治区电网造成特别严重影响。

2.自治区电网：负荷5000兆瓦以上20000兆瓦以下的减供负荷40%以上。

二、重大大面积停电事件（Ⅱ级）

1.区域性电网：减供负荷10%以上30%以下，对自治区电网造成严重影响。

2.自治区电网：负荷5000兆瓦以上20000兆瓦以下的减供负荷16%以上40%以下。

3.中卫电网：负荷600兆瓦以上的减供负荷60%以上，或70%以上供电用户停电。

三、较大大面积停电事件（Ⅲ级）

1.区域性电网：减供负荷7%以上10%以下，对自治区电网造成较大影响。

2.自治区电网：负荷5000兆瓦以上20000兆瓦以下的减供负荷12%以上16%以下。

3.中卫电网：负荷600兆瓦以上的减供负荷40%以上60%以下，或50%以上70%以下供电用户停电。

4.县（区）级电网：负荷150兆瓦以上的减供负荷60%以上，或70%以上供电用户停电。

四、一般大面积停电事件（Ⅳ级）

1.区域性电网：减供负荷4%以上7%以下，对自治区电网造成一般影响。

2.自治区电网：负荷5000兆瓦以上20000兆瓦以下的减供负荷6%以上12%以下。

3.中卫电网：减供负荷20%以上40%以下，或30%以上50%以下供电用户停电。

4.县（区）级电网：负荷150兆瓦以上的减供负荷40%以上60%以下，或50%以上70%以下供电用户停电；负荷150兆瓦以下的减供负荷40%以上，或50%以上供电用户停电。

上述分级标准有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。