中卫医疗废物处置中心改造项目

环境影响报告书

建设单位：中卫市应理城乡市政产业（集团）有限公司

评价单位：宁夏鸿旭环境技术有限公司

二〇二二年八月

目录

概述	1

1、任务由来	1

2、建设项目特点	2

3、环境影响评价工作过程	3

4、分析判定相关情况	4

4.1产业政策符合性分析	4

4.2“三线一单”符合性分析	5

4.3与相关规划符合性分析	27

4.4与相关标准及规范符合性分析	31

4.5选址合理性分析	38

4.6平面布置合理性分析	39

5、关注的主要环境问题	39

6、报告的主要结论	40

1总则	41

1.1编制依据	41

1.1.1国家相关法律	41

1.1.2国家法规及政策	41

1.1.3地方法律法规及规范化文件	43

1.1.4相关规划	44

1.1.5技术导则及设计规范	44

1.1.6项目依据文件	45

1.2评价目的及工作内容	45

1.2.1评价目的	45

1.2.2评价原则及评价工作内容	46

1.3评价因子与评价重点	47

1.3.1评价因子识别	47

1.3.2评价重点	47

1.4评价标准	48

1.4.1环境质量标准	48

1.4.2污染物排放标准	52

1.5评价工作等级及评价范围	54

1.5.1环境空气	54

1.5.2地表水环境	56

1.5.3地下水环境	57

1.5.4声环境	59

1.5.5土壤环境	60

1.5.6风险评价	61

1.5.7生态环境	62

1.6环境保护目标	63

2现有工程概况	64

2.1现有工程项目概况	64

2.1.1现有工程项目基本情况	64

2.1.2现有工程项目工程组成	65

2.1.3现有工程项目公用工程	67

2.1.5现有工程医疗废物来源及范围	68

2.2现有工程项目工艺流程及产污节点	70

2.2.1现有工程收集、运输及储存	70

2.2.2现有工程医废运输车辆和周转箱消毒、清洗	73

2.2.3现有工程产污节点	73

2.3现有工程项目环评及验收落实情况	74

2.4现有工程项目污染物排放达标情况	74

2.5现有工程项目存在的环境问题及“以新带老”方案	77

3工程变动情况分析	78

3.1建设项目前期工作历程	78

3.2变更内容分析	78

3.2.1建设性质变化	78

3.2.2处置规模变化	78

3.2.3医疗废物服务范围和处理对象变化	79

3.2.4运营期主要设备变化	79

3.2.5建设地点（含总平面布局）变化情况	79

3.2.6生产工艺变化情况	79

3.2.7主要环境保护措施变化	80

3.2.8全厂污染物排放总量变化	81

3.3变更影响分析	81

3.3.1项目执行标准对比分析	81

3.3.2环保措施及环保投资对比分析	83

3.3.3环境质量现状工作内容对比分析	83

3.3.4环境保护目标对比	84

3.3.5环境影响对比分析	84

3.4本次评价内容界定	85

4工程分析	86

4.1建设项目概况	86

4.1.1项目基本情况	86

4.1.2建设内容及规模	86

4.1.3公用工程依托可行性分析	88

4.1.4设备清单	89

4.1.5原辅材料消耗情况	90

4.2公用工程	90

4.2.1本项目给排水情况	90

4.2.2供电	98

4.2.3供暖	99

4.2.4供蒸汽	99

4.2.5制冷	99

4.3医疗废物来源及范围	99

4.3.1医疗废物处置规模确定	99

4.3.2医疗废物服务范围和处理对象	100

4.3.3运输路线	101

4.4医疗废物处理工艺流程	105

4.4.1医疗废物处理工艺确定	105

4.4.2收集、运输及储存	105

4.4.3高温蒸汽灭菌工艺流程	107

4.4.4医废运输车辆和周转箱等消毒、清洗	110

4.5本项目生产工艺流程及产污环节分析	111

4.6物料平衡分析	112

4.7施工期污染物产排情况	113

4.8运营期污染物产排情况	113

4.8.1废水	113

4.8.2废气	118

4.8.3噪声	133

4.8.4固体废物	134

4.9项目改造前后污染物排放三本帐	139

4.10清洁生产	139

4.10.1清洁生产的目的和意义	139

4.10.2清洁生产的原则	140

4.10.3生产工艺分析	140

4.10.4污染物产生及废物回收利用	141

4.10.5生产管理	141

4.10.6清洁生产建议	141

4.10.7清洁生产小结	142

4.11本项目已建成部分存在的环境保护问题及整改措施	142

5区域环境概况	143

5.1地理位置	143

5.2地形地貌	143

5.3地层概况	145

5.4区域构造	148

5.5气象气候	150

5.6地表水	151

5.7区域水文地质条件	151

5.7.1黄河冲积平原水文地质区	151

5.7.2南山台子山前冲洪积高台地水文地质区	152

5.8动植物及土壤	152

5.9地震	153

6环境质量现状监测与评价	154

6.1环境空气质量现状监测与评价	154

6.1.1基本污染物现状	154

6.1.2其他污染物现状	154

6.2地表水质量现状监测与评价	158

6.3地下水质量现状监测与评价	158

6.3.1监测点位布设情况	158

6.3.2监测分析方法	159

6.3.3监测结果统计	160

6.3.4地下水化学类型	161

6.3.5包气带现状污染调查	162

6.3.6地下水质量现状评价	163

6.4声环境质量现状监测与评价	165

6.4.1监测点布设情况	165

6.4.2评价结论	166

6.5土壤现状监测与评价	166

6.5.1监测点位布设	166

6.5.2监测分析方法	167

6.5.3监测结果统计	170

6.5.4土壤理化性质调查	177

6.5.5评价结论	179

6.6生态环境质量现状调查与评价	180

6.6.1植被分布情况	180

6.6.2动物分布情况	180

6.6.3水土流失	180

6.6.4生态功能区划	180

7环境影响预测与评价	181

7.1施工期环境影响预测与评价	181

7.2运营期环境空气影响预测与评价	181

7.2.1气象数据统计	181

7.2.2环境空气影响预测与评价	183

7.3运营期地表水环境影响分析及评价	192

7.4运营期地下水环境影响分析及评价	196

7.4.1区域水文地质条件	196

7.4.2本项目厂区水文地质条件	198

7.4.3地下水环境影响分析与预测	201

7.4.4地下水环境影响评价结论	207

7.5运营期声环境影响分析及评价	207

7.5.1预测模式	208

7.5.2预测结果	209

7.6运营期固体废物环境影响分析及评价	210

7.7运营期土壤环境影响分析与评价	211

7.7.1土壤类型及质量调查	211

7.7.2土壤评价等级	211

7.7.3土壤影响途径及因子识别	211

7.7.4土壤环境影响分析与评价	212

7.8运营期生态环境环境影响分析与评价	216

7.9运输过程环境影响分析	217

7.10环境风险评价	220

7.10.1评价内容和程序	220

7.10.2风险调查	220

7.10.3风险潜势初判	222

7.10.4评价等级	223

7.10.5环境敏感目标	223

7.10.6风险识别及风险分析	223

7.10.7风险防范措施	224

7.10.8风险评价结论	237

8环境保护措施及其可行性论证	239

8.1施工期污染防治措施及其可行性论证	239

8.2医疗废物收集、运输及贮存过程污染防治措施	239

8.2.1医疗废物的收集	239

8.2.2医疗废物的运输	240

8.2.3医疗废物临时贮存与场内运输	241

8.3运营期大气污染防治措施及其可行性分析	241

8.3.1废气处理工艺原理	242

8.3.2无组织废气防治措施	244

8.3.3非正常工况防治措施	245

8.3.4废气治理措施可行性及治理效果分析	245

8.4地表水污染防治措施及其可行性分析	246

8.4.1生产废水污水处理工艺及设计规模	247

8.4.2生活污水依托可行性分析	249

8.4.3事故废水收集处置措施	249

8.5噪声污染防治措施	250

8.6固体废物污染防治措施	251

8.6.1固体废物处置原则	251

8.6.2固体废物处置情况	251

8.7地下水污染防治措施	253

8.7.1防污原则	253

8.7.2污染源控制措施	253

8.7.3地下水污染防治分区	254

8.7.4分区防渗措施	254

8.7.5地下水监测及控制要求	257

8.8土壤污染防治措施	258

8.8.1源头控制	258

8.8.2过程控制	259

8.8.3跟踪监测	259

8.9绿化措施	260

9环境影响经济损益分析	261

9.1环保投资分析	261

9.2环境效益分析	262

9.3社会效益分析	263

9.4经济效益分析	264

10环境管理与监测计划	265

10.1环境管理计划	265

10.1.1环境管理体系	265

10.1.2环境管理机构	265

10.1.3环保部职责	265

10.1.4环境管理实施计划	266

10.2环境管理目标	267

10.3总量控制指标	267

10.3.1总量控制原则和意义	267

10.3.2总量控制因子	268

10.4环境监测计划	268

10.4.1监测目的	268

10.4.2监测计划	269

10.4.3监测分析方法	269

10.4.4监测数据的管理	270

10.5排污口规范化管理	270

10.6环境信息公开要求	272

10.6.1环评信息公开	272

10.6.2项目建设信息公开	272

10.6.3排污信息公开	273

10.6.4环境应急信息公开	273

10.7污染物排放清单	273

10.8环境保护措施竣工验收管理	276

11结论与建议	278

11.1建设项目概况结论	278

11.2项目与产业政策及地方相关规划的符合性结论	278

11.2.1与《产业结构调整指导目录》（2019年本）相符性分析	278

11.2.2相关规划相符性和选址可行性分析	278

11.2.3项目选址合理性	279

11.2.4平面布置合理性分析	279

11.3环境质量现状结论	279

11.3.1环境空气	279

11.3.2地表水环境	280

11.3.3地下水环境	280

11.3.4声环境	280

11.3.5土壤环境	280

11.3.6生态环境	281

11.4环境影响分析结论	281

11.5环境风险结论	283

11.6总量控制指标结论	283

11.7公众参与结论	284

11.8环境影响损益分析总结	284

11.9环境管理与监测计划	284

11.10总结论	284

11.11建议	285

一、附图

附图1：本项目地理位置图

附图2：本项目厂址及周边环境示意图

附图3：本项目厂区总平面布置图

附图4：本项目高温蒸煮车间平面布置图

附图5：本项目各环境要素评价范围图

附图6：本项目环境保护目标分布图

附图7：本项目厂区主要功能单元分区防渗图

二、附件

附件1：委托书

附件2：规划许可证

附件3：选址意见书

附件4：现有工程（3t/d）环境影响报告书批复

附件5：现有工程（3t/d）竣工环境保护验收

附件6：中卫医疗废物处置中心改造项目建设方案的批复

附件7：中卫医疗废物处置中心改造项目环评批复

附件8：危险废物委托处置协议

附件9：现状监测报告（环境空气、地下水、土壤）

附件10：现状监测报告（土壤补充监测）

附件11：监测报告（废气、噪声、阳沟村希望小学环境空气质量）

附件12：监测报告（废水）

三、附表

建设项目环境影响报告书审批基础信息表

- 概述

  - 1、任务由来

中卫市应理城乡市政产业（集团）有限公司成立于2008年1月，2009年9月中卫市垃圾处理厂交由中卫市应理城乡市政产业（集团）有限公司建设中卫医疗废物集中处置中心项目，用于收集、处置中卫市范围内的医疗废物。

中卫市垃圾处理厂于2006年8月委托宁夏环境科学设计研究院编制完成《宁夏回族自治区中卫市医疗废物集中处置设施建设项目环境影响报告书》，主要建设高温蒸汽灭菌处置设备一套。2006年12月13日，宁夏回族自治区环境保护局（现为宁夏回族自治区生态环境厅）以宁环函[2006]285号文对中卫市医疗废物集中处置设施建设项目环境影响报告书予以批复（详见附件4）。

2010年10月项目竣工，监测期间处理设施运行正常，具备建设项目竣工环境保护验收条件。根据中卫应理城乡市政产业（集团）有限公司的委托，宁夏环境监测中心站会同项目相关人员对建设项目进行现场勘察，在收集相关技术资料的基础上，编制了宁夏回族自治区中卫市医疗废物集中处置设施建设项目竣工环境保护验收监测报告。2011年11月至12月宁夏环境监测中心站对建设项目生产过程产生的废水、废气、厂界噪声开展现场监测，对“三同时”执行情况及环境管理的各个坏节进行了检查，经数据处理及综合分析、评价，验收合格（详见附件5）。

中卫市医疗废物集中处置设施建设项目处理规模为3t/d，随着医疗废物的产生量逐年增加，根据《医疗废物集中处置设施能力建设实施方案》（发改环资〔2020〕696号）“三、主要任务”中指出：（三）大力推进原有医疗废物集中处置设施扩能提升。各地区要按照医疗废物集中处置技术规范要求，在对原有医疗废物集中处置设施进行符合性排查基础上，加快推进原有医疗废物集中处置设施扩能提升改造，确保处置设施满足处置要求，并符合环境保护、卫生等相关法律法规要求。医疗废物处置设施超负荷、高负荷的地市要进行医疗废物处置设施提标改造，提升处置能力。因此，中卫市应理城乡市政产业（集团）有限公司决定建设“中卫医疗废物处置中心改造项目”， 中卫医疗废物处置中心改造项目于2020年4月21日取得中卫市发展和改革委员会“关于中卫医疗废物处置中心改造项目建设方案的批复”（卫发改发〔2020〕114号，详见附件6），本项目厂址位于宁夏中卫市永康镇阳沟村中卫市生活垃圾处理厂西侧，不新增用地，主要建设内容为新建一套5t/d医疗废物高温蒸汽灭菌器及配套设备，10m3污水处理站一座及相关配套设施。不建设低温磁化裂解处置设施，低温磁化裂解处置设施拟重新选址地点位于中卫市第二生活垃圾填埋场内，需要另外进行环境影响评价工作。

中卫市应理城乡市政产业（集团）有限公司委托宁夏鸿旭环境技术有限公司编制完成《中卫医疗废物处置中心改造项目环境影响报告书》，2020年12月10日，中卫市生态环境局沙坡头区分局以卫环沙坡头区分局函[2020]91号文对中卫医疗废物处置中心改造项目环境影响报告书予以批复，主要批复内容为拆除原有高温蒸汽灭菌设备，新建一套5t/d医疗废物高温蒸汽灭菌器及配套设备，10m3污水处理站一座及相关配套设施（详见附件7）。

取得环境影响报告书批复文件后，建设单位于2021年2月启动项目土建工程，2021年7月土建工程建设完成，2021年11月份设备安装完成。随着项目的建设，近两年新冠肺炎疫情出现了较大规模的流行，并且疫情反反复复，对医疗系统造成了巨大的考验，本着充分考虑新冠肺炎疫情发生后，医疗废物将不可避免的增多，为确保医疗废物可妥善处置，建设单位决定保留原有3t/d的高温蒸汽灭菌设备，根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）和关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号），本项目处置能力增大30%以上，上述变动内容已构成重大变动，须重新报批环境影响评价文件。

为完善建设项目环境影响评价工作，建设单位于2022年5月6日委托宁夏鸿旭环境技术有限公司（以下简称“环评单位”）组织开展《中卫医疗废物处置中心改造项目环境影响报告书》重新报批事宜。根据与建设单位的多次沟通、协调，并结合相关规范文件，界定本次环境影响评价工作内容，包括实施重大变动后的全部建设项目及其配套公辅工程、储运工程、环保工程等，项目变动后全厂医疗废物总处置能力8t/d。

  - 2、建设项目特点

本项目具有以下特点：

- 本项目采用高温蒸汽灭菌法处理医疗废物，通过在密封的高压灭菌器中通入高温蒸汽，使内部产生100-500kPa的压强，医疗废物在高压灭菌器中停留约45分钟，得到充分穿透，确保病原有机体被破坏。是一种简便可行，经济可靠，快速安全的灭菌方法，经过高温蒸汽灭菌处置后中卫市第二生活垃圾填埋场填埋。

（2）本项目建成后全厂高温蒸汽灭菌系统废气主要污染物为VOCs（以非甲烷总烃计）、NH3、H2S、粉尘等，医疗废物贮存废气主要污染物为VOCs（以非甲烷总烃计）、NH3、H2S，厂区2套高温蒸汽灭菌系统产生的废气先通过各自设备自带的“生物过滤+活性炭吸附”进行预处理后，汇同医疗废物贮存废气一起通过“碱洗喷淋+等离子+活性炭”工艺处理，最终通过15m高排气筒达标排放。

（3）本项目生活污水直接排入现有化粪池，化粪池满后用吸污车运送至中卫市生活垃圾处理厂的渗滤液调蓄池；全厂生产废水经新建污水处理站（A²O+MBR+消毒工艺，处理规模10m3/d）处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工的相关要求后，作为中卫市生活垃圾填埋场道路抑尘用水，不外排。

  - 3、环境影响评价工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，对于一切可能对环境造成影响的新建、改建或扩建项目必须执行环境影响评价制度。2022年5月6日，建设单位基于项目重大变动后环境影响评价程序的履行需求，委托宁夏鸿旭环境技术有限公司（以下简称“环评单位”）承担相应评价工作。环评单位在接受委托后，在实地踏勘、收集资料、工程分析、环境现状监测和类比调查的基础上，对项目建设及营运过程中产生的环境问题进行分析和评价，分析项目各环境要素环境影响程度和范围，提出环境保护措施并进行技术论证，开展公众参与调查等，编制完成了《中卫医疗废物处置中心改造项目环境影响报告书》。

第一阶段

第二阶段

第三阶段

依据相关规定确定环境影响评价文件类型

1研究相关技术文件和其他有关文件

2进行初步工程分析

3开展初步的环境现状调查

1环境影响识别和评价因子筛选

2明确评价重点和环境保护目标

3确定工作等级、评价范围和评价标准

制定工作方案

环境现状调查

监测与评价

1各环境要素环境影响预测与评价

2各专题环境影响分析与评价

1.提出环境保护措施，进行技术经济论证

2.给出污染物排放清单

3给出建设项目环境影响评价结论

编制环境影响评价文件

建设项目

工程分析

图1  环境影响评价流程图

  - 4、分析判定相关情况

    - 4.1产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录》（2019 年本）鼓励类中“四十三、环境保护与资源节约综合利用”，第8条“危险废物（医疗废物）及含重金属废物安全处置技术设备开发制造及处置中心建设及运营；放射性废物、核设施退役工程安全处置技术设备开发制造及处置中心建设”。因此本项目属于鼓励类，本项目的建设符合国家现行产业政策要求。

    - 4.2“三线一单”符合性分析

4.2.1 与“生态保护红线”相符性分析

《中卫市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（卫政发〔2021〕31号）衔接宁夏回族自治区人民政府2018年6月发布的《宁夏回族自治区生态保护红线》（宁政发〔2018〕23号），落实《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》《中共宁夏回族自治区委员会关于建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区的实施意见》（宁党发〔2020〕17 号）和《自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（宁政发〔2020〕37号）有关要求。基于生态保护红线划定评估工作，以生态系统功能极重要区和重要区、生态环境极敏感区和敏感区为重点，衔接自治区级及以上自然保护区，县级及以上饮用水水源保护区，自治区级及以上风景名胜区、湿地公园、森林公园、地质公园，国家级水产种质资源保护区，国家级生态公益林等各类自然保护地和其他保护区域，衔接相关规划及经济社会发展需求，划定中卫市生态空间总面积5284.56平方公里，占全市国土总面积的38.71%。其中生态保护红线面积约为3179.06平方公里，占全市国土总面积的23.29%；除生态保护红线以外的一般生态空间面积2105.50平方公里，占全市国土面积15.42%。本项目位于宁夏中卫市永康镇阳沟村中卫市生活垃圾填埋场西侧，不在生态保护红线范围内，本项目与中卫市生态保护红线位置关系图见图2。

本项目

图2  本项目与中卫市生态保护红线位置关系图

4.2.2 环境质量底线相符性分析

        - 4.2.2.1水环境质量底线及分区管控

以水环境控制单元为基本单元，分析各控制单元的功能定位，结合水质超标区域分布，基于水环境系统评价结果，确定中卫市水环境管控分区。中卫市水环境管控分区共分为三大类：水环境优先保护区、水环境重点管控区（含水环境工业污染源重点管控区、水环境农业污染源重点管控区、水环境城镇生活污染源重点管控区）和水环境一般管控区。

（1）水环境优先保护区

A.管控分区

将全市自然保护区、饮用水水源保护区、河湖源头、河湖岸线、湿地公园及其他重要湿地、水产种质资源保护区等保护区域，识别为水环境优先保护区。全市共划定水环境优先保护区15个，面积为553.88平方公里，占全市国土面积的4.06%。

B.管控要求

严格落实《中华人民共和国水污染防治法》、《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（原环境保护部令第16号）及其他有关法律法规对饮用水水源保护区的管理要求。在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。

严格落实《中华人民共和国自然保护区条例》、《湿地保护管理规定》（原国家林业局令2013年第32号）、《水产种质资源保护区管理暂行办法》（原农业部令2011年第1号）等有关法律法规对自然保护区、湿地公园及其他重要湿地、水产种质资源保护区等区域的管理要求。

以中宁天湖国家湿地公园等为重点，开展天然湿地保护工作，实施生态补水，确保湿地公园水位不降低、湿地面积不缩小。结合国家湿地公园建设任务，开展生物栖息地恢复与重建工作，确保湿地生物多样性不降低，生态服务功能逐年增加。

以海原县南华山水源涵养区为重点，开展自然封育工作，采用自然封育为主、人工诱导为辅的手段，提高区域的水源涵养能力，使其能够稳定涵养海原县老城区水源地，保障人民群众饮水安全。

划定黄河中卫段河湖岸线，强化岸线管控，实施最严格的黄河岸线保护制度，对与岸线利用功能不相符的开发建设活动进行清理整治，并开展河湖生态缓冲带建设工作；严格落实《宁夏清水河岸线保护与利用规划》，实施岸线用途管制，清理整治与规划不相符的种植、养殖及其他人类活动，整治地段开展河湖生态缓冲带建设工作。

（2）水环境重点管控区

A.管控分区

将工业园区所在控制单元作为水环境工业源重点管控区，将对应断面水质超标（或存在黑臭水体）的控制单元作为重点管控区，其中结合控制单元污染源分布情况继续划分为水环境城镇生活源重点管控区、水环境农业源重点管控区。全市共划定水环境重点管控区3个，面积为108.97平方公里，占全市国土面积的0.80%。

B.管控要求

1. 工业污染源重点管控区

排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。对严重污染水环境的落后工艺和设备实行淘汰制度。禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目。新建排放重点水污染物的工业项目应当进入符合相关产业规划的工业集聚区。

对进入市政污水收集设施的工业企业进行排查、评估，经评估认定污染物无法被城镇污水处理厂有效处理或可能影响城镇污水处理厂出水稳定达标的，要限期退出。开展中卫工业园区排水含盐量治理专项行动，园区三类中间体项目，需完善废水脱盐装置并正常运行，加强杂盐产量与废水排放量之间关联性的监管，防止企业以水带盐排放。对进入园区污水处理厂的工业企业出水进行监测评估，将特征污染物纳入监督性监测及日常监管，强化企业废水预处理，确保达到园区污水处理厂纳管标准，保障园区污水处理厂设施稳定运行，处理后的尾水稳定达标排放。新建、升级工业园区应同步规划、建设污水集中处理回用设施。

2. 城镇生活污染源重点管控区

城镇污水集中处理设施的运营单位应当保障污水集中处理设施正常运行，确保出水水质符合国家或者自治区规定的排放标准（《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准）。城镇新区的开发和建设，应当因地制宜同步规划建设雨水收集和污水处理设施及其配套管网，实行雨水、污水分流。老旧城区、城中村和城乡结合部等区域，应当逐步实施雨水、污水分流改造。暂时不具备改造条件的区域，应当通过建设调蓄设施、增大截流倍数等措施，预防雨水、污水合流引起的溢流污染。实验室、检验室、化验室产生的酸液、碱液以及其他有毒有害废液，应当按照规定单独收集和安全处置，不得排入城镇污水收集管网或者直接排入水体。医疗污水应当按照有关法律、法规的规定处置。

沙坡头区、中宁县和海原县加快城中村、老旧小区、城乡结合部和易地扶贫搬迁安置区的生活污水收集管网建设，加快消除收集管网空白区。对进水浓度明显偏低的污水处理厂开展收水范围内管网排查，实施管网混错接改造、管网更新、破损修复等工程，全面提升现有设施效能。对于人口较少、相对分散或市政管网未覆盖的地区，因地制宜建设分散式污水处理设施。加快污泥处置设施建设，根据污泥无害化处置实际情况，科学确定污泥无害化处置设施建设规模，将污泥处置设施纳入县（区）级污水处理设施建设规划。鼓励经处置后达到《农用污泥污染物控制标准》（GB4284-2018）要求的污泥还田利用。

3. 农业污染重点管控区

禁止向农田灌溉渠道排放工业废水或者医疗污水。向农田灌溉渠道排放城镇污水以及未综合利用的畜禽养殖废水、农产品加工废水的，应当保证其下游最近的灌溉取水点的水质符合农田灌溉水质标准。

县级以上人民政府应当推动城镇污水收集管网向周边村庄延伸。城镇污水收集管网未覆盖的地区，应当分区域建设集中或者分散污水处理设施，收集和处理农村污水。禁止在河流、湖泊、沟渠、水库内丢弃农药、农药包装物或者清洗施用农药的器械。

统筹推进农村污水收集管网、集中处理设施建设与农村厕所改造，以县级行政区域为单位，实行农村生活污水处理统一规划、统一建设、统一管理。强化农村污水集中处理排放，重点在第一排水沟、第四排水沟开展农村生活污水和农村黑臭水体治理，推进污水管网与末端处理设施建设。加快配套建设畜禽养殖场（区）粪污无害化处理和资源化利用设施，因地制宜推广粪污全收集还田利用等资源化利用技术，鼓励和引导第三方处理企业对养殖粪污进行专业化集中处理，生产加工有机肥。加强节水改造和节水灌溉工程建设，完善喷灌、滴灌等基础设施，提高建设标准，从源头上削减氮磷流失。全面推行测土配方施肥，加快推广水肥一体化技术和有机肥应用，示范推广高效、低毒、低残留农药。充分利用毛沟、支沟、排碱沟等排水沟，建设生态拦截、净化沟，有效降低农业面源对水环境的影响。

（3）水环境一般管控区

A.管控分区

将除水环境优先保护区、水环境重点管控区之外的其他区域作为水环境一般管控区。全市共划定水环境一般管控区21个，面积为12988.51平方公里，占全市面积的95.14%。

B.管控要求

对于水环境优先保护区、重点管控区以外，现状水质达标的控制断面所对应的一般管控区，应落实《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规的总体要求，加强水资源节约和保护，积极推动水生态修复治理，持续深入推进水污染防治，改善水环境质量。

本项目与中卫市水环境分区管控位置关系见图3。

本项目

图3 本项目与中卫市水环境分区管控位置关系图

本项目位于宁夏中卫市永康镇阳沟村中卫市生活垃圾填埋场西侧，属于中卫市水环境分区管控中的一般管控区。本项目生活污水直接排入现有化粪池，化粪池满后用吸污车运送至中卫市生活垃圾填埋场的渗滤液调蓄池；生产废水经新建污水处理站（A2O+MBR+消毒工艺，处理规模10m3/d）处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工要求，作为中卫市垃圾填埋场道路抑尘用水，不外排。本项目废水不直接进入区域地表水体，不会改变区域水环境质量现状，满足地表水环境质量底线及分区管控要求。

        - 4.2.2.2大气环境质量底线及分区管控

基于大气环境脆弱性、敏感性、重要性评价结果，考虑大气污染传输规律和城市用地特征，识别网格单元主导属性，将中卫市划分为大气环境优先保护区、大气环境重点管控区和大气环境一般管控区，实施分类管理。

（1）大气环境优先保护区

A.管控分区

将全市范围内的自然保护区、风景名胜区、森林公园等环境空气质量功能一类区识别为大气环境优先保护区，总面积375.26平方公里，占全市面积的2.75%。

B.管控要求

严格落实相关法律法规对自然保护区、风景名胜区的保护要求，禁止新建、扩建涉及大气污染物排放的各类工业项目及生活垃圾焚烧发电项目，现有项目依法拆除或关停。

（2）大气环境重点管控区

A.管控分区

将工业园区等大气污染物高排放区域，上风向、扩散通道、环流通道等对环境空气质量影响较显著的布局敏感区域，静风或风速较小的弱扩散区域，人群密集的受体敏感区域，识别为大气环境重点管控区，总面积1111.64平方公里，占全市面积的8.14%。

B.管控要求

大气环境受体敏感重点管控区：严格落实建筑工地“六个 100%”防控措施，实行清单动态更新管理，持续加强施工扬尘管控水平。进一步提高机械化清扫率，从严从细规范渣土车管理，继续在全市推广“以克论净”。持续推进国土绿化，提高城市绿地面积和绿化率，基本消除建成区裸露空地。加大餐饮业油烟污染整治力度，餐饮经营场所全部安装油烟净化设施，设施正常使用率不低于95%，鼓励规模以上餐饮企业试点安装油烟在线监控装置。加快推进热电联产、余热利用、集中供热工程建设，结合老旧小区改造，扩大清洁取暖范围，禁止露天焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质或将其用作燃料。加快城市轨道交通、公交专用道、快速公交系统（BRT）等公共交通建设，完善新能源汽车配套设施，不断提高新能源汽车保有量，合理控制燃油机动车使用强度。

大气环境布局敏感重点管控区和弱扩散重点管控区：严格限制新增重点污染物排放项目，煤电、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等高排放行业新、改、扩建项目，实行重点污染物减量置换。

大气环境高排放重点管控区：未达到大气环境质量标准的地区，新增排放大气污染物项目大气污染物排放总量实行倍量置换；已达到大气环境质量标准的地区，应当严格控制新增排放大气污染物项目大气污染物排放量。全面淘汰工业园区集中供热范围内35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉和其他产业集聚区内20蒸吨/小时以下燃煤锅炉，禁止新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，保留及新建锅炉需达到特别排放限值要求。严格控制水泥、建材、铸造、焦化、冶炼等行业生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，对煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰等易产生粉尘的物料建设全封闭式堆场或采用防风抑尘网进行储存；运输采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机等方式，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施进行抑尘。持续推进钢铁企业超低排放改造和工业炉窑大气污染治理，配套建设高效脱硫脱硝除尘等设施。推进制药、农药、焦化、染料等涉VOCs排放的工业企业建设高效VOCs治理设施。全面推进涉及VOCs排放的工业企业设备动静密封点、储存、装卸、废水处理系统、有组织工艺废气和非正常工况等源项整治，有效控制烟气脱硝和氨法脱硫过程中氨逃逸。升级钢铁、建材、化工、水泥领域工艺技术，控制工业过程温室气体排放。积极开展火电行业CO2排放总量控制试点，提高煤炭高效利用水平。

（3）大气环境一般管控区

A.管控分区

将大气环境优先保护区、重点管控区外的其他区域划分为大气环境一般管控区，总面积12164.47平方公里，占全市面积的89.11%。

B.管控要求

落实《中华人民共和国大气污染防治法》等相关法律法规的一般要求，在满足区域基本的污染物排放标准和污染防治要求基础上，进一步采用更清洁的生产方式和更有效的污染治理措施，推动区域环境空气质量持续改善。毗邻大气环境优先保护区的新建项目，还应特别注意污染物排放对优先保护区的影响，应优化选址方案或采取有效的污染防治措施，避免对一类区空气质量造成不利影响。

本项目位于宁夏中卫市永康镇阳沟村中卫市生活垃圾填埋场西侧，属于中卫市大气环境分区管控中的一般管控区。本项目营运期全厂高温蒸汽灭菌系统废气主要污染物为VOCs（以非甲烷总烃计）、NH3、H2S、粉尘等，医疗废物贮存废气主要污染物为VOCs（以非甲烷总烃计）、NH3、H2S，2套高温蒸汽灭菌系统产生的废气先通过各自设备自带的“生物过滤+活性炭吸”进行预处理后，汇同医疗废物贮存废气一起通过“碱洗喷淋+等离子+活性炭”工艺处理，最终通过15m高排气筒达标排放，满足大气环境质量底线及分区管控要求。本项目与中卫市大气环境分区管控位置关系见图4。

本项目

图4  本项目与中卫市大气环境分区管控位置关系图

        - 4.2.2.3土壤环境质量底线及分区管控

据土壤环境质量现状、土地利用现状，综合考虑全市农用地土壤污染状况详查和重点行业企业用地详查结果，衔接现有污染地块名录、土壤环境重点监管企业清单等，将全市划分为农用地优先保护区、建设用地污染风险重点管控区和土壤环境一般管控区。

（1）农用地优先保护区

A. 管控分区

根据农用地土壤污染状况详查结果，暂将永久基本农田作为农用地优先保护区。由于全市农用地土壤环境质量总体良好，暂不划分农用地污染风险重点管控区。后续将进一步衔接农用地类别划分结果对农用地优先保护区和农用地污染风险重点管控区进行更新。

B. 管控要求

实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业应当按照有关规定采取措施，防止对耕地造成污染。禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。

（2）建设用地污染风险重点管控区

A. 管控分区

以①土壤环境重点监管企业、疑似污染地块、涉重金属行业企业、重点行业企业用地调查初筛风险较高地块相对集中的乡镇；②上述企业和地块分布相对集中且主导产业（依据宁党办〔2018〕82号文确定）包含土壤环境污染防控重点行业的工业园区；③重金属污染防控重点区域，上述区域作为建设用地污染风险重点管控区，具体包括宁夏中宁工业园区和宁夏中卫工业园区。同时，应保持对土壤环境重点监管企业清单、涉重金属重点行业企业清单、污染地块名录等清单和名录的及时更新，并对清单和名录所涉及的企业提出相应的管控措施。

B. 管控要求

根据建设用地土壤环境调查评估结果，逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单，合理确定土地用途。列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。污染地块未经治理与修复，或者经治理与修复但未达到相关规划用地土壤环境质量要求的，有关环境保护主管部门不予批准选址涉及该污染地块的建设项目环境影响报告书或者报告表。

土壤环境污染重点监管单位涉及有毒有害物质的生产装置、储罐、管道，或者建设污水处理池、应急池等存在土壤污染风险的设施，应当按照国家有关标准和规范要求，设计、建成和安装有关防腐蚀、防泄漏设施和泄漏监测装置，防止有毒有害物质污染土壤和地下水。对拟收回土地使用权的有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，由土地使用权人负责开展土壤环境状况调查评估；已经收回的，由所在地市、县级人民政府负责开展调查评估。

严格执行重金属污染物排放标准并落实相关总量控制指标，加大监督检查力度，对整改后仍不达标的企业，依法责令其停业、关闭，并将企业名单向社会公开。继续淘汰涉重金属重点行业落后产能，完善重金属相关行业准入条件，禁止新建落后产能或产能严重过剩行业的建设项目。提高铅酸蓄电池等行业落后产能淘汰标准，逐步退出落后产能。新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目，必须遵循重金属污染物排放“减量置换”或“等量替换”原则。

（3）土壤环境一般管控区

A. 管控分区

除农用地优先保护区及建设用地污染风险重点管控区之外的其他区域。

B. 管控要求

在编制国土空间规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

本项目与中卫市土壤污染风险分区管控位置关系见图5。

本项目

本项目

图5  本项目与中卫市土壤污染风险分区管控位置关系图

本项目位于宁夏中卫市永康镇阳沟村中卫市生活垃圾填埋场西侧，属于中卫市土壤污染风险分区管控中的一般管控区。本项目不属于新建有色金属冶炼、焦化等行业企业，不涉及重金属污染物，项目污水处理站和危废暂存间等区域均做重点防渗，并于主体工程同时施工、同时投产使用。满足土壤环境质量底线及分区管控要求。

4.2.3 资源利用上线及分区管控符合性分析相符性分析

        - 4.2.3.1能源利用上线及分区管控

考虑大气环境质量改善要求，将全市各县（区）已发布的高污染燃料禁燃区作为能源利用重点管控区。全市高污染燃料禁燃区的面积为58.00平方公里，占全市面积的0.42%。

根据《关于发布<高污染燃料目录>的通知》（国环规大气〔2017〕2号）要求，按照控制严格程度，将禁燃区内禁止燃用的燃料组合分为Ⅰ类（一般）、Ⅱ类（较严）、Ⅲ类（严格）。根据《市人民政府办公室关于印发中卫市高污染燃料禁燃区划定方案的通知》（卫政办发〔2017〕145 号），全市高污染燃料禁燃区内禁止燃用的燃料组合为Ⅰ类。禁燃区内任何单位不得新建、扩建高污染燃料燃用设施，逐步取消禁燃区内的高污染燃料销售点。对于现有的高污染燃料燃用设施，应当按照规定予以拆除或改用电、天然气等清洁能源。

本项目位于宁夏中卫市永康镇阳沟村中卫市生活垃圾填埋场西侧，不属于中卫市高污染燃料禁燃区，本项目与中卫市高污染燃料禁燃区位置关系见图6。

本项目

图6 本项目与中卫市高污染燃料禁燃区位置关系图

        - 4.2.3.2水资源利用上线及分区管控

（1）水资源重点管控区

根据近三年自治区实行最严格水资源管理制度和节水型社会建设工作考核结果，将中卫市各县级行政区中取用水总量未达标的区域（中宁县、海原县），作为水资源利用效率重点管控区。

（2）水资源分区管控要求

坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，落实《宁夏回族自治区关于实施最严格水资源管理制度的意见》，建立水资源刚性约束制度，落实水资源开发利用控制、用水效率控制和水功能区限制纳污控制“三条红线”管控。严格准入条件，按照地区取水总量限值审核新、改、扩建项目，取水总量不得超过地区水资源取用上限或承载能力。严控超量取用水、地下水开采等行为。

实施农业节水领跑行动。坚持适水种植、量水生产，加强节水灌溉工程建设和引、扬黄灌区节水改造，因地制宜推广喷灌、微灌、低压管道输水灌溉、水肥一体化、覆膜保墒等节水灌溉技术，将引黄、扬黄灌区打造为全国现代化生态灌区建设示范区。

深挖工业节水潜力。以中卫工业园区为重点，大力实施节水改造，推进统一供水、分质供水、废水集中处理回用。推进化工、冶金、建材等产业节水增效，大力推广高效冷却、洗涤、循环用水、废污水再生利用、高耗水生产工艺替代等节水工艺和技术。发挥水资源税税收杠杆调节作用，促进高耗水企业加强废水 深度处理和达标再利用。严格管控高耗水产业发展，倒逼高耗水项目和产业有序退出。

大力推进城市中水回用，加强中水回用设施建设，提高水资源的综合利用能力。深入开展公共领域节水，强力推广节水型用水器具，严控高耗水服务业用水，公共绿地全面采用喷灌、微灌等高效节水灌溉方式，全面推进节水型城市建设。

本项目位于宁夏中卫市永康镇阳沟村中卫市生活垃圾填埋场西侧，不属于水资源重点管控区，项目用水由区域供水管网提供，水资源消耗量相对区域资源利用总量较少，且本项目废水进入污水处理站进行处理达标后用于中卫市垃圾填埋场道路洒水抑尘，满足水资源利用上线及分区管控的要求。

        - 4.2.3.3土地资源利用上线及分区管控

从生态环境保护的角度出发，综合考虑生态保护红线、永久基本农田等保护区域的面积，可开发利用土地资源的存量，以及土地资源的集约利用水平等因素，评价各区县在土地资源开发利用与生态环境保护方面的潜在矛盾程度。中卫市无土地资源重点管控区。

按照“以水定城、以水定地”的原则，优化城乡土地供给，严格落实耕地占补平衡，严控新增建设用地规模，严格按照投资强度核定用地面积，盘活利用闲置土地，合理控制土地开发强度，优化土地利用结构和布局，清理低效用地，集约化、规模化开发土地资源，提高土地集约化利用程度和开发利用效益。

本项目位于宁夏中卫市永康镇阳沟村中卫市生活垃圾填埋场西侧，不属于土地资源重点管控区，且本项目不新增用地，满足土地资源利用上线及分区管控的要求。

4.2.4 环境管控单元与准入清单

        - 4.2.4.1环境管控单元

根据《中卫市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》(卫政发〔2021〕31 号)及《中卫市“三线一单”编制文本》，中卫市共划定环境管控单元49个，其中优先保护单元25个，优先保护单元个数占全市总单元个数的 51.02%，优先保护单元面积为6103.96平方公里，其面积占全市总面积的44.71%。重点管控单元个数为12个，占全市总单元个数的24.49%，重点管控单元面积为 945.59平方公里，占全市总面积的6.93%。一般管控单元个数为12个，占全市总单元个数的24.49%，其面积为6601.82平方公里，占全市总面积的48.36%。

优先保护单元：为生态保护红线、一般生态空间、水环境优先保护区、大气环境优先保护区的并集。优先保护单元以严格保护生态环境、严格限制产业发展为导向，禁止或限制大规模的工业开发和城镇建设。

重点管控单元：在扣除优先保护单元的基础上，将水环境重点管控区、大气环境重点管控区、禁燃区、地下水开采等重点管控区等与行政区划、工业园区边界等进行空间叠加拟合，形成重点管控单元。重点管控单元总体上以守住环境质量底线、控制资源利用上线、积极发展社会经济为导向，实施污染防治、生态环

境修复治理和差异化的环境准入。

一般管控单元：除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域全部纳入一般管控单元。一般管控单元以适度发展社会经济、避免大规模高强度开发为导向，执行区域生态环境保护的基本要求。

本项目位于宁夏中卫市永康镇阳沟村中卫市生活垃圾填埋场西侧，属于环境管控单元中的一般管控单元，本项目与中卫市环境管控单元位置关系见图7。

本项目

图7  本项目与中卫市环境管控单元位置关系图

        - 4.2.4.2环境准入清单

本项目位于宁夏中卫市永康镇阳沟村中卫市生活垃圾填埋场西侧，本项目与“中卫市生态环境准入清单”的相符性判定见表1。

表1  中卫市生态环境准入清单要求

| 管控维度 |  | 管控要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 空间布局约束 | A1.1 禁止开发建设活动的要求 | 严禁在黄河干流及主要支流临岸1公里范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。 | 本项目位于宁夏中卫市永康镇阳沟村中卫市生活垃圾填埋场西侧，采用高温蒸汽灭菌法处理医疗废物，距离黄河约4.4km，不涉及A1.1所列禁止的情形。 | 符合 |
|  |  | 黄河沿线两岸3公里范围内不再新建养殖场。 |  |  |
|  |  | 所有工业企业原则上一律入园，工业园区及产业集聚区外不再建设工业项目。 |  |  |
|  |  | 城市建成区内，禁止新建、扩建产生异味的生物发酵项目。 |  |  |
|  |  | “十四五”期间不再新增燃煤自备厂。 |  |  |
|  |  | 禁止在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。 |  |  |
|  | A1.2 限制开发建设活动的要求 | 严控“两高”行业和产能过剩行业用地、用电等，坚决杜绝“两高”行业低水平重复建设，对不符合国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评、产能置换、煤炭消费减量替代、污染物排放区域削减等要求及未落实能耗指标的“两高”项目坚决停批。 | 本项目不属于“两高”行业和产能过剩行业，符合国家产业政策。 | 符合 |
|  | A1.3 不符合空间布局要求 活动的 退出要求 | 对严重影响优先区域土壤环境质量的工矿企业，要予以限期治理，未达到治理要求的，由县级以上人民政府依法责令停业或关闭，监督企业对其造成的土壤污染进行修复治理。 | 本项目属于生态保护和环境治理业中的医疗废物处置，位于一般管控单元，不涉及A1.3所列情形。 | 符合 |
|  |  | 严格管控自然保护地范围内非生态活动，稳妥推进核心区内居民、耕地、矿权有序退出。 |  |  |
|  |  | 畜禽养殖禁养区内规模养殖场（小区）在合理补偿的基础上，依法依规进行关闭或搬迁。 |  |  |
|  |  | 产业集聚区内全面淘汰20蒸吨/小时以下燃煤锅炉，集中供热中心15公里范围内35蒸吨/小时及以下分散燃煤锅炉逐步淘汰。 |  |  |
| A2 污染物排放管控 | A2.1 允许排放量要求 | 化学需氧量、氨氮、氮氧化物和挥发性有机物排放总量完成自治区下达任务。 | 本项目属于改扩建项目，VOCs实行区域排放等量替代。 | 符合 |
|  |  | 严格涉VOCs排放的工业企业准入，新建项目实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。 |  |  |
|  |  | 新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目，必须遵循重金属污染物排放“减量置换”或“等量替换”原则。 |  |  |
|  |  | 到2025年，中卫市畜禽养殖废物综合利用率达到95%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%。 |  |  |
|  | A2.2 现有源提标升级改造 | 30万千瓦及以上火电企业全部实现超低排放，其他火电企业（含自备电厂）以及钢铁、水泥、焦化等重点行业全部达到特别排放限值要求。2024年底前，烧结、炼铁、炼钢轧钢、自备电厂等有组织排放污染物实行超低排放限值。 | 本项目不涉及 | 符合 |
| A3 环境风险防控 | A3.1 联防联控要求 | 健全市生态环境局与公安、交通、应急、气象、水务等部门联动机制，细化落实各相关部门之间联防联控责任与任务分工，联合开展突发环境污染事件处置应急演练，提高联防联控实战能力。 | 评价要求本项目建成后全厂进行环境风险应急预案报告编制，并制定应急方案和进行应急演练。 | 符合 |
|  |  | 严格控制沿黄区域、黄河干支流、饮用水源地周边范围内企业环境风险，落实环境风险预警和防范措施。 |  |  |
|  | A3.2 企业环境风险防控要求 | 完善企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格重大突发环境事件风险企业监管。 |  |  |
| A4 资源利用效率要求 | A4.1 能源利用总量及效率要求 | 全面贯彻落实国家和自治区下达煤炭消费总量目标，严格控制耗煤行业煤炭新增量，新增产能必须符合国内先进能效标准。 | 本项目改扩建后能源为电，并且用水总量不超过地区水资源上限。 | 符合 |
|  |  | 新建、改建、扩建耗煤项目（除煤化工、火电外）一律实施煤炭等量置换，重点控制区及环境质量不达标地区实行减量置换。 |  |  |
|  | A4.2 水资源利用总量及效率要求 | 建立水资源刚性约束制度，严格准入条件，按照地区取水总量限值审核新、改、扩建项目，取水总量不得超过地区水资源取用上限或承载能力。 |  |  |

    - 4.3与相关规划符合性分析

      - 4.3.1与《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析

根据《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》中要求：“十、加大管控力度，有效防范环境风险中的（二）提高危险废物管理和处置水平——提升医疗废物处置能力建设：全面摸查医疗废物集中处置设施建设情况，2022年底前，实现各县（市）医疗废物收集转运处置体系全覆盖，鼓励发展移动式医疗废物处置设施和预处理设施。整合全区医疗废物收集、转运、处置设施资源，建立协同应急处置设施清单，健全完善医疗废物协同应急处置机制。

本项目为医疗废物集中处置项目，主要承担要对中卫市辖区范围内各区县医疗卫生机构产生的感染性及损伤性医疗废物进行无害化处理。目前，中卫市仅有本项目一家医疗废物处置单位，随着医疗事业的发展，医院规模不断扩大，医疗废物处置量在逐年增长，原有规模已经不能满足医疗废物处置的需求。因此，针对这些问题，扩大医疗废物收运能力及处置规模是非常有必要的。因此，本项目的建设符合《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》的要求。

      - 4.3.2与《宁夏回族自治区工业固体废物污染环境防治“十四五”规划》的符合性分析

根据《宁夏回族自治区工业固体废物污染环境防治“十四五”规划》中的要求“（七）提升危险废物利用处置能力——提升市域内医疗废物处置能力：各地级以上城市应尽快建成至少一个符合运行要求的医疗废物集中处置设施。2022年6月底前，实现各县（市）都建成医疗废物收集转运处置体系。鼓励发展移动式医疗废物处置设施，为偏远基层提供就地处置服务。加强医疗废物分类管理，做好源头分类，促进规范处置。县级以上地方人民政府应将医疗废物收集、贮存、运输、处置等工作纳入重大传染病疫情领导指挥体系，强化统筹协调，保障所需的车辆、场地、处置设施和防护物资。”

本项目为医疗废物集中处置项目，项目主要承担中卫市及周边县区等地各医疗机构医疗废物的收集、装运和无害化处置工作。并且本项目属于《宁夏回族自治区工业固体废物污染环境防治“十四五”规划》中的中卫市重点工程项目，符合规划要求。

      - 4.3.3与《宁夏回族自治区危险废物处置利用设施建设方案（2020年-2025年）》的符合性分析

根据《宁夏回族自治区危险废物处置利用设施建设方案（2020年-2025年）》中的要求“一、全区危险废物利用处置现状中的（五）存在问题：医疗废物处置水平落后——四家医疗废物处置企业均采用“高温蒸煮+填埋”方式处置，建成运行时间久、设备老化，设备检修停运时，会出现医疗废物超量贮存的情况，亟需对现有医疗废物处置设施进行扩容提标改造。三、主要任务中的（二）实施医疗废物处置设施提标改造工程——开展医疗废物综合治理，建立完善医疗废物收集处置体系建设，实现医疗废物统一收集、安全处置。规范现有医疗废物集中处置设施管理，加强运行监管。对满负荷或超负荷运行的医疗废物处置设施进行处置能力扩容，对建成投运时间较早、工艺水平达不到国家相关规范和标准要求的医疗废物处置设施，实施提标改造。根据《国家发改委关于下达医疗废物处置设施建设项目2020年中央预算内投资计划的通知》，2022年建成吴忠市医疗废物处置中心扩建工程、固原市医疗废物处置服务中心改扩建项目、石嘴山市医疗废物集中处置二期工程、中卫医疗废物处置中心改造项目，医疗废物处置能力满足“十四五”期间全区医疗废物处置需求。同时为保障重大疫情医疗废物应急处置能力，将宁夏宁东清大国华环境资源有限公司、银川中科环保电力有限公司、宁夏中科国通新能源有限公司焚烧设施纳入重大疫情应急处置能力保障体系，预留应急处置能力128吨/日，确保疫情医疗废物安全处置。”

本项目为中卫医疗废物处置中心改造项目，符合《宁夏回族自治区危险废物处置利用设施建设方案（2020年-2025年）》的规划要求。

      - 4.3.4与《医疗废物集中处置设施能力建设实施方案》的符合性分析

《医疗废物集中处置设施能力建设实施方案》“三、主要任务”中指出：“（三）大力推进原有医疗废物集中处置设施扩能提升。各地区要按照医疗废物集中处置技术规范要求，在对原有医疗废物集中处置设施进行符合性排查基础上，加快推进原有医疗废物集中处置设施扩能提升改造，确保处置设施满足处置要求，并符合环境保护、卫生等相关法律法规要求。医疗废物处置设施超负荷、高负荷的地市要进行医疗废物处置设施提标改造，提升处置能力。2020年底前每个地级以上城市至少建成1个符合运行要求的医疗废物集中处置设施。（四）加快补齐医疗废物集中处置设施缺口。截止到2020年5月，没有医疗废物处置设施的（不含规划建设的）地级市，要加快规划选址，推动建设医疗废物集中处置设施，补齐设施缺口。鼓励人口50万以上的县（市）因地制宜建设医疗废物集中处置设施，医疗废物日收集处置量在5吨以上的地区，可以建设以焚烧、高温蒸煮等为主的处置设施。鼓励跨县（市）建设医疗废物集中处置设施，实现设施共享。鼓励为偏远基层地区配置医疗废物移动处置和预处理设施，实现医疗废物就地处置。”

本项目为医疗废物集中处置项目，主要对中卫市辖区范围内各区县医疗卫生机构产生的感染性及损伤性医疗废物进行无害化处理。采用高温蒸汽灭菌系统处理损伤性及感染性医疗废物，项目改扩建后损伤性及感染性医疗废物收运及总处理规模达到8t/d，因此，本项目的建设符合《医疗废物集中处置设施能力建设实施方案》相关要求。

      - 4.3.5与《中卫市生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析

根据《中卫市生态环境保护“十四五”规划》的要求“第八章 强化风险防控，牢守环境安全底线中的第二节 推进重点领域风险防控：提升危险废物环境管理及风险防范能力。建立健全危险废物环境重点监管单位清单，强化危险废物产生和经营企业监管，督促企业认真落实危险废物经营许可、转移联单管理等制度，严厉打击危险废物环境违法行为。加强危险废物运输过程管理，建立危险废物、医疗废物车辆备案制度。拓展危险废物利用处置途径，重点推进水泥窑协同处置工业危险废物，开展燃煤电厂协同处置油泥、钢铁厂协同处置重金属污泥、工业废盐综合利用等试点项目。进一步落实医疗废物分类存放、集中收集、统一处置等制度，确保稳定运行医疗废物集中处置设施。”

本项目为中卫医疗废物处置中心改造项目，主要对中卫市辖区范围内各区县医疗卫生机构产生的感染性及损伤性医疗废物进行统一无害化处理，符合《中卫市生态环境保护“十四五”规划》的规划要求。

      - 4.3.6与《中卫市工业固体废物污染环境防治“十四五”规划》的符合性分析

根据《中卫市工业固体废物污染环境防治“十四五”规划》的要求“第五章 危险废物规划重点任务中的第二节 合理配置危险废物利用处置能力：提升医疗废物处置设施建设。依据中卫市医疗废物预测产生量，完成中卫医疗废物处置中心提标改造项目并规范运行，确保满足处置需要且具有一定余量的医疗废物集中处置能力。建立医疗废物协同应急处置机制，保障突发疫情、处置设施检修期间等医疗废物应急处置能力，明确协同应急处置设施。2022年底前，医疗废物收集转运处置体系健全完善。”

本项目为中卫医疗废物处置中心改造项目，主要对中卫市辖区范围内各区县医疗卫生机构产生的感染性及损伤性医疗废物进行统一无害化处理，符合《中卫市工业固体废物污染环境防治“十四五”规划》的规划要求。

4.3.7与《中卫市城市总体规划（2009-2025年）》的符合性分析

根据《中卫市城市总体规划（2009-2025年）》，本次城市总体规划的区域层面为整个中卫市域范围，沙波头区、中宁县、海原县，下辖20个镇、20个乡、33个居委会，规划控制区面积约1.74万平方公里。

根据规划文本中第8章 市域重要社会服务设施规划中的医疗卫生：进一步提高中卫市的医疗服务水平，建成完善的疾病控制、卫生监督、妇幼保健、紧急救援等公共卫生及医疗服务体系。中心城建设以综合性医院、急救中心、传染病院、专业救治机构为骨干的医疗救治网络。中宁和海原县，应进一步扩大医疗卫生机构的规模，乡镇卫生院着力发展中心镇卫生院。

根据规划文本中第2章 城市发展条件及策略中城市发展分目标：环境保护和生态建设目标—形成循环经济的发展模式和节约资源的消费模式，城乡环境质量明显改善，生态环境质量明显好转，工业废水、废气实现100%达标排放，工业固体废弃物综合利用率稳定在80%以上，危险废物无害化处理率达到100%。

本项目建设地点位于中卫市永康镇阳沟村中卫市生活垃圾填埋场西侧，为中卫医疗废物处置中心改造项目，主要对中卫市辖区范围内各区县医疗卫生机构产生的感染性及损伤性医疗废物进行无害化处理，随着中卫市医疗卫生服务设施的不断扩大规模以及充分考虑新冠疫情发生时医疗废物的增多，本项目现有工程的3t/d的高温蒸煮系统已不能满足处理规模要求，故项目新建一套5t/d医疗废物高温蒸汽灭菌器及配套设备。因此，本项目的建设符合《中卫市城市总体规划（2009-2025年）》的相关要求。

    - 4.4与相关标准及规范符合性分析

      - 4.4.1与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单符合性分析

本项目与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单符合性分析见表2。

表2   与《危险废物贮存污染控制标准》符合性分析

| 内容 | 文件要求 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 贮存设施选址 | 地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内 | 根据《中国地震烈度区划图》本项目暂存库位于地震烈度为VII度区域，地质结构稳定；项目可研及初步设计方案中工程建筑均按抗震防设烈度VIII度进行设防，满足《建筑抗震设计规模》（GB50011-2010）要求 | 符合 |
|  | 设施底部必须高于地下水最高水位 | 设施底部高于地下水最高水位 | 符合 |
|  | 应依据环境影响评价结论确定危险废物集中贮存设施的位置及其与周围人群的距离，并经具有审批权的环境保护行政主管部门批准，并可作为规划控制的依据 | 项目位于中卫市永康镇阳沟村中卫市生活垃圾填埋场西侧，最近环境敏感目标位于西侧162m处的中卫市永康镇阳沟村希望小学，运营期对环境敏感目标的影响较小，设置合理 | 符合 |
|  | 应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的地区 | 根据区域项目地质构造：无不良地质作用，无埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物，并且无滑坡、崩塌等其他地震不稳定因素，地基稳定 | 符合 |
|  | 应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外 | 本项目位于中卫市永康镇阳沟村中卫市生活垃圾填埋场西侧，项目选址不在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域内 | 符合 |
|  | 必须有泄漏液体收集装置及气体导出口和气体净化装置 | 本项目设置50m3初期雨水收集池，高温蒸汽灭菌废气先通过设备自带的生物过滤+活性炭吸附进行预处理后，汇同医疗废物贮存废气再通过“碱洗喷淋+等离子+活性炭”工艺处理，最终通过15m高排气筒排放 | 符合 |
|  | 不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断 | 厂区设置1座54m2的医疗废物冷藏库，按照医疗废物分类分区堆放医疗废物及危险废物 | 符合 |
| 危险废物堆放 | 基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤1.0×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s | 本项目危险废物暂存库基础防渗层采用钢筋混凝土填筑，表面刷涂水泥基渗透结晶型防火防渗涂料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s | 符合 |
|  | 危险废物堆场内设计雨水收集池，并能收集25a一遇的暴雨前15min降水量 | 本项目不设露天堆场，设置了50m3容积的初期雨水收集池，设置的收集水池有能力接纳该部分雨水 | 符合 |
|  | 危险废物堆放要防风、防雨、防晒 | 本项目危险废物储存在危险废物暂存库内，能够满足防风防雨防晒要求 | 符合 |

      - 4.4.2与《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）符合性分析

本项目与《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）的符合性分析见表3。

表3   与《医疗废物处理处置污染控制标准》符合性分析

| 内容 | 文件要求 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 选址要求 | 医疗废物处理处置设施选址应符合生态环境保护法律法规及相关法定规划要求，并应综合考虑设施服务区域、交通运输、地质环境等基本要素，确保设施处于长期相对稳定的环境。鼓励医疗废物处理处置设施选址临近生活垃圾集中处置设施，依托生活垃圾集中处置设施处置医疗废物焚烧残渣和经消毒处理的医疗废物。 | 本项目位于宁夏中卫市永康镇阳沟村中卫市生活垃圾填埋场西侧，项目选址符合生态环境保护法律法规及相关法定规划要求，服务区域包括中卫市、中宁县及海原县，交通运输便利，包气带厚，水文地质条件稳定。 | 符合 |
|  | 处理处置设施选址不应位于国务院和国务院有关主管部门及省、自治区、直辖市人民政府划定的生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内。 | 处理处置设施选址不在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内 | 符合 |
|  | 处理处置设施厂址应与敏感目标之间设置一定的防护距离，防护距离应根据厂址条件、处理处置技术工艺、污染物排放特征及其扩散因素等综合确定，并应满足环境影响评价文件及审批意见要求。 | 现有工程及本次评价确定全厂卫生防护距离为100m，卫生防护距离范围内无居民集中居住区、水源地、地表水、自然保护区等敏感区 | 符合 |
| 污染控制技术要求 | 1、收集 1.1医疗废物处理处置单位收集的医疗废物包装应符合HJ421的要求。 1.2处理处置单位应采用周转箱/桶收集、转移医疗废物，并应执行危险废物转移联单管理制度。 | 本项目医疗废物包装严格执行HJ421内要求，采用周转箱收集、转移医疗废物，并应执行危险废物转移联单管理制度。 | 符合 |
|  | 2、运输 2.1医疗废物运输使用车辆应符合GB19217的要求。 2.2运输过程应按照规定路线行驶，行驶过程中应锁闭车厢门，避免医疗废物丢失、遗撒。 | 本项目医疗废物运输车辆满足GB19217医疗废物转运车技术要求（试行）要求。运输过程按照规定路线行驶，行驶过程中车厢门锁闭，确保不丢失、遗撒和打开包装取出医疗废物。 | 符合 |
|  | - 接收 3.1医疗废物处理处置单位应设置计量系统。 3.2处理处置单位应划定卸料区，卸料区地面防渗应满足国家和地方有关重点污染源防渗要求，并应设置废水导流和收集设施。 | 本项目设有计量系统；本项目划定有卸料区，卸料区为重点防渗区，防渗满足国家和地方有关重点污染源防渗要求，并设有废水收集设施。 | 符合 |
|  | - 贮存 4.1医疗废物处理处置单位应设置感染性、损伤性、病理性废物的贮存设施；若收集化学性、药物性废物还应设置专用贮存设施。贮存设施内应设置不同类别医疗废物的贮存区。 4.2贮存设施地面防渗应满足国家和地方有关重点污染源防渗要求。墙面应做防渗处理，感染性、损伤性、病理性废物贮存设施的地面、墙面材料应易于清洗和消毒。 4.3贮存设施应设置废水收集设施，收集的废水应导入废水处理设施。 4.4感染性、损伤性、病理性废物贮存设施应设置微负压及通风装置、制冷系统和设备，排风口应设置废气净化装置。 4.5医疗废物不能及时处理处置时，应置于贮存设施内贮存。感染性、损伤性、病理性废物应盛装于医疗废物周转箱/桶内一并置于贮存设施内暂时贮存。 4.6处理处置单位对感染性、损伤性、病理性废物的贮存应符合以下要求： a）贮存温度≥5℃，贮存时间不得超过24小时； b）贮存温度＜5℃，贮存时间不得超过72小时； c）偏远地区贮存温度＜5℃，并采取消毒措施时，可适当延长贮存时间，但不得超过168小时。 4.7化学性、药物性废物贮存应符合GB18597的要求。 | 本项目主要处理感染性及损伤性医疗废物，设置有专门的贮存设施，为重点防渗区，防渗满足国家和地方有关重点污染源防渗要求；贮存设施设置有通风换气装置，贮存产生的废气通过“碱洗喷淋+等离子+活性炭”工艺处理，通过15m高排气筒达标排放；不能及时处理的医疗废物，盛装于医疗废物周转箱/桶内一并置于贮存设施内暂时贮存，且贮存时间满足要求。 | 符合 |
|  | - 清洗消毒 5.1医疗废物处理处置单位应设置医疗废物运输车辆、转运工具、周转箱/桶的清洗消毒场所，并应配置废水收集设施。 5.2运输车辆、转运工具、周转箱/桶每次使用后应及时（24小时内）清洗消毒，周转箱/桶清洗消毒宜选用自动化程度高的设施设备。 | 本项目设置有医疗废物运输车辆、转运工具、周转箱/桶的清洗消毒场所，并配有废水收集设施； 运输车辆、转运工具、周转箱/桶每次使用后24小时内会进行清洗消毒。 | 符合 |
|  | - 消毒处理 6.1医疗废物消毒处理工艺参数可参见附录B。 6.2消毒处理设施应配备尾气净化装置。排气筒高度参照GB 16297执行，一般不应低于15m，并应按GB/T 16157设置永久性采样孔。 6.3应依据《国家危险废物名录》和国家危险废物鉴别标准等规定判定经消毒处理的医疗废物和消毒处理产生的其他固体废物的危险废物属性，属于危险废物的，其贮存和处置应符合危险废物有关要求。 6.4经消毒处理的医疗废物应破碎毁形，并与未经消毒处理的医疗废物分开存放。 6.5经消毒处理的医疗废物进入生活垃圾焚烧厂进行焚烧处置应满足GB 18485规定的入炉要求；进入生活垃圾填埋场处置应满足GB 16889规定的入场要求；进入水泥窑协同处置应满足GB 30485规定的入窑要求。 | 本项目消毒处理工艺参数满足高温蒸汽消毒的工艺控制参数；消毒设施配备有废气净化装置（碱洗喷淋+等离子+活性炭）并且排气筒高度15m；经消毒处理的医疗废物进行破碎，并与未经消毒处理的医疗废物分开存放；经消毒处理的医疗废物进入垃圾填埋场，满足GB 16889规定的入场要求。 | 符合 |

      - 4.4.3与《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》（HJ 276-2021）符合性分析

本项目与《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》（HJ 276-2021）的符合性分析见表4。

表4  与《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》符合性分析

| 内容 | 文件要求 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂址选择 | 医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程厂址选择应符合GB 39707的相关规定。 | 本项目厂址位于宁夏中卫市永康镇阳沟村中卫市生活垃圾填埋场西侧，厂址符合GB 39707的相关规定，详见表3分析。 | 符合 |
|  | 集中处理工程厂址选择还应综合考虑以下条件： - 厂址应满足工程建设的工程地质条件、水文地质条件和气象条件； - 厂址所在区域不应受洪水、潮水或内涝的威胁，必须建在该地区时，应有可靠的防洪、排涝措施； - 厂址附近应有满足生产、生活的供水水源、污水排放、电力供应等条件，并应综合考虑交通条件、运输距离、土地利用状况、基础设施状况等因素； - 厂址应考虑蒸汽供给条件，如需自建蒸汽供给单元，还应符合大气污染防治的有关规定； - 厂址宜选择在生活垃圾焚烧或填埋处置场所附近。 | 本项目厂址包气带厚，水文地质条件稳定；厂址所在区域不受洪水、潮水或内涝的威胁；厂址区有区域供水、区域供电、交通运输便利；本项目自建蒸汽供给单元，采用电加热，满足大气污染防治的有关规定；本项目厂址距离垃圾填埋处置场较近。 | 符合 |
| 工程构成 | 1、医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程由主体工程、主要辅助工程和配套设施构成。 1.1主体工程主要包括： - 接收贮存系统，该系统由医疗废物计量、卸料、贮存、转运等设施构成； - 高温蒸汽消毒处理系统，该系统由蒸汽供给单元、进料单元、蒸汽消毒处理单元、破碎单元和自动化控制设施等构成； - 二次污染控制系统，该系统由清洗消毒单元、废气处理单元和废水处理单元构成。 1.2主要辅助工程包括电气系统、给排水、消防、采暖通风、通信、机械维修、检测等设施。 1.3配套设施主要包括办公用房、食堂、浴室、值班宿舍等设施。 | 本项目主体工程包括有接收贮存系统（包括医疗废物计量、卸料、贮存、转运等设施）、高温蒸汽消毒处理系统（包括蒸汽供给单元、进料单元、蒸汽消毒处理单元、破碎单元）和二次污染控制系统（包括清洗消毒单元、废气处理单元和废水处理单元）；辅助工程有电气系统、给排水、消防、采暖通风、机械维修等设施；配套设置有办公生活区。 | 符合 |
| 总平面布置 | - 医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程的总平面布置，应根据厂址所在地区的自然条件，结合生产、运输、生态环境保护、职业卫生、职工生活，以及电力、通信、热力、给水、排水、防洪、排涝、污水处理等因素确定； 2.1集中处理工程人流和物流的出、入口应分开设置，并应便利医疗废物运输车辆的进出。 2.2集中处理工程的平面布置应按照生产和办公生活的功能分区设置。 2.3集中处理工程生产区的平面布置应按照卸料、贮存、处理、清洗消毒的功能分区设置。 2.4集中处理工程的运输车辆及周转箱/桶清洗消毒设施宜临近卸料区设置。 | 本项目场区设有便利医疗废物运输车辆的进出口；生产和办公生活功能分区；生产区按照卸料、贮存、处理、清洗消毒的功能分区设置；运输车辆及周转箱/桶清洗消毒设施临近卸料区设置。 | 符合 |
| 工艺设计 | - 接收贮存单元 3.1医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程应设置计量系统，计量系统应具有称重、记录、传输、打印与数据统计功能； 3.2集中处理工程卸料区面积应满足车辆停放、卸料操作要求，地面应硬化并应设置沟渠收集雨水、冲洗水； 3.3集中处理工程应设置感染性、损伤性、病理性医疗废物贮存设施，贮存设施应全密闭、微负压设计，并配备制冷、消毒和排风口净化装置； 3.4贮存设施贮存能力应综合医疗废物产生量、贮存时间及高温蒸汽消毒处理设备检修期间医疗废物的贮存需求等因素确定，贮存时间应满足GB39707要求； 3.5贮存设施地面应进行防渗处理，并应配备清洗水供应和收集系统； 3.6贮存设施应根据医疗废物类型和接收时间合理分区，并设置转运通道。 | 本项目处理工程设置有计量系统；卸料区满足车辆停放和卸料操作要求，地面进行硬化防渗处理；项目设置有感染性、损伤性医疗废物贮存设施（冷藏车间），配备有废气净化装置（碱洗喷淋+等离子+活性炭）并且排气筒高度15m；贮存能力满足要求；贮存设施进行防渗处理，并且根据医疗废物类型进行了合理分区。 | 符合 |
|  | - 进料单元 4.1医疗废物的装填应为自然堆积，装填体积不宜超过消毒仓容积的90%； 4.2进料口应设置集气装置，收集的废气应经处理后排放； 4.3进料口的设计应与HJ421对周转桶/箱的相关要求匹配。 | 本项目医疗废物自然堆积装填，装填体积不超过消毒仓容积的90%；高温蒸汽消毒系统配备有废气收集装置和废气净化装置（碱洗喷淋+等离子+活性炭）并且排气筒高度15m；进料口设计与HJ421对周转桶/箱的相关要求匹配。 | 符合 |
|  | - 蒸汽消毒处理单元 5.1单独采用预真空增强蒸汽处理效果的工艺，应符合以下参数要求： - 采用单次预真空，抽真空结束后消毒舱内真空度应不低于0.09MP，采用脉动预真空，抽真空与充蒸汽的循环次数应不少于3次，且每次抽真空结束后消毒舱内真空度应不低于0.08MPa； - 蒸汽消毒处理过程应在消毒温≥134℃、压力≥0.22MPa（表压）的条件下进行，相应消毒时间应≥45min。 5.2预真空环节收集的废气应经处理后排放。不得采用下排气式处理设备。 5.3蒸汽消毒处理后应根据工艺状况对物料进行泄压、冷却处理，有效降低出料温度，出料口应设置集气装置，收集的废气应经处理后排放。 | 本项目蒸汽消毒处理单元工艺参数满足要求，详见工程分析章节；蒸汽消毒处理单元收集的废气经废气净化装置（碱洗喷淋+等离子+活性炭）处理后排放；蒸汽消毒处理后进行泄压冷却处理。 | 符合 |
|  | - 破碎单元 6.1医疗废物应破碎毁形，破碎单元可根据处理工艺及后续处置要求合理设置。 6.2破碎单元位于蒸汽消毒处理单元之后时，应在蒸汽消毒处理单元和破碎单元之间设置机械输送装置，并应采取措施防止物料洒落和废气逸散。 | 本项目医疗废物蒸汽消毒处理后进行破碎毁形，并且采用机械输送装置防止物料洒落。 | 符合 |
|  | - 处置 7.1经消毒处理的医疗废物处置应符合GB 39707的要求。 7.2经消毒处理的医疗废物外运处置时，外运车辆应采取防洒落措施。 7.3经消毒处理的医疗废物如需厂内贮存，应单独存放于具备防雨、防风、防渗功能的库房。不得将经消毒处理的医疗废物与未处理的医疗废物一起存放。不得使用医疗废物周转箱/桶盛装经消毒处理的医疗废物。 | 本项目经消毒处理的医疗废物处置符合GB39707的要求；经消毒处理的医疗废物外运处置时，外运车辆采取防洒落措施。 | 符合 |
|  | - 清洗消毒单元 8.1医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程应设置用于医疗废物运输车辆、周转箱/桶，以及卸料区、贮存设施清洗消毒的设施。不得在社会车辆清洗场所清洗医疗废物运输车辆。 8.2医疗废物运输车辆、卸料区、贮存设施等的清洗消毒可采取喷洒消毒方式，周转箱/桶的清洗消毒可采取浸泡消毒方式或喷洒消毒方式。 8.3采用喷洒消毒方式时，可采用有效氯浓度为1000mg/L 的消毒液，均匀喷洒，静置作用时间＞30min；采用浸泡消毒方式时，可采用有效氯浓度为500mg/L的消毒液，浸泡时间＞30min。 8.4周转箱/桶的清洗消毒宜选用自动化程度较高的设备。 8.5清洗消毒场所应设置消毒废水收集设施，收集的废水应排至厂区废水处理设施。 | 本项目设置有专门的消毒设施，不在会车辆清洗场所清洗医疗废物运输车辆；消毒方式为喷洒消毒，静置作用时间＞30min；厂区配备有专门的消毒设备，并且消毒废水经收集后排至场区废水处理站处理。 | 符合 |
|  | - 废气处理单元 9.1蒸汽消毒处理单元抽真空排气口、贮存设施排气口应设置废气净化装置，废气净化装置应具备除菌、除臭、去除颗粒物和VOCs 的功能。 9.2进料口、出料口、破碎设备集气装置收集的废气，宜导入蒸汽消毒处理单元的废气净化装置，也可单独设置废气净化装置进行处理。 9.3废气净化装置可选择活性炭吸附、生物净化等技术，并根据废气特征及排放要求单独或组合设置。 9.4废气净化装置应设置进气阀、压力仪表和排气阀，设计流量应与处理规模相匹配。 9.5废气处理单元管道之间应保证连接的气密性。 9.6排气筒高度设置应符合GB 16297的要求。 | 本项目全厂2套蒸汽消毒处理单元产生的废气经各自设备自带的“生物过滤+活性炭吸附”进行预处理，预处理后汇同医疗废物贮存废气一起通过“碱喷淋+等离子+活性炭”进行处理，最终经15m排气筒排放。 | 符合 |
|  | - 废水处理单元 10.1医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程的生产废水及生活污水应分别设置收集系统。生活污水宜排入市政管网，或单独收集、单独处理，不得与生产废水混合收集、处理。 10.2集中处理工程应设置生产废水处理设施，废水处理工艺应根据废水水质特点、处理后的去向等因素确定，宜采用二级处理+消毒工艺或二级处理+深度处理+消毒工艺，工艺设计参见HJ 2029。 10.3高温蒸汽消毒处理过程产生的残液应经消毒处理后排入生产废水处理设施，消毒处理效果应不低于医疗废物高温蒸汽消毒处理要求，可采用热力消毒方式对残液进行消毒处理。 10.4集中处理工程初期雨水、事故废水应收集并排入生产废水处理设施。 10.5集中处理工程废水处理设施出水宜优先回用。回用于生产，应符合GB/T 19923的要求，回用于清洗等，应符合GB/T 18920的要求。 | 本项目生产废水及生活污水分别收集和处理；全厂生产废水建设10m3/d一体化污水处理站（A²O+MBR+消毒），高温蒸汽消毒处理过程产生的残液排入生产废水处理设施处理。本项目处理后的废水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工用水要求，处理后废水全部回用于中卫市生活垃圾填埋场道路抑尘，不外排。 | 符合 |

    - 4.5选址合理性分析

本项目选址位于宁夏中卫市永康镇阳沟村中卫市生活垃圾填埋场西侧，不新增用地，选址不涉及生态保护红线。项目区域地势开阔、土地平坦、地理位置优越，基础设施齐全，服务功能完善。交通、供水、通讯以及其它基础条件良好，有利于项目的顺利实施。项目建设注重环境保护，以人为本，节约用地，减少对生态和环境的影响，坚持可持续发展原则。

根据建设提供的建设用地规划许可证（编号：20060092，详见附件2）、建设项目选址意见书（编号：卫规划20060142，详见附件3）以及中卫市发展和改革委员会关于中卫医疗废物处置中心改造项目建设方案的批复（卫发改发〔2020〕114号，详见附件6），本项目选址符合规划要求。

根据本项目与相关标准和技术规范的符合性分析，本项目选址符合《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）、《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》（HJ 276-2021）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的相关选址要求。

现有工程及本次评价确定全厂卫生防护距离为100m，卫生防护距离范围内无居民集中居住区、水源地、地表水、自然保护区等敏感区。最近环境敏感目标位于西侧162m处的中卫市永康镇阳沟村希望小学，位于主导风向下风向。生产过程中主要产生噪声、固废、废气、废水等污染物，通过采取合理有效的污染防治措施，不会对周围环境产生明显的不利影响。

综上，从环保角度考虑，本项目选址合理。

    - 4.6平面布置合理性分析

现有工程位于宁夏中卫市永康镇阳沟村中卫市生活垃圾填埋场西侧，占地面积5570m2，可分为生产区和生活区两部分。其中生产区（包括高温蒸煮车间、卸料区、医废冷藏车间及附属设施等）布置在厂区南侧，生活区（包括职工办公、活动、休息的场所）布置厂区北侧。本项目新增车库位于厂区西南侧，利用厂区原有闲置用地进行建设，不新增用地，不会对原有项目造成影响。且厂区四周设有绿化隔离带，避免物流、人流交叉。中卫市常年主导风向为东风，生活区处于常年主导风向的侧风向，降低了生产区对生活区的影响。平面布置方案考虑了整个项目的工艺流程，处理工艺顺畅，并且处理中心内交通便捷，便于管理。场前区周围建有绿化带，能有效的防止噪声污染和恶臭影响，使管理人员的身体健康有所保障，平面布置合理。

  - 5、关注的主要环境问题

根据建设项目特点和所处区域的环境现状情况，结合当前环保管理的有关要求，确定本项目建设和运营过程中关注的主要问题如下：

（1）项目运营期排放的各类大气污染物防治措施是否可行，经处理后是否能够达标排放，对周边环境敏感目标及评价区域的最大影响是否可以接受；

（2）项目产生的固废减量化、资源化、无害化处理措施是否可行；；

（3）核实项目污水处理站及固废处理设施的合理性；

（4）设备、风机、水泵等在运行过程中对声环境的影响是否可以接受；

（5）项目存在的风险类型，以及对环境保护目标的影响程度。

  - 6、报告的主要结论

本项目选址合理，符合国家产业政策要求，符合当地城市规划要求。项目采取的污染防治措施技术均比较成熟、可靠，在切实落实本报告中提出的各项污染物防治措施以及生产设施正常运行状况下，各污染物排放对周边的环境影响较小。环境风险可防可控。建设单位通过严格执行环保“三同时”制度，并根据环评报告书的要求，对项目产生的污染采取有效的污染防治措施后，不会改变区域环境功能现状，从环境保护角度分析，本项目的建设可行。

- 1总则

  - 1.1编制依据

    - 1.1.1国家相关法律

- 《中华人民共和国环境保护法》（修订）（2015年1月1日）；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》（修订）（2018年12月29日）；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（修订）（2018年10月26日）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（修订）（2018年1月1日）；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（修订）（2020年9月1日）；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（修订）（2021年12月24日）；

- 《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日）；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》（修订）（2012年7月1日）；

- 《中华人民共和国循环经济促进法》（修订）（2018年10月26日）；

- 《中华人民共和国节约能源法（修订）》（2016年7月2日）；

- 《中华人民共和国土地管理法》（2020年1月1日）；

- 《中华人民共和国安全生产法》（修订）（2021年6月10日）；

- 《中华人民共和国水土保持法》（修订）（2011年3月1日）；

    - 1.1.2国家法规及政策

- 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年6月21日通过，自2017年10月1日起施行）；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，（中华人民共和国生态环境部令第16号，2021年1月1日实施）；

- 《国家危险废物名录（2021年版）》（生态环境部、国家发展和改革委员会、公安部、交通运输部、国家卫生健康委员会令第15号，2021年1月1日实施）；

- 《危险化学品安全管理条例》（2013年修订）（2013年12月4日国务院第32次常务会议修订通过，自2013年12月7日起施行）；

- 《医疗废物管理条例》（2011年修订）（国务院令第588号，2011年1月8日实施）；

- 《医疗废物分类目录（2021年版）》（国卫医函〔2021〕238号）；

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环境保护部环发[2012]77号）；

- 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

- 《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号，2011年10月17日）；

- 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）；

- 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）；

- 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）；

- 关于印发《建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行)》的通知（环发[2013]103号，2013年11月14日）；

- 《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)>的通知》（环发[2015]4号，2015年1月9日实施）；

- 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号，2017年11月20日）；

- 《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令2018年第48号，2018年1月10日）；

- 《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号，2017年11月14日）。

- 《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会2019年第29号令，2020年1月1日起实施）。

- 《环境影响评价公众参与办法》，生态环境部令第4号，2019年1月1日起实施。

- 《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）；

- 《危险废物污染防治技术政策》（2001年）；

- 《关于进一步规范医疗废物管理工作的通知》（国卫办医发（2017）32号）；

- 《关于进一步加强危险废物和医疗废物监管工作的意见》（环发（2011）19号）；

- 《关于印发医疗机构废弃物综合治理工作方案的通知》（国卫医发〔2020〕3号）；

- 《医疗废物集中处置设施能力建设实施方案》（发改环资〔2020〕696号）；

- 《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》环办〔2015〕52号；

- 关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号）；

- 《新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗废物应急处置管理与技术指南（试行）》，2020年1月29日。

    - 1.1.3地方法律法规及规范化文件

- 《宁夏回族自治区环境保护条例》（2010年1月1日起施行，2019年3月26日修订）；

- 《宁夏回族自治区大气污染防治条例》（2017年11月1日起施行，2019年3月26日修订）；

- 《宁夏回族自治区节约用水条例》（2007年5月1日起施行）；

- 《宁夏回族自治区污染物排放管理条例》（2019年3月26日修订）；

- 《宁夏回族自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018年-2020年）》（宁政发[2018]34号，2018年8月28日）；

- 《自治区生态环境厅关于进一步加强建设项目环境影响评价管理工作的通知》（宁环规发[2019]1号）；

- 《自治区环境保护厅建设项目环境影响评价管理办法（试行）》（2016年10月19日）；

- 《宁夏回族自治区生态保护红线管理条例》（2019年1月1日起实施）；

- 《宁夏回族自治区实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》（2015年7月31日修订，2015年9月1日起施行）；

- 《宁夏回族自治区挥发性有机物污染专项治理工作方案》（2019年3月29日，宁生态环保办〔2019〕1号）；

- 《关于加强建设项目环境影响评价事中事后监管的通知》（2020年3月3日，宁环办发〔2020〕11号）；

- 《市人民政府办公室关于印发〈中卫市打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018年-2020年）〉的通知》（卫政办发[2018]164号，2018年11月2日）；

- 《市人民政府办公室关于印发〈中卫市推进净土保卫战三年行动计划（2018年-2020年）〉的通知》（卫政办发[2019]20号，2019年3月6日）。

    - 1.1.4相关规划

- 《宁夏回族自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（宁政发〔2021〕1号）；

- 《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》（宁政办发〔2021〕59号）；

- 《宁夏回族自治区工业固体废物污染环境防治“十四五”规划》；

- 《宁夏回族自治区危险废物处置利用设施建设方案（2020年-2025年）》；

- 《中卫市生态环境保护“十四五”规划》；

- 《中卫市工业固体废物污染环境防治“十四五”规划》；

- 《中卫市城市总体规划（2009-2025年）》。

    - 1.1.5技术导则及设计规范

- 《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）；

- 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）；

- 《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）；

- 《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）；

- 《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

- 《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）；

- 《大气污染治理工程技术导则》（HJ 2000-2010）；

- 《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）；

- 《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017年8月29日）；

- 《危险废物和医疗废物处置设施建设项目环境影响评价技术原则（试行）》（环发〔2004〕58 号）。

- 《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发〔2003〕206 号）；

- 《医疗废物处理处置污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-8）；

- 《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》（HJ 276-2021）；

- 《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）；

- 《医疗废物转运车技术要求（试行）》（GB 19217-2003）；

- 《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）;

- 《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）;

- 《工业企业土壤和地下水自行监测 技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）。

    - 1.1.6项目依据文件

- 项目环境影响评价委托书；

- 《中卫医疗废物处置中心改造项目建设方案》，银川市规划建筑设计研究院，2019年12月；

- 《关于中卫医疗废物处置中心改造项目建设方案的批复》（卫发改发〔2020〕114号）；

- 《宁夏回族自治区中卫市医疗废物集中处置设施建设项目环境影响报告书》，宁夏环境科学设计研究院（有限公司），2006年12月；

- 《关于中卫市医疗废物集中处置设施建设项目环境影响报告书的批复》（宁环函〔2006〕285号）；

- 《宁夏回族自治区中卫市医疗废物集中处置设施建设项目竣工环境保护验收监测报告》（宁环监验（2011）第035号，2012年3月）；

- 《宁夏回族自治区中卫市医疗废物集中处置设施建设项目竣工环境保护验收的批复》（宁环验[2012]47号）。

- 关于同意中卫市应理城乡市政产业（集团）有限公司《中卫医疗废物处置中心改造项目环境影响报告书》的函（卫环沙坡头区分局函〔2020〕91号）。

  - 1.2评价目的及工作内容

    - 1.2.1评价目的

⑴对评价区域环境质量现状进行调查、监测与评价，明确环境保护目标；

⑵明确工程建设的规模和主要内容，通过工程分析，分析施工期和营运期的主要污染环节、污染类型、排污方式及污染程度，预测对环境的影响范围，提出切实可行的污染防治措施，在达标排放的前提下，制定污染物排放的总量控制指标；

⑶从技术、经济角度分析和论证拟采取的环保措施的可行性，必要时提出替代方案；

⑷明确建设项目所处位置是否符合规划要求，并且对项目选址及平面布置合理性进行分析；

⑸从环境保护角度对本项目建设的可行性作出明确结论，为主管部门决策和环境管理提供依据。

通过上述工作，论证项目在环境方面的可行性，提出环境影响评价结论，使本评价达到为管理部门决策、设计部门优化设计、建设单位环境管理提供科学依据的目的。

    - 1.2.2评价原则及评价工作内容

1、认真贯彻各项环保法规，坚持“达标排放、总量控制、节能减排”的原则，始终贯彻“清洁生产”和“可持续发展”的战略思想。

2、根据项目生产工艺对环境的影响和排污特征，认真做好工程分析，弄清污染物排放点、排放量、排污特点等情况。

3、对项目采取的环保措施、污染治理措施进行分析和评述，提出有针对性、可操作性强的补充措施。

4、坚持实事求是的科学态度，报告书力求做到内容全面，重点突出、评价结果明确可信，防治对策切实可行。

根据国家相关技术导则对评价工作的要求，结合本项目的具体情况，确定本次评价工作主要内容为：

1、通过监测、类比调查和理论计算，分析项目主要污染工序，不同类型污染物排放情况，进一步核实项目主要环境影响因素的产生及处理排放量，从产业政策和污染物稳定达标排放方面论证项目的可行性。

2、通过环境现状调查、监测、资料收集分析，确定区域重点环境保护目标。

3、预测项目排污对环境的影响范围和程度以及对主要环境保护目标的影响程度，进一步论证项目污染治理措施的可行性和选址的合理性。

4、结合工程方案、环境质量要求，参照国内成熟经验，论证项目的污染治理措施的技术可行性和经济合理性。

  - 1.3评价因子与评价重点

    - 1.3.1评价因子识别

根据工程分析及区域环境现状进行评价因子筛选，确定本项目及全厂的评价因子如下：

表1.3-1  本项目及全厂评价因子一览表

| 环境要素 | 评价专题 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 现状评价 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TVOC、NH3、H2S |
|  | 影响评价 | PM10、VOCs、NH3、H2S、臭气浓度 |
|  | 总量控制因子 | 粉尘、VOCs |
| 地表水 | 现状评价 | pH、电导率、溶解氧、高锰酸盐指数、BOD5、氨氮、汞、铅、挥发酚、石油类、COD、总磷、铜、锌、氟化物、晒、砷、镉、六价铬、氰化物、阴离子表面活性剂和硫化物 |
|  | 影响评价 | 项目废水不外排，仅对废水处理措施可行性进行分析 |
|  | 总量控制因子 | / |
| 地下水 | 现状评价 | pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、挥发性酚类、耗氧量、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、氟化物、氰化物、汞、砷、镉、铬（六价）、铅、镍、总大肠菌群、细菌总数、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42- |
|  | 影响评价 | 耗氧量（CODMn） |
| 声环境 | 现状评价 | 等效连续A声级（Leq） |
|  | 影响评价 | 等效连续A声级（Leq） |
| 固体废物 | 影响评价 | 生活垃圾、灭菌处理后的医疗废物、废活性炭、废滤芯等 |
| 土壤 | 现状评价 | pH、砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氧乙烷、1,2-二氧乙烷、1,1-二氧乙烯、顺-1,2-二氧乙烯、反-1,2-二氧乙烯、二氧甲烷、1,2-二氧丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[α]蒽、苯并[α]芘、苯并[α]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[α、h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 |
|  | 影响评价 | / |
| 生态环境 | 现状评价 | 动植物、周边生态环境等 |
|  | 影响评价 | 动植物、周边生态环境 |
| 环境风险 | 影响评价 | 风险物质氢氧化钠、次氯酸钠和未高温蒸汽处理的医疗废物 |

    - 1.3.2评价重点

根据项目生产特点、排污特征，综合考虑项目所在地周边自然及环境状况，确定本次环境影响评价重点为：在深入开展工程分析及区域自然环境状况调查的基础上，以环境空气影响评价、地下水环境影响及环境风险评价与管理评价为重点。并且在综合评价的基础上，分析污染防治措施的经济合理性和技术可靠性，提出主要污染物排放总量控制方案，在广泛公众参与的基础上综合评价项目建设的环境可行性。

  - 1.4评价标准

    - 1.4.1环境质量标准

      - 1.4.1.1环境空气质量标准

本项目建设地点位于宁夏中卫市永康镇阳沟村中卫市生活垃圾填埋场西侧，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中有关环境空气质量功能分类规定：“一类区为自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域；二类区为居住区、商业交通居民混合区、文化区、工业区和农村地区”，故项目所在区域属于环境空气二类区域，PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、臭氧执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准；H2S、NH3、TVOC参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。

环境空气质量评价因子执行标准见表1.4-1。

表1.4-1  环境空气质量评价因子执行标准

| 类别 | 标准名称及级（类）别 | 污染因子 | 标准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 | 单位 |
| 环 境 空 气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018年修改单）二级标准 | PM2.5 | 24小时平均 | 75 | ug/m³ |
|  |  |  | 年平均 | 35 |  |
|  |  | PM10 | 24小时平均 | 150 |  |
|  |  |  | 年平均 | 70 |  |
|  |  | SO2 | 1小时平均 | 500 |  |
|  |  |  | 24小时平均 | 150 |  |
|  |  |  | 年平均 | 60 |  |
|  |  | NO2 | 1小时平均 | 200 |  |
|  |  |  | 24小时平均 | 80 |  |
|  |  |  | 年平均 | 40 |  |
|  |  | CO | 1小时平均 | 10 | mg/m³ |
|  |  |  | 24小时平均 | 4 |  |
|  |  | 臭氧 | 1小时平均 | 200 | ug/m³ |
|  |  |  | 日最大8小时平均 | 160 |  |
|  | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值 | H2S | 1h平均 | 10 | ug/m³ |
|  |  | NH3 |  | 200 |  |
|  |  | TVOC | 8h平均 | 600 |  |

      - 1.4.1.2地表水环境质量标准

本项目所在区域主要地表水体为黄河，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，地表水环境质量评价因子执行标准见表1.4-2。

表1.4-2  地表水环境质量评价因子执行标准

| 序号 | 项目 | 标准值 | 序号 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值（无量纲） | 6～9 | 12 | 铜 | ≤1.0 |
| 2 | 溶解氧 | ≥6 | 13 | 锌 | ≤1.0 |
| 3 | 高锰酸盐指数 | ≤4 | 14 | 氟化物 | ≤1.0 |
| 4 | 生化需氧量 | ≤3 | 15 | 硒 | ≤0.01 |
| 5 | 氨氮 | ≤0.5 | 16 | 砷 | ≤0.05 |
| 6 | 汞 | ≤0.00005 | 17 | 镉 | ≤0.005 |
| 7 | 铅 | ≤0.01 | 18 | 六价铬 | ≤0.05 |
| 8 | 挥发酚 | ≤0.002 | 19 | 氰化物 | ≤0.05 |
| 9 | 石油类 | ≤0.05 | 20 | 硫化物 | ≤0.1 |
| 10 | 化学需氧量 | ≤15 | 21 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.2 |
| 11 | 总磷 | ≤0.1 |  |  |  |
| 单位 | mg/L，pH无量纲 |  |  |  |  |

      - 1.4.1.3地下水质量标准

评价区地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，地下水质量评价因子执行标准见表1.4-3。

表1.4-3  地下水质量评价因子执行标准限值

| 序号 | 评价因子 | 标准限值 | 序号 | 评价因子 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5~8.5 | 16 | 砷 | ≤0.01 |
| 2 | 总硬度 | ≤450 | 17 | 镉 | ≤0.005 |
| 3 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 18 | 铬（六价） | ≤0.05 |
| 4 | 硫酸盐 | ≤250 | 19 | 铅 | ≤0.01 |
| 5 | 氯化物 | ≤250 | 20 | 镍 | ≤0.02 |
| 6 | 铁 | ≤0.3 | 21 | 细菌总数 | ≤100 |
| 7 | 锰 | ≤0.10 | 22 | 总大肠菌群 | ≤3.0 |
| 8 | 挥发性酚类 | ≤0.002 | 23 | Na+ | ≤200 |
| 9 | 耗氧量 | ≤3.0 | 24 | K+ | / |
| 10 | 硝酸盐 | ≤20.0 | 25 | Ca2+ | / |
| 11 | 亚硝酸盐 | ≤1.00 | 26 | Mg2+ | / |
| 12 | 氨氮 | ≤0.50 | 27 | CO32- | / |
| 13 | 氟化物 | ≤1.0 | 28 | HCO3- | / |
| 14 | 氰化物 | ≤0.05 | 29 | Cl- | / |
| 15 | 汞 | ≤0.001 | 30 | SO42- | / |
| 单位 | mg/L，pH无量纲 |  |  |  |  |

      - 1.4.1.4声环境质量标准

根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），项目所在区域可划分为2类声功能区，项目区声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，声环境敏感目标（阳沟村希望小学）执行1类区标准。声环境质量评价因子执行标准见表1.4-4。

表1.4-4  声环境质量执行标准     单位：dB(A)

| 标准类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 1类区 | 55 | 45 |
| 2类区 | 60 | 50 |

      - 1.4.1.5土壤环境质量标准

评价区建设用地土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准，农用地土壤环境质量执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值，标准限值见表1.4-5~1.4-6。

表1.4-5  土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控一览表      单位mg/kg

| 序号 | 点位项目 | 第二类用地 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 筛选值 | 管制值 |
| 重金和无机物 |  |  |  |
| 1 | 砷 | 60 | 140 |
| 2 | 镉 | 5 | 172 |
| 3 | 铬（六价） | 5.7 | 78 |
| 4 | 铜 | 18000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 38 | 82 |
| 7 | 镍 | 900 | 2000 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 0.9 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 37 | 120 |
| 11 | 1，1-二氯乙烷 | 9 | 100 |
| 12 | 1，2-二氯乙烷 | 5 | 21 |
| 13 | 1，1-二氯乙烯 | 66 | 200 |
| 14 | 顺-1，2-二氯乙烯 | 596 | 2000 |
| 15 | 反-1，2-二氯乙烯 | 54 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 616 | 2000 |
| 17 | 1，2-二氯丙烷 | 5 | 47 |
| 18 | 1，1，1，2-四氯乙烷 | 10 | 100 |
| 19 | 1，1，2，2-四氯乙烷 | 6.8 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | 53 | 183 |
| 21 | 1，1，1-三氯乙烷 | 840 | 840 |
| 22 | 1，1，2-三氯乙烷 | 2.8 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 2.8 | 20 |
| 24 | 1，2，3-三氯丙烷 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 0.43 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 4 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 270 | 1000 |
| 28 | 1，2-二氯苯 | 560 | 560 |
| 29 | 1，4-二氯苯 | 20 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 28 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 640 | 640 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 76 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 260 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 2256 | 4500 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 15 | 151 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 1.5 | 15 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 15 | 151 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 151 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 1293 | 12900 |
| 43 | 二苯并[a，h]蒽 | 1.5 | 15 |
| 44 | 茚并[1，2，3-cd]芘 | 15 | 151 |
| 45 | 萘 | 70 | 700 |

表1.4-6  土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控限值一览表   单位mg/kg

| 序号 | 污染项目 |  | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞ 7.5 |
| 1 | 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  |  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  |  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  |  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  |  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  |  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 果园 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  |  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 |  | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 |  | 200 | 200 | 250 | 300 |

    - 1.4.2污染物排放标准

      - 1.4.2.1废气排放标准

根据《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）中的污染物排放控制要求。本项目高温蒸汽灭菌系统有组织非甲烷总烃排放执行《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）中表3消毒处理设施排放废气污染物浓度限值，厂界处非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2周界外无组织排放监控浓度限值；颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准；氨、硫化氢、臭气浓度（无量纲）执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中的二级标准及表2恶臭污染物排放标准值。具体标准值详见表1.4-7~1.4-9。

表1.4-7 《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）表3消毒处理设施排放废气污染物浓度限值

| 序号 | 污染物项目 | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 非甲烷总烃 | 20mg/m3 |

表1.4-8  《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度 | 最高允许排放速率（kg/h） |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度（m） | 二级 | 监控点 | 浓度（mg/m3） |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |
| 非甲烷总烃 | / |  |  |  | 4.0 |

表1.4-9  《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准、表2

| 控制项目 | 排气筒高度（m） | 排放量（kg/h） | 厂界标准值（二级新改扩建） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氨 | 15 | 4.9 | 1.5 mg/m3 |
| 硫化氢 |  | 0.33 | 0.06 mg/m3 |
| 臭气浓度 |  | 2000（无量纲） | 20（无量纲） |

      - 1.4.2.2废水排放标准

根据《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）中的污染物排放控制要求，本项目厂区综合废水经污水处理站处理后应达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值的要求。项目废水经处理后回用于中卫市生活垃圾填埋场道路抑尘，不外排，同时需满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工用水的相关要求，本项目废水水质执行标准见表1.4-10。

表 1.4-10  本项目废水水质执行标准

| 序号 | 控制项目 | 单位 | 医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值 | 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工用水 | 本项目 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | \ | 6~9 | 6~9 | 6~9 |
| 2 | 悬浮物 | mg/L | ≤20 | \ | ≤20 |
| 3 | BOD5 | mg/L | ≤20 | ≤10 | ≤10 |
| 4 | COD | mg/L | ≤60 | \ | ≤60 |
| 5 | 氨氮 | mg/L | ≤15 | ≤8 | ≤8 |
| 6 | 总余氯 | mg/L | ≤0.5 | ≤2.5 | ≤0.5 |
| 7 | 粪大肠杆菌 | MPN/L | ≤500 | \ | ≤500 |

      - 1.4.2.3噪声排放标准

运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，环境噪声排放标准详见表1.4-11。

表1.4-11 工业企业厂界环境噪声排放标准

| 污染类别 | 执行标准 | 级（类）别 | 标准值dB(A) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 | 2类 | 60 | 50 |

      - 1.4.2.4固体废物处置标准

本项目运营期一般工业固体废物临时贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18559-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单；污水处理站污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4医疗机构污泥控制标准，标准详见表1.4-12。

表1.4-12  《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）污泥控制标准

| 医疗机构类别 | 粪大肠菌群数/(MPN/g) | 肠道致病菌 | 肠道病毒 | 结核杆菌 | 蛔虫卵死亡率/％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合医疗机构和其他医疗机构 | ≤100 | / | / | / | ＞95 |

  - 1.5评价工作等级及评价范围

    - 1.5.1环境空气

      - 1.5.1.1环境影响识别与评级因子筛选

根据《建设项目环境影响评价技术导则·总纲》（HJ2.1-2016）的要求及根据工程分析，本项目建成后全厂的预测因子为H2S、NH3、VOCs、PM10。

      - 1.5.1.2评价工作等级

（1）评价工作等级确认方法

评价工作等级按照《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）中表1的分级判据进行划分，具体划分要求见表1.5-1。

表1.5-1 评价工作等级划分依据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% | HJ2.2-2018 |
| 二级 | 1%＜Pmax＜10% |  |
| 三级 | Pmax＜1% |  |

根据本项目工程分析结果，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），其中Pi定义为：

式中：Pi----第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci----采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m³；

C0i----第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m³。

C0i一般选取《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

（2）估算模式选取参数

本次估算模式预测所采用的模型参数见表1.5-2。

表 1.5-2 估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 | 位于中卫市永康镇阳沟村中卫市生活垃圾填埋场西侧，属于农村地区 |
|  | 人口数（城市选项时） | / | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 38.9 | 根据中卫气象站（1999年～2018年）气象统计数据 |
| 最低环境温度/℃ |  | -27.1 |  |
| 土地利用类型 |  | 农用地 | 根据项目区周边特点，周边3km范围内占地面积最大的土地利用类型按照农用地考虑 |
| 区域湿度条件 |  | 干燥 | 参照中国干湿状况分布图，项目所在区为半干旱区，区域湿度条件为干燥 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 | / |
|  | 地形数据分辨率 | 90m |  |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 | / |
|  | 海岸线距离/m | / | / |
|  | 海岸线方向/° | / | / |

当污染源3km半径范围内一半以上面积属于城市建成区或规划区时，选择城市，否则选择农村。根据调查，本项目3km范围内城市建成区面积少于一半，本项目选择农村。

本项目建成后全厂大气评价工作等级判定见表1.5-3。

表1.5-3  本项目建成后全厂大气评价工作等级判定结果表

| 污染物 |  | 下风向最大质量浓度（mg/m³） | 下风向最大质量浓度占标率（%） | 最大浓度出现距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 车间排气筒有组织点源 | PM10 | 1.7520 | 0.39 | 65 |
|  | H2S | 0.0110 | 0.11 |  |
|  | NH3 | 2.4092 | 1.20 |  |
|  | VOCs | 0.4052 | 0.02 |  |
| 蒸煮车间无组织面源 | NH3 | 3.9446 | 1.97 | 20 |
|  | H2S | 0.0243 | 0.24 |  |
|  | VOCs | 0.9103 | 0.05 |  |
| 污水站无组织面源 | NH3 | 1.3372 | 0.67 | 9 |
|  | H2S | 0.0507 | 0.51 |  |

由估算模式的计算结果可知，本项目建成后全厂污染因子中最大质量浓度占标率为1.97%，大于1%，小于10%。根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境影响评价等级定为二级。

      - 1.5.1.3评价范围

根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，本项目大气环境评价等级为二级，则本项目环境空气影响评价的范围是以建设项目厂址所在地为中心，边界外延边长为5km矩形范围。

    - 1.5.2地表水环境

本项目建成后全厂废水主要是生活污水和生产废水，生活污水直接排至现有化粪池，化粪池满后用吸污车运送至中卫市生活垃圾填埋场的渗滤液调蓄池；生产废水经厂区污水处理站（A2O+MBR+消毒工艺，处理规模10m3/d）处理达标后，作为中卫市垃圾填埋场道路抑尘用水，不外排。

根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）地面水环境影响评价工作分级的判据，参照“注10：建设项目生产工艺有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价”，确定本项目地表水环境评价工作等级为三级B。根据导则要求，水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测，主要对污水处理措施的环境可行性进行分析评价。

表1.5-4	  水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m³/d）水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | —— |
| 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污要物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染物当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口，重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级：排水量<500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托原有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项口，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10；建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |  |  |

    - 1.5.3地下水环境

      - 1.5.3.1评价工作等级

（1）地下水环境影响评价行业分类

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中地下水环境影响评价行业分类表可知，本项目地下水环境影响评价分类为I类。

（2）评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感，分级原则见表1.5-5。

表1.5-5 建设项目的地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水 |  |

建设项目地下水环境影响评价工作等级分级判定表1.5-6。

表1.5-6  建设项目评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感性程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

本项目建设场地位于中卫市永康镇阳沟村中卫市生活垃圾填埋场西侧，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）本项目属于I类项目，根据现场调查，本项目区域无集中式饮用水源地、分散式饮用水源地等敏感及较敏感目标，建设场地属于不敏感区域，因此，本项目地下水影响评价等级为二级。

      - 1.5.3.2评价范围

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），采用导则中推荐的公式计算项目的地下水评价范围，计算公式如下：

L=α×K×I×T/ne

式中：L—下游迁移距离，m；

α—变化系数，α≥1，一般取2；

K—渗透系数，m/d，参照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录B.1粉砂的渗透系数最大值1.5m/d；

I—水力坡度，无量纲，9‰；

T—质点迁移天数，取值不小于5000d，本次取值10000d；

ne—有效孔隙度，无量纲，0.5。

采用公式1确定调查评价范围时，调查范围如图1.5-1所示，计算的范围未包含保护目标时，可适当扩大T，以保证调查范围包含重要的保护目标；若初始资料不足，可采用查表法确定调查及评价范围。当计算或查表范围超出所处水文地质单元边界时，以所处水文地质单元边界为宜。

图1.5-1    调查评价范围示意图

根据本项目场地地质条件计算可知L=540m，结合查表法参照值：地下水二级评价调查评价面积6～20km2，且应包括重要的地下水环境保护目标，必要时适当扩大范围。根据项目所在区域水文地质条件及周边环境特征分析，同时参照宁夏回族自治区水文地质图，项目所在区域地下水大致流向为由南向北，确定项目地下水评价范围为以项目厂区为中心，厂区地下水上游（南侧）1km、下游（北侧）2.5km、两侧（东侧1.5km、西侧1.5km）的矩形范围内，评价区域面积为10.5km2。

    - 1.5.4声环境

      - 1.5.4.1评价等级

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中规定的评价工作等级划分依据，将声环境影响评价工作分为一、二、三级，划分依据见表1.5-7。

表1.5-7  声环境影响评价工作级别划分依据一览表表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | 评价范围内有适用于GB3096规定的0类声环境功能区域，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量达5dB(A)以上（不含5dB(A)），或受影响人口数量显著增加时，按一级评价。 |
| 二级 | 建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量达3dB(A)～5dB(A)，或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价。 |
| 三级 | 建设项目所处的声环境功能区为GB3096 规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量在3dB(A)以下（不含3dB(A)），且受影响人口数量变化不大时，按三级评价。 |
| 本项目 | 本项目位于2类区域，评价等级为二级 |

本项目厂址所在区域适用于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类区，项目建设前后噪声级增加较小，根据评价工作级别划分依据，本次声环境影响评价工作等级确定为二级。

      - 1.5.4.2评价范围

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），声环境评价范围确定为项目厂界外200m。

    - 1.5.5土壤环境

      - 1.5.5.1评价等级

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中评价等级确定要求，本项目属于污染影响型项目，需根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级。

①项目类别判定

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A中表A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目属于环境和公共设施管理-危险废物利用及处理类，属于Ⅰ类建设项目。

②占地规模判定

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）：将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5～50hm2）、小型（≤5hm2），建设占地主要为永久占地。本项目不新增占地，永久占地为0.55hm2，占地规模为小型。

③敏感程度判断

建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表1.5-8。

表1.5-8    污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

本项目西侧162m为中卫市永康镇阳沟村希望小学，周边存在敏感目标，敏感程度为敏感。

④评价等级判定

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）的要求，污染影响型评价工作等级划分见表1.5-9。

表1.5-9     污染影响型评价工作等级划分表

| 类别 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | —— |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | —— | —— |
| 注：“——” 表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本项目属于Ⅰ类污染影响类项目，永久占地0.55hm2，占地规模为小型，所在区域敏感，土壤评价等级为一级。

      - 1.5.5.2评价范围

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），土壤评价范围确定为占地范围内及厂址边界外1000m。

    - 1.5.6风险评价

      - 1.5.6.1评价等级

本项目建成后全厂涉及的风险物质主要有氢氧化钠、次氯酸钠和未高温蒸汽处理的医疗废物。本次根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）判定风险评价工作等级。

表1.5-10   评价工作等级划分表

| 风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

1、危险物质及工艺系统危险性（P）的确定

危险物质及工艺系统危险性（P）的分级，由危险物质数量与临界量比值（Q），与行业及生产工艺（M）确定。

（1）危险物质数量与临界量比值（Q）

Q为项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值。当存在多种危险物质时，按照下式进行计算：

Q=q1/Q1+q2/Q2+…qn/Qn

式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q1，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100；

本项目建成后全厂主要危险物质储存量与临界量比值结果见表1.5-11。

表1.5-11   本项目建成后全厂主要危险物质储存量与临界量比值结果表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大贮存量qn/t | 临界量Qn/t | 危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢氧化钠 | / | 0.2 | 50 | 0.004 |
| 2 | 次氯酸钠 | 7681-52-9 | 0.5 | 5 | 0.1 |
| 3 | 医疗废物 | / | 10 | 100 | 0.1 |
| Q值 |  |  |  |  | 0.204 |

根据表1.5-11，本项目建成后全厂环境风险物质与临界量的比值Q为0.204，Q＜1，环境风险潜势为Ⅰ，因此，本次环境风险评价等级为简单分析。

      - 1.5.6.2评价范围

项目环境风险简单分析，根据导则要求，评价范围不做规定，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面定性的说明。

    - 1.5.7生态环境

本项目位于中卫市永康镇阳沟村中卫市生活垃圾填埋场西侧，本项目占地面积约为5570m2；利用现有工程预留用地进行建设，不新增用地。选址不涉及生态保护红线及生态敏感地区，按照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中的评价等级判定要求：符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析，故本项目不设生态评价等级，仅做生态环境影响简单分析。

  - 1.6环境保护目标

本项目位于宁夏中卫市永康镇阳沟村中卫市生活垃圾填埋场西侧，根据本项目性质，结合当地自然及社会环境条件，确定环境保护目标，详见表1.6-1。

表1.6-1     环境保护目标一览表

| 环境 要素 | 经纬度坐标 |  | 保护对象 | 保护 内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂址距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E° | N° |  |  |  |  |  |
| 环境空气 | 105.151952263 | 37.263172836 | 永康镇阳沟村希望小学 | 环境空气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018修改单）二类区 | W | 162 |
|  | 105.151488777 | 37.263976212 | 阳沟村二队 |  |  | NW | 220 |
|  | 105.154648205 | 37.262072059 | 阳沟村一队 |  |  | SE | 438 |
|  | 105.143981735 | 37.261400003 | 三窑上点 |  |  | SW | 1058 |
|  | 105.143605669 | 37.254106286 | 莫渡村 |  |  | SW | 1786 |
|  | 105.141741554 | 37.264428111 | 景台村 |  |  | W | 1625 |
|  | 105.152075860 | 37.271224474 | 阳沟台 |  |  | N | 1114 |
|  | 105.153994047 | 37.273137247 | 阳沟村四队 |  |  | N | 1767 |
|  | 105.164289728 | 37.263196905 | 丰台上点 |  |  | E | 1626 |
|  | 105.170383138 | 37.261026246 | 达茂上点 |  |  | SE | 2303 |
|  | 105.170336789 | 37.264286096 | 永康镇丰台小学 |  |  | NE | 2249 |
|  | 105.165826956 | 37.270217287 | 丰台村 |  |  | NE | 2258 |
|  | 105.164884534 | 37.271607744 | 丰台西点 |  |  | NE | 2281 |
| 声环境 | 105.151952263 | 37.263172836 | 永康镇阳沟村希望小学 | 声环境 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类 | W | 162 |
| 地表水 | / |  | 黄河 | 地表水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水体 | N | 4400 |
| 地下水 | 评价范围内的地下水潜水含水层 |  |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水体 |  |  |
| 土壤 | 项目占地范围及场地外1000m的范围 |  |  |  | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）标准和《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）标准 |  |  |
| 生态 环境 | 评价区土壤及植被，保护生态环境良性循环 |  |  |  |  |  |  |

- 2现有工程概况

  - 2.1现有工程项目概况

中卫市垃圾处理厂于2006年8月委托宁夏环境科学设计研究院完成《宁夏回族自治区中卫市医疗废物集中处置设施建设项目环境影响报告书》，主要建设医疗废物收集运输设施、医疗废物贮存与预处理设施、医疗废物高温消毒设施、办公及其它配套设施设备，设置高温蒸汽灭菌系统1套，处理能力3t/d。2006年12月13日，宁夏回族自治区环境保护局（现为宁夏回族自治区生态环境厅）以宁环函[2006]285号文对中卫市医疗废物集中处置设施建设项目环境影响报告书予以批复。

2010年10月现有工程竣工，处理设施运行正常，具备建设项目竣工环境保护验收条件。根据中卫应理城乡市政产业（集团）有限公司的委托，宁夏环境监测中心站会同项目相关人员对建设项目进行现场勘察，在收集相关技术资料的基础上，编制现有工程竣工环境保护验收监测方案。2011年11月至12月宁夏环境监测中心站对建设项目生产过程产生的废水、废气、厂界噪声开展现场监测，对“三同时”执行情况及环境管理的各个坏节进行了检查，经数据处理及综合分析、评价，验收合格，并取得批复（宁环验[2012]47号），排污许可证正在办理中。

    - 2.1.1现有工程项目基本情况

项目名称；中卫市医疗废物集中处置设施建设项目

建设单位：中卫市应理城乡市政产业（集团）有限公司

建设地点：中卫市永康镇阳沟村中卫市生活垃圾填埋场西侧

占地面积：占地面积5570m2。

劳动定员：劳动定员共计22人，其中生产人员11人，运输人员6人，辅助工人2人，技术管理人员	3人。

工作制度：两班制、每班8小时，全年工作330天，全年工作时间5280小时。

服务范围：中卫市辖区范围内各区县医疗卫生机构产生的感染性及损伤性医疗废物。

    - 2.1.2现有工程项目工程组成

现有工程项目医疗废物处理能力为3t/d，占地面积5570m2，建设内容主要为厂区北侧1间锅炉房，4间车库，建筑面积为366.7m2，1栋医疗废物处理车间，总建筑面积727m2。主要建设医疗废物收集运输设施、医疗废物贮存与预处理设施、医疗废物高温消毒设施、办公及其它配套设施设备，现有工程主要建设内容见表2.1-1。

表2.1-1  现有工程项目建设内容一栏表

| 类别 | 建设内容 |  | 建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 高温蒸煮厂房727m2，高度15.7m | 高温蒸煮车间 | 建筑面积为256m2，设置高温蒸汽灭菌系统1套，处理能力3t/d |
|  |  | 卸料区 | 建筑面积342.5m2，兼作暂存间及冷库，用于卸除拉运的医疗废物 |
|  |  | 医废冷藏车间 | 建筑面积54m2，用于医疗废物冷藏 |
|  |  | 给水间 | 建筑面积9m2 |
|  |  | 更衣室、卫生间 | 建筑面积41.4m2 |
|  |  | 化验室 | 建筑面积18m2 |
|  |  | 冷却设备间 | 建筑面积13.5m2 |
|  |  | 值班室 | 建筑面积22.5m2 |
|  |  | 配电室 | 建筑面积36m2 |
| 辅助工程 | 车库 |  | 1层4间，高度7m，建筑面积312.7m2，用于运输车辆停放 |
|  | 门房 |  | 建筑面积14.7m2， |
|  | 锅炉房 |  | 1层1间，高度7m，建筑面积54m2 |
|  | 运输车辆 |  | 5辆1.5t运输车辆 |
|  | 医疗废物周转箱 |  | 共计700个 |
| 公用 工程 | 供电 |  | 原来由中卫市生活垃圾填埋场引入，现改为市政供电管网提供 |
|  | 供水 |  | 原来由中卫市生活垃圾填埋场引入，现改为市政供水。 |
|  | 排水 |  | 生产废水及生活污水经化粪池和隔油池处理后通过吸污车送至中卫市生活垃圾填埋场污水处理站调节池内 |
|  | 供蒸汽 |  | 生产用蒸汽由0.5MW燃煤蒸汽锅炉提供 |
| 环保 工程 | 废气治理措施 |  | 废气通过高效生物过滤器+灭菌处理后，再经活性炭吸附装置处理，处理后通过7m高排气筒排放 |
|  | 废水治理措施 |  | 生活污水汇同生产废水经化粪池（10m3）和隔油池处理后通过吸污车运至中卫市生活垃圾填埋场污水处理站调节池 |
|  |  |  | 初期雨水收集池一座50m3 |
|  | 噪声治理措施 |  | 隔声、消声、减振措施，加强车辆疏导管理 |
|  | 固废治理措施 |  | 设置医疗废物冷藏车间一座（54m2） |
|  | 地下水防治措施 |  | 高温蒸煮厂房、医疗废物卸料区（兼作暂存库及冷库）、初期雨水收集池进行重点防渗；生产区道路、车库、雨水收集沟进行一般防渗，生活区进行简单防渗 |
|  | 绿化 |  | 绿化面积1000m2 |

现有工程主要生产设备见表2.1-2。

2.1-2  现有工程主要生产设备一览表

| 设备名称 |  | 台数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1套3t/d高温蒸汽灭菌系统 | 上料机 | 1 | / |
|  | 医疗废物专用灭菌器 | 1 | / |
|  | 灭菌车清洗提升机 | 1 | / |
|  | 冷却水循环泵 | 一用一备 | / |
|  | 冷却塔 | 1 |  |
|  | 循环水箱 | 1 | 碳钢喷塑，外形尺寸：2000×1000×2000mm |
|  | 空气压缩机 | 1 | / |
|  | 卸料机 | 1 | / |
|  | 密闭输送机 | 1 | / |
|  | 医疗废物专用破碎机 | 1 | / |
|  | 周转箱自动清洗机 | 1 | / |
| 空气净化器 |  | 2 | 空气洁净度达到1万~10万级 |
| 燃煤锅炉 |  | 1 | / |
| 软水设备 |  | 1 | 最大额定流量1.5t/h |
| 高效生物过滤器+灭菌处理+活性炭 |  | 1 | / |
| 医疗废物转运车 |  | 5 | 1.5t，国三标准 |
| 医疗废物灭菌小车 |  | 8 | 尺寸：920×720×1100mm， |
| 医疗废物周转箱 |  | 700 | / |
| 照明配电箱 |  | 1 | / |

现有工程主要原辅材料及能源消耗情况见表2.1-3。

表2.1-3   现有工程项目主要原辅材料及能源消耗情况一览表

| 序号 | 名称 | 消耗量 | 备注 | 最大储存量 | 存储方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废物 | 990t/a | 感染性及损伤性医疗废物 | 10t | 周转箱及冷库 |
| 2 | 活性炭 | 0.02t/a | 尾气吸收 | 0.01t | 20kg，袋装 |
| 3 | 高效生物过滤滤芯 | 0.04t/a | 尾气过滤 | / | / |
| 4 | 次氯酸钠 | 1.3t/a | 制备二氧化氯消毒液 | 0.5t | 25kg/桶 |
| 5 | 盐酸 | 0.5t/a | 制备二氧化氯消毒液 | 0.1t | 25kg/桶 |
| 6 | 水 | 3757.6t/a | 市政自来水管网提供 | / | / |
| 7 | 电 | 66万kwh/a | 市政电网提供，厂区有一座200kv 变压器 | / | / |

| 厂区入口 | 清洗间 |
| --- | --- |
| 医疗废物周转箱存放间 | 出料间 |

    - 2.1.3现有工程项目公用工程

1、现有工程供水

现有工程主要为锅炉用水、清洗用水、生活用水、绿化用水等，用水量为3757.6m³/a，现有工程供水原来由中卫市生活垃圾填埋场引入，现改为市政供水。

2、现有工程排水

现有工程生产废水（车辆、周转箱、场地清洗消毒废水及高温灭菌装置排水）产生量为1630.2m3/a，生活污水产生量为638.88m3/a，经化粪池和隔油池处理后由吸污车送至项目东侧926m中卫市生活垃圾填埋场污水处理站调节池内进一步处理达标后用于中卫市生活垃圾填埋场洒水降尘，不外排。

图2.1-1  现有工程项目用排水情况图    单位：m³/a

3、现有工程供电

现有工程供电原来由中卫市生活垃圾填埋场引入，现改为市政供电。

4、现有工程供蒸汽

现有工程生产用蒸汽由0.5MW燃煤蒸汽锅炉提供，本项目建成后拆除。

    - 2.1.5现有工程医疗废物来源及范围

      - 2.1.5.1现有工程服务范围

中卫市辖区范围内各区县医疗卫生机构产生的感染性及损伤性医疗废物。

      - 2.1.5.2现有工程处理医疗废物种类及成分

现有工程处理的医疗废物主要包括感染性和损伤性医疗废物两种，根据建设单位提供资料，具体处置类别见表2.1-4，组成成分见表2.1-5。

表 2.1-4  现有工程具体处置类别表

| 类别 | 特征 | 常见组分或者废物名称 | 收集方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 感染性废物 | 携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物。 | 1.被患者血液、体液、排泄物等污染的除锐器以外的废物； 2.使用后废弃的一次性使用医疗器械，如注射器、输液器、透析器等； 3.病原微生物实验室废弃的病原体培养基、标本，菌种和毒种保存液及其容器；其他实验室及科室废弃的血液、血清、分泌物等标本和容器； 4.隔离传染病患者或者疑似传染病患者产生的废弃物。 | 1.收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421）的医疗废物包装袋中； 2.病原微生物实验室废弃的病原体培养基、标本，菌种和毒种保存液及其容器，应在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者使用其他方式消毒，然后按感染性废物收集处理； 3.隔离传染病患者或者疑似传染病患者产生的医疗废物应当使用双层医疗废物包装袋盛装。 |
| 损伤性废物 | 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器。 | 1.废弃的金属类锐器，如针头、缝合针、针灸针、探针、穿刺针、解剖刀、手术刀、手术锯、备皮刀、钢钉和导丝等； 2.废弃的玻璃类锐器，如盖玻片、载玻片、玻璃安瓿等； 3.废弃的其他材质类锐器。 | 1.收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421）的利器盒中； 2.利器盒达到3/4满时，应当封闭严密，按流程运送、贮存。 |

2.1-5    现有工程医疗废物基本成分组成

| 序号 | 种类 | 组成成分 | 比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机物 | 棉签、织物、纸张、人体血液、排泄物等 | 80% |
| 2 | 无机物 | 金属、玻璃等，不含重金属类物质 | 20% |

      - 2.1.5.3现有工程运输路线

⑴城区

①市妇幼保健院－市康复医院－市第二人民医院－市医院－大河医院－迎水镇－常乐镇－永康镇－宣和镇－香山乡－处置中心；

②市妇儿医院－市中医院－市卫生监督站－市疾病预防控制中心－市计划生育服务站－市结核病防治站－东因卫生院－柔远镇－镇罗镇－处置中心；

⑵中宁县

城区－新堡镇－恩和镇－鸣沙镇－白马乡－石空镇－枣园乡－余丁乡－宁安镇－舟塔乡－长山头医院－大战场中心卫生院－处置中心，行驶道路为109国通；

⑶海原县

城区－西安镇－树台乡－关庄乡－红羊乡－李俊乡－九彩乡－曹洼乡－郑旗乡－贾塘乡－李旺镇－高崖乡－关桥乡－海城镇－史店乡－嵩川乡－徐套乡－兴仁镇－处置中心，行驶道路为202省道。

  - 2.2现有工程项目工艺流程及产污节点

    - 2.2.1现有工程收集、运输及储存

      - 2.2.1.1现有工程源头分类收集

为便于后续医疗废物的处理，医疗废物应从源头开始就进行分类收集。按照《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的要求：医疗机构对本机构产生的医疗废物应及时分类收集，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内，盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物的产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。分类包装好的医疗废物按照规定的时间送至医院内部指定的暂时贮存地点，各医疗废物产生机构在源头上对医疗废物进行分类储存，对违反分类储存协议的单位列入黑名单，增加其处置费用甚至拒绝接收处置。

      - 2.2.1.2现有工程收集运输

现有工程收集运输采用医疗废物专用运输车辆运送密闭的周转箱，运输车辆及转运操作应满足《医疗废物转运车技术要求（试行）》（GB 19217-2003）中的要求。医疗废物移交过程依照《危险废物转移管理办法》中的要求，严格执行医疗废物转移联单管理制度。转运车每车每次运送的医疗废物采用《医疗废物运送登记卡》管理，一车一卡，由医疗卫生机构医疗废物管理人员交接对填写并签字。当医疗废物运至处置单位时，处置厂接收人员确认该登记卡上填写的医疗废物数量真实、准确后签收。

采用全封闭的医疗废物转运车运输医疗废物，转运车上有医疗废物的警示标识以及中英文标识。根据各地区医疗废物产生量、交通条件等制定收集运输方案， 保证服务区内产生的医疗废物当日运输。医疗废物的收集和交接按照国家规定的转移联单制执行，每月将收集处理量上报中卫市生态环境局。

      - 2.2.1.3现有工程医疗废物接收与贮存要求

医疗废物处理单位在接收医疗废物时，应检视包装袋或者容器的标识、标签及封口是否符合要求以及是否对应相关转移联单制度，处理单位可拒绝接收不符合要求的医疗废物。由各个医院收运的医疗废物周转箱运抵处理单位称重后，医疗废物转运车按规定物流线路进入卸料间将周转箱卸下，贮存库内医疗废物常温贮存时间不得超过24h；当制冷设备开启，贮存温度低于5℃时，贮存时间不得超过72h。为了防止贮存库中传染性气体的污染，贮存库应采用全封闭、微负压设计。

      - 2.2.1.4现有工程高温蒸汽灭菌

医疗废物处置工艺采用高温蒸汽灭菌，即湿热灭菌。以高温饱和蒸汽为工作介质，利用其较强的穿透力，深入到灭菌物品内部并释放出蒸汽内涵的潜伏热，使灭菌物品迅速升温达到温度后维持一段时间，使细菌中的蛋白质凝固变性，从而将所有微生物包括细菌芽孢全部杀死，现有工程医疗废物处置工艺流程及产污环节图见图2.2-1。

灭菌小车

破碎

一体化高温蒸汽灭菌器

饱和蒸汽

医疗废物

垃圾填埋场填埋

废气

生物过滤器+二次

灭菌+活性炭

转运车周转箱收集

卸料

消毒清洗废水

蒸煮废水

隔油池+化粪池

生活废水+地面清洗水

中卫市生活垃圾填埋场污水处理站调节池

图2.2-1   现有工程医疗废物处置工艺流程图

现有工程生产工艺流程说明：

现有工程处理工艺主要包括运输、进料、灭菌处理、出料、破碎处理、传送收集。

（1）运输：医疗废物由转运车运至处置中心，将盛装医疗废物的周转箱推入上料机的料斗，由其倒入灭菌器专门配备的灭菌车准备灭菌，周转箱清洗消毒后备用，不能及时处理的送入暂存间及冷库暂存。

（2）进料：将灭菌车由灭菌器前门推入内室，灭菌器内的灭菌车数量达到设定值后，关闭前门，等待灭菌处理。

（3）灭菌处理：当前门关闭后PLC给灭菌器指令开始运行灭菌器已预先设定好的灭菌程序，进行灭菌处理。

a.脉动：对灭菌器内室进行抽真空、进蒸汽操作，反复进行几次（一般取三到四次），然后再次抽真空，待内室压力到达脉动下限后，程序转升温阶段。经过该阶段后，内室的冷空气排除率可达到99%以上，确保内室无死点，保证灭菌的合格。

b.升温：蒸汽经过灭菌器夹层进入内室，对医疗废物进行加热，同时内室疏水阀间歇性开启，将蒸汽冷凝后产生的水排出，内室温度达到设定值后（一般取134℃（可调节））程序转灭菌阶段。

c.灭菌：开始灭菌计时，在此期间内室进气阀受到内室温度和压力的共同控制以确保内室保持在一定的温度范围内对废物进行灭菌。当室内温度高于灭菌温度上限（一般取134+2℃）时，进汽阀关闭，低于灭菌温度时，进汽阀打开；当内室压力高于内室压力限度值时，进汽阀关闭，比内室压力限度值低处10KPa时，进汽阀打开。灭菌计时（45min（可调节））到后，程序转排期阶段。

d.排汽：排汽阀打开，内室的蒸汽在内外压差的作用下排出，经过换热器的作用，大部分蒸汽冷凝成水，少部分蒸汽经过滤后排至大气，内室压力下降到设定值后，程序转干燥阶段。

e.干燥：真空泵打开对内室进行抽真空，同时夹层保持一定的压力和温度，起到烘干内室的作用，干燥约12min后（可调节，在0-99min可以随意设定），排气阀和真空泵关闭，回空阀打开，使内室回复零压，程序转至结束阶段。

f.结束：蜂鸣器呼叫，此时可以打开门将灭菌车推出。

在对废物进行灭菌处理的同时，灭菌过程中产生的废气、废水也同步进行了无害化处理。其中废水无需二次处理装置，便能实现无菌排放。

（4）出料：灭菌处理结束后，后门自动开启，推出灭菌车至卸料机料斗内，由其将废物倒入破碎机进行破碎处理。

（5）破碎处理：将灭菌后的废物进行毁形处理。

（6）传送收集：破碎毁形后的医疗废物由密闭传送机输送到垃圾运输车内，最后废物由运输车运送至填埋场填埋。

    - 2.2.2现有工程医废运输车辆和周转箱消毒、清洗

医疗废物转运车进入汽车卸料区卸下周转箱后，进入车辆冲洗车间用二氧化氯水溶液进行喷洒消毒，约30min左右，然后再用清水喷洒清洗。医疗废物转运车每天收集转运后进行清洗消毒。当车厢内壁或外表面被污染及运输车辆每次运输完毕后，必须对车厢内壁和外表面进行清洗消毒。空周转箱被送到消毒间，周转箱消毒亦采用喷洒消毒液方式，空箱喷洒消毒液后静置30min，消毒后用周转箱清洗系统对周转箱进行清洗，清洗后的空箱最后被送到堆置库晾干备用。

    - 2.2.3现有工程产污节点

1、废水

生产废水（车辆、周转箱、场地清洗消毒废水及高温灭菌装置排水）排放量为4.94m3/d，1630.2m3/a，生活污水产生量为1.94m3/d，638.88m3/a，废水产生总量为6.88m3/d，2269.08m3/a，经化粪池和隔油池处理后由吸污车送至中卫市生活垃圾填埋场污水处理站调蓄池内。

2、废气

主要为燃煤锅炉废气、医疗废物贮存废气和高压蒸汽灭菌反应器产生的废气，燃煤锅炉废气通过15m高排气筒排放，医疗废物暂存间和高压蒸汽灭菌反应器产生的废气经冷凝后，尾气采用“高效生物过滤器＋活性炭吸附”处理后通过7m排气筒排放。

3、噪声

项目噪声源于各种风机、水泵和空气压缩机、破碎机、制冷机组产生的设备噪声，采用消声	、减振、密闭式隔声厂房综合降噪措施。

4、固体废物

固体废弃物主要为经高温灭菌处理后的医疗废物、报废周转箱、废活性炭、废滤芯和职工生活垃圾，其中灭菌处理后的医疗废物和生活垃圾，送中卫市生活垃圾填埋场卫生填埋；报废周转箱经高温蒸汽灭菌处理后送中卫市生活垃圾填埋场填埋；废滤芯和废活性炭收集后委托宁夏德坤环保科技实业集团有限公司处置。

1、灭菌处理后的医疗废物：灭菌处理后的医疗废物产生量约912.4t/a，送入中卫市生活垃圾填埋场卫生填埋。

2、报废周转箱：产生量约0.005t/a（5个/a），经高温蒸汽灭菌处理后，送入中卫市生活垃圾填埋场卫生填埋。

3、废滤芯：灭菌器尾气处理装置滤芯使用周期为	1年，产生量约0.04t/a，收集后委托宁夏德坤环保科技实业集团有限公司处置。

4、废活性炭：废活性炭产生量为0.02t/a，收集后委托宁夏德坤环保科技实业集团有限公司处置。

5、生活垃圾产生量约	6.6t/d（0.02t/d），送入中卫市生活垃圾填埋场卫生填埋。

  - 2.3现有工程项目环评及验收落实情况

中卫市垃圾处理厂于2006年8月委托宁夏环境科学研究院完成《宁夏回族自治区中卫市医疗废物集中处置设施建设项目环境影响评价报告书》，同年12月宁夏回族自治区环境保护局（现为宁夏回族自治区生态环境厅）以宁环函[2006]285号文批复通过现有工程。2010年10月项目竣工，处理设施运行正常，具备建设项目竣工环境保护验收条件。宁夏环境监测中心站会同项目相关人员对建设项目进行现场勘察，在收集相关技术资料的基础上，编制本项目竣工环境保护验收监测方案。2011年11月至12月宁夏环境监测中心站对建设项目生产过程产生的废水、废气、厂界噪声开展现场监测，对“三同时”执行情况及环境管理的各个坏节进行了检查，经数据处理及综合分析、评价，验收合格，并取得批复（宁环验[2012]47号）。

  - 2.4现有工程项目污染物排放达标情况

依据《宁夏回族自治区中卫市医疗废物集中处置设施建设项目竣工环境保护验收监测报告》宁环监验（2011）第035号可知：

（1）废气

现有工程废气主要为燃煤锅炉废气和医疗废物暂存间和高压蒸汽灭菌反应器产生的恶臭气体，煤锅炉废气通过15m高排气筒排放，医疗废物暂存间和高压蒸汽灭菌反应器产生的废气经冷凝后，尾气采用“高效生物过滤器＋活性炭吸附”处理后通过7m排气筒排放。验收检测日期为2011年11月30-2011年12月01日，验收监测期间燃煤锅炉废气烟尘排放浓度为69.0~79.2mg/m3，SO2排放浓度为285~348mg/m3，排放满足验收期间《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）2类区Ⅱ时段允许排放浓度要求，同时满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1燃煤锅炉排放限值，验收期间未对燃煤锅炉排气筒氮氧化物排放浓度进行检测，因现有工程燃煤锅炉已停用，本次环评期间未对燃煤锅炉排气筒浓度进一步进行检测。根据《中卫市生态环境保护“十四五”规划》，城市建成区、集中供热覆盖区及天然气管网覆盖区一律禁止新建燃煤锅炉，逐步淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，本项目拟将现有燃煤锅炉拆除，改用电锅炉。厂界H2S浓度范围为0.001~0.004mg/m3，NH3浓度范围为0.022~0.081mg/m3，符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准。

2019年12月7日宁夏华正检测技术有限公司对厂区H2S、NH3进行监测，监测结果表明H2S浓度范围为0.002~0.003mg/m3、NH3浓度范围为0.08~0.09mg/m3，符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准。

验收期间未对医疗废物暂存间和高压蒸汽灭菌反应器产生的废气经冷凝后，采用“高效生物过滤器＋活性炭吸附”处理后通过7m排气筒排放废气进行检测，现状现有工程高温蒸煮废气经“高效生物过滤器＋活性炭吸附”处理后进入扩建项目“碱洗喷淋+等离子+活性炭”工艺处理，然后通过15m高排气筒排放。宁夏中科精科检测技术有限公司于2021年12月21日-12月22日对项目碱洗喷淋+等离子+活性炭废气处理装置进出口废气进行了现场检测（检测报告见附件10），由检测结果可以看出，高温蒸煮废气中臭气浓度、氨气、硫化氢排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值要求，非甲烷总烃排放浓度满足《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）中表3消毒处理设施排放废气污染物浓度限值，颗粒物排放浓度、速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准限值要求，可以达标排放。

（2）废水

现有工程生产废水排入隔油池后自流至化粪池；生活污水直接排至化粪池，化粪池满后用吸污车运送至中卫市生活垃圾填埋场的渗滤液调蓄池。环评验收检测日期为2011年11月30日-2011年12月01日，验收监测期间，化粪池出水CODcr、悬浮物、氨氮两天的日均值分别为	28mg/L、51mg/L、0.047mg/L。满足中卫市生活垃圾填埋场污水处理设置进水指标。

同时根据宁夏城市供水水质监测网中卫监测站2020年3月-2020年7月对中卫市垃圾填埋场渗滤液处理车间出口水质的检验监测报告可知，出口水质满足《中卫市生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008），未对出水水质造成影响，水质检测结果详见下表。

表2.4-1  中卫市垃圾填埋场渗滤液处理车间出口水质检测结果一览表

| 监测项目 | 单位 | 检验结果 |  |  |  |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020.3 | 2020.4 | 2020.5 | 2020.6 | 2020.7 |  |
| 色度 | 倍 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 30 |
| 悬浮物 | mg/L | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | ≤30 |
| 总磷 | mg/L | 0.013 | 0.012 | 0.014 | 0.04 | 0.081 | ≤1.5 |
| 化学需氧量 | mg/L | 18 | 16 | 18 | 20 | 19 | ≤60 |
| 生化需氧量 | mg/L | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 3.9 | 5.5 | ≤20 |
| 六价铬 | mg/L | 0.004 | 0.01 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | ≤0.05 |
| 总砷 | mg/L | 0.0011 | 0.0011 | 0.0013 | 0.00014 | 0.0013 | ≤0.1 |
| 总汞 | mg/L | 0.00002 | 0.0001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | ≤0.001 |
| 总镉 | mg/L | 0.00008 | 0.00017 | 0.00008 | 0.0008 | 0.00008 | ≤0.01 |
| 总铬 | mg/L | 0.012 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.042 | ≤0.1 |
| 总氮 | mg/L | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | ≤0.1 |
| 总铅 | mg/L | 6.94 | 5.49 | 5.48 | 5.67 | 6.87 | ≤20 |
| 氨氮 | mg/L | 1.4 | 0.773 | 0.486 | 4.3 | 1.6 | ≤8 |
| 粪大肠菌群 | 个/L | 10 | 10 | 10 | 10 | 未检出 | ≤1000 |

（3）噪声

现有工程噪声主要为机械设备工作时产生的噪声，验收检测日期为2011年11月30-2011年12月01日，验收监测期间厂界昼间最大噪声值为47.9dB（A）、夜间最大噪声值为48dB（A），监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中厂界外2类声环境标准要求。

同时2020年4月16日～17日宁夏华鼎环保科技有限公司在项目所在地四周场界外1m处分别设置了1个监测点位，共4个点位对声环境质量现状进行了监测。监测结果表明，厂界噪声昼间最大值为53 dB（A）、夜间最大值为46 dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求（检测报告见附件9）。

（4）固体废物

现有工程项目固体废物为灭菌处理后的医疗废物、报废周转箱、废滤芯、废活性炭和职工生活垃圾，职工生活垃圾收集后送入中卫市生活垃圾填埋场的填埋场卫生填埋；报废周转箱经高温蒸汽灭菌处理后送中卫市生活垃圾填埋场填埋；灭菌处理后的医疗废物	、废滤芯、废活性炭属于危险废物，根据《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》（HJ 276-2021）经高温灭菌和破碎处理后的医疗废物按照生活垃圾进行处置，送中卫市生活垃圾填埋场的填埋场卫生填埋；废滤芯和废活性炭收集后委托宁夏德坤环保科技实业集团有限公司处置。

  - 2.5现有工程项目存在的环境问题及“以新带老”方案

根据竣工环保验收资料和项目实际建设和运营情况，现有工程项目存在的环境问题及“以新带老”方案见下表。

表2.5-1    现有工程存在的环境问题及“以新带老”方案一览表

| 存在的环境问题 | “以新带老”方案 |
| --- | --- |
| 现有工程项目燃煤锅炉不符合环保政策 | 拆除现有燃煤锅炉，新购买2台蒸汽发生器为现有工程3t/d高温蒸汽灭菌系统供汽。本项目实施 |
| 现有工程项目高温蒸汽灭菌废气排气筒高度为7m，排气筒高度不满足要求 | 现有工程高温蒸汽灭菌设备和破碎机废气经集气罩收集后和新建5t/d高温蒸汽灭菌设备废气一起经新建废气处理设备“碱洗喷淋+等离子+活性炭”处理，通过15m高排气筒排放，本项目已实施 |
| 现有工程项目运营期未按照环评批复要求设置地下水观测井，监测地下水水质 | 设置地下水监测井，并监测地下水水质，本项目现状监测期间已设置地下水监测井，并监测地下水水质 |

- 3工程变动情况分析

  - 3.1建设项目前期工作历程

2020年2月25日中卫市应理城乡市政产业（集团）有限公司委托宁夏鸿旭环境技术有限公司编制《中卫医疗废物处置中心改造项目环境影响报告书》，2020年12月10日取得中卫市生态环境局沙坡头区分局环评批复，批复文号卫环沙坡头区分局函【2020】91号。主要批复内容为拆除原有3t/d高温蒸汽灭菌设备，新建一套5t/d医疗废物高温蒸汽灭菌器及配套设备，10m3污水处理站一座及相关配套设施（详见附件7）。

取得环境影响报告书批复文件后，建设单位于2021年2月启动项目土建工程，2021年7月土建工程建设完成，2021年11月份设备安装完成。随着项目的建设，近两年新冠肺炎疫情出现了较大规模的流行，并且疫情反反复复，对医疗系统造成了巨大的考验，本着充分考虑新冠肺炎疫情发生后，医疗废物将不可避免的增多，为确保医疗废物可妥善处置，建设单位决定保留原有3t/d的高温蒸汽灭菌设备，建成后全厂医疗废物处理规模为8t/d。

根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）和关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号），本项目处置能力增大30%以上，上述变动内容已构成重大变动，须重新报批环境影响评价文件。

为完善建设项目环境影响评价工作，建设单位于2022年5月6日委托宁夏鸿旭环境技术有限公司（以下简称“环评单位”）组织开展《中卫医疗废物处置中心改造项目环境影响报告书》重新报批事宜。

  - 3.2变更内容分析

    - 3.2.1建设性质变化

变更前后本项目建设性质均为改扩建，不发生变化。

    - 3.2.2处置规模变化

变更前扩建医疗废物处置规模5t/d，拆除现有3t/d，建成后全厂医疗废物处置规模5t/d。

变更后扩建医疗废物处置规模5t/d，保留现有3t/d，建成后全厂医疗废物处置规模8t/d。

    - 3.2.3医疗废物服务范围和处理对象变化

医疗废物服务范围和处理对象变更前后不发生变化。

    - 3.2.4运营期主要设备变化

变更前后全厂主要设备变化见下表。

表3.2-1  变更前后全厂主要设备变化一览表

| 设备名称 | 变更前 | 变更后 | 是否变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医疗废物高温蒸汽灭菌器 | 1套处理能力5t/d | 1套处理能力3t/d，1套处理能力5t/d，共2套 | 是 |
| 医疗废物转运用车 | 7辆3t医疗废物转运用车，5辆（1.5t，淘汰）共7辆 | 7辆3t医疗废物转运用车，5辆（1.5t，备用）共12辆 | 是 |
| 垃圾转运车 | 1辆3t垃圾转运车 | 1辆3t垃圾转运车 | 否 |
| 医疗废物灭菌小车 | 12辆尺寸：660×940×1056mm | 20辆 | 是 |
| 灭菌车输送系统 | 1套灭菌车在轨道上实现直线行走和转向 | 1套灭菌车在轨道上实现直线行走和转向 | 否 |
| 破碎系统 | 1套包括卸料机、进料斗、破碎机 | 2套 | 是 |
| 冷却水循环泵 | 2台，1用1备, 型号：IRG50-160A，流量：11.7m3/h | 4台，2用2备 | 是 |
| 凉水塔 | 1座DBNL3-20，玻璃钢材质 | 2座 | 是 |
| 蒸汽发生器 | 3台，额定蒸汽量103kg/h，额定温度：175℃，为5t/d的高温灭菌设备提供蒸汽 | 5台，额定蒸汽量103kg/h，额定温度：175℃，3台为5t/d的高温灭菌设备提供蒸汽，2台为3t/d的高温灭菌设备提供蒸汽 | 是 |
| 电热水锅炉 | 3台额定电功率：80KW，型号：LDR0.08-0.09-85/60 | 3台额定电功率80KW，型号：LDR0.08-0.09-85/60 | 否 |
| 污水处理站 | 1套10m3/d，A²O+MBR+消毒工艺 | 1套10m3/d，A²O+MBR+消毒工艺 | 否 |
| 软水机 | 1台，最大额定流量1.5t/h | 2台 | 是 |
| 周转箱自动清洗 | 依托现有一台 | 依托现有一台 | 否 |

    - 3.2.5建设地点（含总平面布局）变化情况

变更前后建设地点不发生变化，变更后预拆除3t/d医疗废物高温蒸汽灭菌系统保留原有位置，不变动，其余平面布置不发生变化。

    - 3.2.6生产工艺变化情况

变更前后生产工艺不发生变化，仅预拆除3t/d医疗废物高温蒸汽灭菌系统保留不拆除。

    - 3.2.7主要环境保护措施变化

变更前、后各生产系统及公辅工程、储运工程等配套环保设施/设备变化情况对比分析见下表。

表3.2-2  项目主要公辅工程、环保工程变更情况对比分析表

| 工程类别 | 原环评阶段拟建内容 | 变更后建设内容 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产蒸汽供应 | 将原有燃煤锅炉改造为3台70KW电蒸汽发生器为生产工序提供蒸汽 | 拆除原有燃煤锅炉，改造为5台72KW电蒸汽发生器为2台高温蒸汽灭菌设备提供蒸汽 | 新增2台72KW电蒸汽发生器为3t/d高温灭菌设备提供蒸汽 |
| 废气环保设施 | 1台5t/d高温蒸汽灭菌废气先通过设备自带的生物过滤+活性炭吸附进行预处理后，同时在灭菌器上方及破碎机上方设置2个集气罩收集废气后经过“碱洗喷淋+等离子+活性炭”工艺处理，然后通过15m高排气筒排放 | 2台高温蒸汽灭菌废气先通过各自设备自带的生物过滤+活性炭吸附进行预处理后，同时在2台灭菌器上方及2台破碎机上方各设置2个集气罩收集废气后经过“碱洗喷淋+等离子+活性炭”工艺处理，然后通过15m高排气筒排放 | 3t/d高温蒸汽灭菌废气通过设备自带的生物过滤+活性炭吸附通过7m排气筒排放，改为3t/d高温蒸汽灭菌废气先通过设备自带的生物过滤+活性炭吸附后接入新建“碱洗喷淋+等离子+活性炭”工艺处理，然后通过15m高排气筒排放 |
| 废水环保设施 | 5t/d高温蒸汽灭菌设备生产废水经新建污水处理站（A2O+MBR+消毒工艺），处理规模10m3/d，处理后作为中卫市垃圾填埋场道路抑尘用水，不外排 | 2台高温蒸汽灭菌设备生产废水经新建污水处理站（A2O+MBR+消毒工艺），处理规模10m3/d，处理后作为中卫市垃圾填埋场道路抑尘用水，不外排 | 现有3t/d高温蒸汽灭菌设备生产废水进入厂区化粪池和隔油池处理后通过吸污车送至中卫市生活垃圾填埋场污水处理站调节池内，改为生产废水经新建污水处理站（A2O+MBR+消毒工艺），处理后作为中卫市垃圾填埋场道路抑尘用水，不外排 |

由上表可以看出，变更后现有3t/d高温蒸汽灭菌设备生产蒸汽供应由燃煤锅炉改为电蒸汽发生器，减少了废气排放，同时现有3t/d高温蒸汽灭菌废气通过设备自带的生物过滤+活性炭吸附通过7m排气筒排放，7m排气筒不符合环保要求，变更后灭菌废气通过设备自带的生物过滤+活性炭吸附后接入新建“碱洗喷淋+等离子+活性炭”工艺处理，然后通过15m高排气筒排放，减少了废气产生量同时满足《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）消毒处理设施应配备尾气净化装置。排气筒高度参照GB16297执行，一般不应低于15m的要求。

    - 3.2.8全厂污染物排放总量变化

本项目变更前全厂医疗废物处置量5t/d，变更后全厂医疗废物处置量8t/d，本项目污染物排放总量控制因子排放较原方案有一定的增加，具体变化情况见下表。

表3.2-3  项目变更前后全厂污染物排放总量对比表

| 污染物名称 |  | 原方案排放量（t/a） | 变更后排放量（t/a） | 变化情况（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有 组 织 废 气 | 颗粒物 | 0.0515 | 0.0846 | +0.0331 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.0118 | 0.0193 | +0.0075 |
|  | NH3 | 0.0709 | 0.116 | +0.0451 |
|  | H2S | 0.0004 | 0.0006 | +0.0002 |
| 无 组 织 废 气 | 非甲烷总烃 | 0.0022 | 0.0039 | +0.0017 |
|  | NH3 | 0.0124 | 0.0195 | +0.0071 |
|  | H2S | 0.000123 | 0.000188 | +0.000065 |
| 废水 | 总废水产生量（m3/a） | 2900.64 | 3521.0 | +620.36 |
| 固体 废物 | 危险废物 | 1521.34 | 2434.078 | +912.738 |
|  | 一般废物 | 0.06 | 0.95 | +0.89 |
|  | 生活垃圾 | 6.6 | 6.6 | 0 |

由上表可以看出，实施变更后全厂污染物排放量较原方案有所增加。

  - 3.3变更影响分析

    - 3.3.1项目执行标准对比分析

原环评于2020年12月10日取得批复文件，2020年12月~2022年7月期间，部分环境质量标准及与项目有关的污染物排放标准颁布，本次评价均按照现行标准，并结合地方环保主管部门要求执行。本次评价所采用标准与原环评时标准对比情况见下表。

表3.3-1  本次环评与原环评采用标准对比分析表

| 项目 | 原环评 | 本次环评 | 是否变化 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)环境质量标准 |  |  |  |  |
| 环境 空气 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单）二级标准；《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ 2.2-2018)中附录D； |  | 否 | / |
| 地表水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准 |  | 否 | / |
| 地下水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准 |  | 否 | / |
| 声环境 | 项目区声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，声环境敏感目标（阳沟村希望小学）执行1类区标准 |  | 否 | / |
| 土壤 | 评价区建设用地土壤环境质量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准，农用地土壤环境质量执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值 |  | 否 | / |
| (二)污染物排放标准 |  |  |  |  |
| 废气 | 运营期高温蒸汽蒸汽灭菌废气中挥发性有机物（VOCs）以非甲烷总烃计，排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准，氨、硫化氢、臭气浓度（无量纲）排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准，破碎工序废气中颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准。建议建设单位按照《恶臭污染物排放标准（征求意见稿）》《医疗废物处理处置污染控制标准》（征求意见稿）相关标准限值对废气污染治理设施工程进行设计，待该标准发布后，应严格按照该标准执行；污水处理站周边大气污染物最高允许浓度执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3限值要求。 | 根据《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）中的污染物排放控制要求，本项目高温蒸汽灭菌系统有组织非甲烷总烃排放执行《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）中表3消毒处理设施排放废气污染物浓度限值，厂界处非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2周界外无组织排放监控浓度限值；颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准；氨、硫化氢、臭气浓度（无量纲）执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中的二级标准及表2恶臭污染物排放标准值 | 是 | 《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）2021年7月1日实施 |
| 废水 | 项目产生废水经污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工用水要求，处理后废水全部回用，用于厂区绿化及中卫市垃圾填埋场道路抑尘，不外排 |  | 否 | / |
| 噪声 | 运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准、施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 | 是 | 企业已建成 |
| 固废 | 运营期一般工业固体废物临时贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18559-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单；污水处理站污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4医疗机构污泥控制标准 |  | 否 | / |

    - 3.3.2环保措施及环保投资对比分析

通过“3.2.7主要环境保护措施对比”分析，本次环评对现状3t/d医疗废物高温灭菌设备废气治理措施进行了优化，减少了废气产生量同时满足《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）消毒处理设施应配备尾气净化装置的要求。排气筒高度参照GB16297执行，一般不应低于15m的要求。

项目变更后环保投资估算金额达到115万元，相比原环评阶段105万元的环保投资而言，稍有提升。

    - 3.3.3环境质量现状工作内容对比分析

原环评阶段已按照相关标准、规范对项目周边环境空气、地表水、地下水、声环境、土壤环境等各要素环境质量现状进行了调查、评述。本次评价在确定现有监测数据引用可行的基础上，新增了如下工作：

（1）由于项目已建成，本次评价引用企业委托宁夏中科精科检测技术有限公司2021年12月21日~2021年12月21日对现状污染源废气环保设施“碱洗喷淋+等离子+活性炭”进出口氨、硫化氢、臭气浓度、非甲烷总烃、颗粒物进行了检测，采样2天，每天3次。对项目厂界无组织氨、硫化氢、臭气浓度、非甲烷总烃、颗粒物进行了检测，采样2天，每天4次。

（2）本次评价引用企业委托宁夏中科精科检测技术有限公司2021年12月21日~2021年12月21日对现状厂界四周噪声的检测。

（3）本次评价引用宁夏中科精科检测技术有限公司2022年5月6日~2012年5月7日对厂区生产污水处理设施进出口pH、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总余氯的检测，采样2天，每天4次。

通过对现状污染源的检测，对厂区污染源产排污分析进行确定。

    - 3.3.4环境保护目标对比

较原环评阶段而言，本项目实施变更后所涉及的环境保护目标未发生变化。

    - 3.3.5环境影响对比分析

原环评及本次评价均进行了大气、地表水、地下水、土壤、生态、声环境及环境风险的影响分析或预测、评价。两次环境影响分析或预测、评价主要结论对比分析见下表。

表3.3-2  本次环评与原环评环境影响分析或预测、评价对比表

| 环境要素 | 项目 | 原环评 | 本次评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 评价等级及预测结论 | 二级评价，厂界和敏感目标（永康镇阳沟村希望小学）均满足相应标准要求，环境影响可接受 | 二级评价，厂界和敏感目标（永康镇阳沟村希望小学）均满足相应标准要求，环境影响可接受 |
|  | 大气防护距离 | 100m | 100m |
| 地表水 | 评价等级 | 三级B | 三级B |
|  | 分析结论 | 生产废水经厂区新建10m3/d一体化污水处理站（A2O+MBR+消毒）处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工用水要求，处理后废水全部回用于中卫市生活垃圾填埋场道路抑尘，不外排； 生活污水依托现有化粪池处理，化粪池满后用吸污车运送至中卫市生活垃圾填埋场的渗滤液调蓄池 | 全厂生产废水经厂区新建10m3/d一体化污水处理站（A2O+MBR+消毒）处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工用水要求，处理后废水全部回用于中卫市生活垃圾填埋场道路抑尘，不外排； 生活污水依托现有化粪池处理，化粪池满后用吸污车运送至中卫市生活垃圾填埋场的渗滤液调蓄池 |
| 地下水 | 评价等级及预测结论 | 二级评价，采取防渗措施后，对区域地下水影响较小 | 二级评价，采取防渗措施后，对区域地下水影响较小 |
| 土壤 | 评价等级 | 一级评价 | 一级评价 |
|  | 大气沉降预测结论 | 运营期产生的大气污染物不涉及土壤污染因子，对土壤环境影响较小 | 全厂运营期产生的大气污染物主要是氨气、硫化氢、VOCs、颗粒物，以气态形式存在，沉降性较差，且不涉及土壤污染重点污染物（重金属及多环芳烃有机物），因此不会对土壤产生明显的污染，在达标排放的情况下对土壤环境影响较小。 |
|  | 垂直入渗预测结论 | 采用类比分析法，经类比本项目现有工程及同类型已建成运行的医疗废物处理项目的土壤环境质量监测结果，对区域土壤环境的影响较小，在可接受的范围内 | 采用类比分析法，经类比本项目现有工程及同类型已建成运行的医疗废物处理项目的土壤环境质量监测结果，对区域土壤环境的影响较小，在可接受的范围内 |
| 声环境 | 评价依据 | 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009） | 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021） |
|  | 评价等级 | 二级评价 | 二级评价 |
|  | 预测结果 | 各厂界噪声可满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，对敏感目标的贡献值较小 | 各厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，最近的环境敏感目标（西侧阳沟村希望小学）可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求 |
| 固体废物 | 评价结论 | 妥善处置，对区域影响较小 | 妥善处置，对区域影响较小 |
| 生态环境 | 评价依据 | 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011） | 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022） |
|  | 评价等级 | 生态环境影响简单分析 | 生态环境影响简单分析 |
|  | 运营期 | 评价区土壤及动植物，保护生态环境良性循环，厂区绿化 | 评价区土壤及动植物，保护生态环境良性循环，厂区绿化 |
| 环境风险 | 评价等级 | 简单分析 | 简单分析 |
|  | 评价结论 | 在企业提高风险管理水平和强化风险防范措施的前提下，项目的环境风险可防可控 | 在企业提高风险管理水平和强化风险防范措施的前提下，项目的环境风险可防可控 |

- 3.4本次评价内容界定

据建设单位与环评单位多次沟通、协调，并结合相关规范文件，界定本次环境影响评价工作内容，包括实施重大变动后的全部建设项目及其配套公辅工程、储运工程、环保工程等，医疗废物处置规模由原来的5t/d增加到8t/d。

- 4工程分析

  - 4.1建设项目概况

    - 4.1.1项目基本情况

项目名称：中卫医疗废物处置中心改造项目

建设性质：改扩建

建设单位：中卫市应理城乡市政产业（集团）有限公司

建设地点：中卫市永康镇阳沟村中卫市生活垃圾填埋场西侧，项目中心地理坐标为东经105°15'26.87"，北纬37°26'32.17"。

劳动定员：本项目劳动定员22人，不新增，从现有工程员工中调剂

工作制度：两班制、每班8小时，全年工作330天，全年工作时间5280小时

项目总投资：投资估算总额为1479.15万元，其中环保投资为115万元，占总投资的7.8%

建设现状：已建成

    - 4.1.2建设内容及规模

保留现有工程3t/d高温蒸汽灭菌设备，新增一套5t/d医疗废物高温蒸汽灭菌器及配套设备，10m3/d污水处理站一座及相关配套设施；厂区北侧车库中的东侧1间改造为水处理间，其中：新增医疗废物高温蒸汽灭菌器、破碎系统、冷却水循环辅助单元、除臭系统、生活供暖电热水锅炉、地轨及转盘各1套，新增医疗废物灭菌小车12辆、医疗废物转运用车7辆、垃圾转运车1辆、生产用蒸汽发生器5台，新建车库一座，改造破碎机1套，本项目建成后全厂工程组成情况见表4.1-1。

表4.1-1 本项目建成后全厂工程组成一览表

| 类别 | 建设内容 |  | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 高温蒸煮厂房 | 高温蒸煮车间 | 建筑面积为256m2，保留现有工程3t/d高温蒸汽灭菌系统，对现有工程破碎机进行升级改造，对刀片、控制系统等进行统一维修升级。 | 改造， 已完成 |
|  |  |  | 高温蒸煮车间北侧新建一套5t/d高温蒸汽灭菌系统1套，用于处理损伤性及感染性医疗废物。 | 新建， 已建成 |
|  |  | 卸料区 | 建筑面积144.9m2，用于卸除拉运的医疗废物。 | 依托现有工程 |
|  |  | 医废冷藏车间 | 建筑面积54m2，用于医疗废物冷藏 | 依托现有工程 |
|  |  | 更衣室、卫生间 | 建筑面积41.4m2 | 依托现有工程 |
|  |  | 蒸汽锅炉房 | 建筑面积27m2，新增5台额定蒸汽量103kg/h电加热蒸汽发生器，已建成3台 | 新建， 部分建成 |
|  |  | 热水锅炉房 | 建筑面积27m2，新增3台80KW全自动电加热热水锅炉 | 新建， 已建成 |
|  |  | 附属设施 | 包括冷却设备间、配电室、控制室、空桶存放间、车辆冲洗间等，建筑面积190.8m2。 | 依托现有工程 |
| 辅助工程 | 燃煤锅炉房 |  | 位于1号车库西侧，建筑面积54m2，一台0.5t/h燃煤锅炉。 | 燃煤锅炉将拆除 |
|  | 1号车库 |  | 位于厂区北侧，1层4间，占地面积312.7m2，从西到东依次为1间设备维修间、2间车库、车库东侧1间改造为污水处理间，采用A²O+MBR+消毒工艺，处理规模为10m³/d。 | 污水处理间新增污水处理设施一套，已建成 |
|  | 2号车库 |  | 位于厂区西侧，占地面积280m2，用于运输车辆停放 | 新建， 已建成 |
|  | 运输车辆 |  | 现有5辆1.5t运输车辆（国三标准，备用），新增7辆3t医疗废物转运车，1辆垃圾转运车。 | 新建， 已建成 |
|  | 医疗废物灭菌小车 |  | 新增12辆医疗废物灭菌小车，承重400kg。 | 新建， 已建成 |
|  | 灭菌车输送系统 |  | 地轨输送系统采用全不锈钢结构，灭菌车在轨道上实现直线行走和转向。 | 新建， 已建成 |
|  | 医疗废物周转箱 |  | 现有工程700个，本次新增300个，共1000个。 | 已建成 |
| 公用 工程 | 供电 |  | 由市政供电管网提供 | 依托现有工程 |
|  | 供水 |  | 由市政供水管网提供 | 依托现有工程 |
|  | 排水 |  | 生活污水依托现有化粪池（10m3）处理，化粪池满后用吸污车运送至中卫市生活垃圾填埋场的渗滤液调蓄池进一步处理。 | 依托现有工程 |
|  |  |  | 生产废水经新建污水处理站（A²O+MBR+消毒工艺，处理规模10m3/d）处理，处理达标后作为厂区东侧中卫市垃圾填埋场道路抑尘用水，不外排。 | 新建， 已建成 |
|  | 供暖 |  | 厂区冬季生活供暖由3台新建80KW电热水锅炉提供，进出水温度80/65℃。 | 新建， 已建成 |
|  | 供蒸汽 |  | 新建5台103kg/h电蒸汽发生器为生产工序提供蒸汽 | 已建成3台 |
|  | 制冷 |  | 采用R134a作为制冷剂 | 依托现有工程 |
| 环保 工程 | 废气治理措施 |  | 2套高温蒸汽灭菌系统废气先通过各自设备自带的生物过滤+活性炭吸附进行预处理后，同时在2台灭菌器上方及2台破碎机上方各设置2个集气罩收集废气后经过“碱洗喷淋+等离子+活性炭”工艺处理，然后通过15m高排气筒排放。 | 改造， 已建成 |
|  |  |  | 医疗废物暂存冷库设置微负压及通风装置，排风口产生的废气经换气设施收集后引至“碱喷淋+等离子+活性炭”进行处理，处理后通过15m高排气筒排放 | 未建 |
|  | 废水治理措施 |  | 生产废水经新建污水处理站（A²O+MBR+消毒工艺），处理规模10m3/d，处理后作为中卫市垃圾填埋场道路抑尘用水，不外排 | 新建， 已建成 |
|  |  |  | 生活污水依托现有化粪池处理，化粪池满后用吸污车运送至中卫市生活垃圾填埋场的渗滤液调蓄池 | 依托现有工程 |
|  |  |  | 初期雨水收集池一座50m3 | 依托现有工程 |
|  |  |  | 事故水池一座30m3 | 已建 |
|  | 噪声治理措施 |  | 隔声、消声、减振措施，加强车辆疏导管理 | 新建， 已建成 |
|  | 固废治理措施 |  | 设置医疗废物暂存间冷库（54m2）一座用于存放医疗废物及生产过程中产生的危险废物，医疗废物和生产过程中产生的危险废物分区存放，危险废物暂存间位于冷库东北角约3平方。 | 依托现有工程 |
|  | 地下水防治措施 |  | 高温蒸煮厂房、医疗废物卸料区、冷库、车辆冲洗间、初期雨水收集池进行重点防渗； 1号车库、雨水收集沟进行一般防渗，配电间、控制室、锅炉房、设备间、更衣室、生产区道路、锅炉房进行简单防渗。 | 依托现有工程 |
|  |  |  | 污水处理间、污水收集管网、事故水池进行重点防渗；2号车库进行一般防渗 | 新建， 已建成 |
|  | 绿化 |  | 绿化面积1000m2 | 依托现有工程 |

    - 4.1.3公用工程依托可行性分析

公用工程依托可行性分析见表4.1-2。

表4.1-2  依托工程可行性一览表

| 依托设施 | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 卸料区 | 建筑面积144.9m2 | 本项目建成后全厂处理能力增加到最大8t/d，通过合理安排卸料顺序增加卸料次数可满足处理需求，依托可行 |
| 医废冷藏车间 | 医废冷藏车间建筑面积54m2 | 根据医疗废物存储的相关要求，医疗废物在暂存冷藏间贮存温度≥5℃时，贮存不得超过24小时；医疗废物在暂存冷藏间贮存温度＜5℃时，冷藏不得超过72小时，现有工程项目医废冷藏车间设计贮存温度＜5℃，24小时最大可储存为10t，且现有工程3t/d高温蒸汽灭菌系统本次评价保留，疫情期间最大设计量8t/d可当天处理完，满足本项目医疗废物暂存要求，依托可行 |
| 更衣室、卫生间 | 建筑面积41.4m2 | 不新增劳动定员，现有工程更衣室及卫生间可以需求，依托可行 |
| 附属设施 | 包括冷却设备间、配电室、控制室、空桶存放间、车辆冲洗间等 | 本项目建成后全厂处理能力增加到最大8t/d，现有附属设施满足需求，依托可行 |
| 化粪池 | 化粪池一座10m3 | 现有工程项目生产废水及生活污水均经过化粪池处理后由吸污车送至中卫市生活垃圾填埋场污水处理站调节池内，本项目不新增劳动定员，生活污水产生量不发生改变，依托可行；全厂生产废水经新建污水处理站处理后作为厂区东侧中卫市垃圾填埋场道路抑尘用水，不外排。 |
| 初期雨水收集池 | 初期雨水收集池一座50m3 | 新增车库位于厂区西南侧，利用厂区现有工程闲置用地进行建设，不新增用地，初期雨水的产生量不发生变化，现有工程项目初期雨水收集池满足本项目初期雨水的收集要求，依托可行 |
| 绿化 | 绿化面积1000m2 | 绿化面积不发生变化 |

    - 4.1.4设备清单

本项目建成后全厂设备一览表见表4.1-3。

表4.1-3  本项目建成后全厂设备一览表

| 设备名称 | 新增 |  | 现有 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗废物高温蒸汽灭菌器 | 1套 | 处理能力5t/d，7.5KW | 1套处理能力3t/d | 2套 |
| 医疗废物转运用车 | 7辆 | 3t医疗废物转运用车 | 5辆（1.5t，备用） | 12辆 |
| 垃圾转运车 | 1辆 | 3t垃圾转运车 | / | 1辆 |
| 医疗废物灭菌小车 | 12辆 | 尺寸：660×940×1056mm | 8辆 | 20 |
| 灭菌车输送系统 | 1套 | 灭菌车在轨道上实现直线行走和转向 | / | 1套 |
| 破碎系统 | 1套 | 包括卸料机、进料斗、破碎机 | 1套 | 2套 |
| 冷却水循环泵 | 2台 | 1用1备, 型号：IRG50-160A，流量：11.7m3/h | 2台，1用1备 | 4台 |
| 凉水塔 | 1座 | DBNL3-20，玻璃钢材质 | 1座 | 2座 |
| 蒸汽发生器 | 5台 | 额定蒸汽量103kg/h，额定温度：175℃ | / | 5台 |
| 电热水锅炉 | 3台 | 额定电功率：80KW，型号：LDR0.08-0.09-85/60 | / | 3台 |
| 污水处理站 | 1套 | 10m3/d，A2O+MBR+消毒工艺 | / | 1套 |
| 软水机 | 1台 | 最大额定流量：1.5t/h | 1台 | 2台 |
| 周转箱自动清洗设备 | / | / | 1台 | 1台 |

    - 4.1.5原辅材料消耗情况

本项目建成后全厂主要原辅材料消耗情况见表4.1-4。

表4.1-4  本项目建成后全厂主要原辅材料消耗情况一览表

| 序号 | 名称 | 消耗量 | 备注 | 最大储存量 | 存储及包装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废物 | 2640t/a（8t/d） | 感染性及损伤性医疗废物 | 10t | 周转箱及冷库 |
| 2 | 活性炭 | 0.05t/a | 用于废气治理 | 0.025t | 废气治理设施内 |
| 3 | 氢氧化钠 | 1t/a | 用于碱洗喷淋 | 0.2t | 袋装、制药间及废气治理设施内 |
| 4 | NaClO溶液 | 1.3t/a | 车辆、设备消菌杀毒 | 0.5t | 桶装、制药间 |
| 5 | 水 | 6839.1t/a | 市政自来水管网提供 | / | / |
| 6 | 电 | 90万kwh/a | 市政电网提供 | / | / |

  - 4.2公用工程

    - 4.2.1本项目给排水情况

      - 4.2.1.1给水工程

本项目供水由市政供水提供，包括冲洗用水（车辆、周转箱、场地冲洗）、冷却循环系统用水、蒸汽发生器及电锅炉用水、碱洗喷淋水箱用水、生活用水、道路和绿化用水等。供水量为冬季18.148m3/d，其他季节16.028m3/d，全年5581.8m3/a。

1、冲洗用水

⑴车辆冲洗用水

本项目现有工程5辆1.5t医疗废物运输车辆（备用），新增7辆3t医疗废物运输车辆，1辆垃圾转运车；厂内现有工程8辆医疗废物灭菌小车，新增12辆医疗废物灭菌小车，灭菌小车尺寸：660×940×1056mm。医废转运车、医疗废物灭菌小车每天先用次氯酸钠水溶液进行喷洒消毒，约30min左右，然后再用清水喷洒清洗每天先冲洗1次，每辆运输车冲洗耗水以100L/（车·d）计，每辆灭菌小车冲洗耗水以20L/（车·d）计，则本项目新增车辆冲洗用水量约1.2m3/d（396m3/a）。

⑵周转箱冲洗用水

现有工程项目可使用周转箱为700个，本次新增周转箱300个。每天先用次氯酸钠水溶液对周转箱进行喷洒消毒，约30min左右，然后再用周转箱自动冲洗机清水喷洒清洗，依托现有周转箱自动冲洗机一台，用水量约为2m3/d（660m3/a）。

⑶场地冲洗用水

医疗废物装卸、储存及处置区地面需要进行冲洗，冲洗过程产生地面消毒冲洗废水，冲洗频率为每天冲洗一次，本项目需要冲洗面积约为456.9m2，单位面积冲洗用水约2.0L/m2·d，场地冲洗用水约0.914m3/d（301.62m3/a）。

2、冷却水循环系统用水

本项目灭菌器配套设置1套冷却水循环系统，用于冷却高温灭菌产生的高温废气和废水。冷却水循环系统循环水量11.7m3/h，每天运行16h，由于循环冷却自然蒸发过程会损耗，同时定期排污，需要持续补入新鲜水，循环水定期补水量按循环水量的2%计，则补水量3.744m3/d，1235.52m3/a。

3、蒸汽发生器及电锅炉用水

本项目使用3台103kg/h的电热蒸汽发生器和3台80KW的电热水锅炉，电热蒸汽发生器用于高温蒸汽处理系统供给蒸汽；电热水锅炉用于员工冬季办公室生活供暖，软水循环使用，不外排，总运行负荷为0.75t/h，出/回水温度为85/60℃。高温蒸煮医疗废物蒸汽使用量约为2t/d（660t/a），直接接触医疗废物，部分蒸发，部分冷凝，部分由医疗废物带走，热水锅炉补水量按用水量的10%计算，电热蒸汽发生器和锅炉补水均由软水提供。软水补充最大量为冬季（每年11月~3月，实际供水138天），补充量为0.2m3/h（其中锅炉补水0.075m3/h，一天运转24h，1.8m3/d，248.4 m3/a，电热蒸汽发生器补水0.125m3/h，一天运转16h，2m3/d，660m3/a），合计3.8m3/d；软水补充其他季节（每年4月~10月），补充量为0.125m3/h，2m3/d、全年330天，则全年软水用水量908.4m3/a。软水由新增软水机制备，最大额定流量1.5t/h，采用离子交换树脂工艺制备，制备效率为85%，则本项目蒸汽发生器及电锅炉冬季新鲜水用水量4.47m3/d、其他季节新鲜水用水量2.35m3/d、全年新鲜水用水量1068.06m3/a，制备软水产生的清洁废水量为159.66m3/a，冬季0.67m3/d、其他季节0.35m3/d。

4、碱洗喷淋水箱用水

本项目废气采用“碱洗喷淋+等离子+活性炭”工艺进行处理，碱洗喷淋工序需要设置碱洗喷淋水箱，碱洗喷淋水箱一次用水量为6m3，约每15天进行更换，折合0.4m3/d，年用水量132m3。

5、生活用水

本项目不新增劳动定员，因此，生活用水量不发生变化，生活用水量为2.42m3/d，798.6m3/a。

6、道路和绿化用水

本项目道路和绿化面积未发生改变，因此，道路和绿化用水不发生改变，用水量为3m3/d，990m3/a。

      - 4.2.1.2排水工程

本项目废水包括高温蒸煮冷凝废水及渗滤液、软水制备废水、场地冲洗废水、车辆冲洗废水、周转箱冲洗废水、蒸汽发生器及电锅炉软水制备废水、碱洗喷淋水箱废水和生活污水，项目实行“清污分流，雨污分流”的排水体制。

1、高温蒸煮冷凝废水及渗滤液

根据《医疗废物处理处置污染防治最佳可行技术指南》（试行）及本项目实际运行情况，处理每吨医疗废物消耗蒸汽300kg～500kg，本项目按每吨医疗废物消耗蒸汽400kg计算，主要用于抽真空、灭菌、排气泄压、后真空干燥、冷凝液灭菌、抽真空废气灭菌等过程，项目日处理医疗废物5t，蒸汽使用量约为2t/d（660t/a）。大部分蒸汽在灭菌器内腔形成冷凝液，部分通过换热器冷凝，最终蒸汽主要以冷凝液的形式排出，部分与废气一同排出，部分通过由医疗废物带出。

医疗废物有一定的含水率，本环评取 25%，高温蒸汽处理后医疗废物中含水率不大于 20%，则该过程去除的水量（医疗废物渗滤液）约 0.25t/d（82.5t/a），最终主要以冷凝液的形式排出。

根据设备供应商提供的数据，整套设备冷凝效果按95%计，则本项目冷凝液产生量约2.14m3/d（706.2m3/a）。

本项目卸料、冷库暂存设施及破碎机会有少量渗滤液产生，产生量按处理量的5%计，则产生量约为0.25m3/d、82.5m3/a，经收集灭菌消毒后排入污水处理站处理。

综上所述：本项目高温蒸煮冷凝废水及渗滤液产生总量为2.39m3/d、788.7m3/a。

2、冲洗废水

⑴车辆冲洗废水

本项目车辆冲洗用水量约1.2m3/d（396m3/a），排水量按用水量的80%计，则排水量为0.96m3/d（316.8m3/a）。

⑵周转箱冲洗废水

本项目周转箱冲洗用水量约为2m3/d（660m3/a），排水量按照用水量80%计算，则排水量为1.6m3/d（528m3/a）。

⑶场地冲洗废水

本项目场地冲洗用水约0.914m3/d（301.62m3/a），排水量按照用水量80%计算，则排水量为0.73m3/d（240.9m3/a）。

3、冷却水循环系统排水

循环水系统在运行过程存在一定的循环排污水，排水量约为补水量的的10%，则排水量为0.37m3/d（122.1m3/a）。

4、蒸汽发生器及电锅炉软水制备废水

软水设备排水量为冬季0.67m3/d；其他季节0.35m3/d，全年160.15m3/a。

5、碱洗喷淋水箱废水

碱洗喷淋水箱用水量为0.4m3/d（132m3/a），排水量为用水量的80%，排水量105.6m3/a（0.32m3/d）。

经计算，本项目生产废水排放量为冬季7.04m3/d，其他季节6.72m3/d，全年排放量为2262.25m3/a，生产废水进入污水处理站进行处理达标后用于中卫市垃圾填埋场道路洒水抑尘。

6、生活污水

生活用水量为2.42m3/d，798.6m3/a，排水系数按80%计，排放量为1.94m3/d，638.88m3/a。生活污水依托现有化粪池处理，化粪池满后用吸污车运送至中卫市生活垃圾填埋场的渗滤液调蓄池。

本项目用排水情况见表4.2-1，水平衡图见图4.2-1。

表 4.2-1  本项目用排水情况表

| 序号 |  | 用水环节 | 新鲜水 m3/a | 新鲜水 m3/d | 蒸汽 带入水m3/a | 蒸汽 带入水m3/d | 损失量m3/a | 损失量m3/d | 废水量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产生量m3/a | 产生量m3/d | 排放量 |
| 1 |  | 车辆冲洗用水 | 396 | 1.2 | 0 | 0 | 79.2 | 0.24 | 316.8 | 0.96 | 0 |
| 2 |  | 周转箱冲洗用水 | 660 | 2 | 0 | 0 | 132 | 0.4 | 528 | 1.6 | 0 |
| 3 |  | 场地冲洗用水 | 301.62 | 0.914 | 0 | 0 | 60.72 | 0.184 | 240.9 | 0.73 | 0 |
| 4 | 5t/d灭菌设备 | 冷却水循环系统用水 | 1235.52 | 3.744 | 0 | 0 | 1113.42 | 3.374 | 122.1 | 0.37 | 0 |
| 5 |  | 蒸汽发生器用水 | 775.5 | 2.35 | 0 | 0 | 660 | 2 | 115.5 | 0.35 | 0 |
| 6 |  | 高温灭菌装置 | 0 | 0 | 825 | 2.5 | 36.3 | 0.11 | 788.7 | 2.39 | 0 |
| 7* |  | 电锅炉用水 | 292.56 | 2.12 | 0 | 0 | 248.4 | 1.8 | 44.16 | 0.32 | 0 |
| 8 |  | 碱洗喷淋水箱用水 | 132 | 0.4 | 0 | 0 | 26.4 | 0.08 | 105.6 | 0.32 | 0 |
| 9 |  | 生活用水 | 798.6 | 2.42 | 0 | 0 | 159.72 | 0.48 | 638.88 | 1.94 | 0 |
| 10 |  | 绿化用水 | 990 | 3 | 0 | 0 | 990 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 |  |  | 5581.8 | 18.148 (16.028) | 825 | 2.5 | 3506.16 | 11.668 (9.868) | 2900.64 | 8.98 (8.66) | 0 |

注：7*电锅炉冬季使用，其他季节不用。括号外为冬季用水，括号内为其他季节用水

图4.2-1  本项目水平衡图       单位：m3/d

注：电锅炉仅冬季使用；括号外为冬季用水，括号内为其他季节用水

      - 4.2.1.3本项目建成后全厂给排水情况

本项目建成后全厂冲洗给排水、生活废水不变，主要变化情况如下：

（1）给水

1、现有3t/d医疗废物高温蒸汽灭菌器冷却水循环系统用水

本项目现有3t/d灭菌器配套设置1套冷却水循环系统，用于冷却高温灭菌产生的高温废气和废水。冷却水循环系统循环水量7.5m3/h，每天运行16h，由于循环冷却自然蒸发过程会损耗，同时定期排污，需要持续补入新鲜水，循环水定期补水量按循环水量的2%计，则补水量2.4m3/d，792m3/a。

2、蒸汽发生器

现有工程3t/d灭菌器需新增2台103kg/h的电热蒸汽发生器，电热蒸汽发生器用于高温蒸汽处理系统供给蒸汽；3t/d高温蒸煮医疗废物蒸汽使用量约为1.2t/d（396t/a），直接接触医疗废物，部分蒸发，部分冷凝，部分由医疗废物带走，电热蒸汽发生器由软水提供。软水补水0.075m3/h，软水由软水机制备，最大额定流量1.5t/h，采用离子交换树脂工艺制备，制备效率为85%，则现有工程3t/d灭菌器新鲜水用水量1.41m3/d，全年新鲜水用水量465.3m3/a，制备软水产生的清洁废水量为69.3m3/a，0.21m3/d。

（2）排水

1、现有工程3t/d高温蒸煮冷凝废水及渗滤液

灭菌器大部分蒸汽内腔形成冷凝液，部分通过换热器冷凝，最终蒸汽主要以冷凝液的形式排出，部分与废气一同排出，部分通过由医疗废物带出。

医疗废物有一定的含水率，本环评取 25%，高温蒸汽处理后医疗废物中含水率不大于 20%，则该过程去除的水量（医疗废物渗滤液）约 0.15t/d（49.5t/a），最终主要以冷凝液的形式排出。

根据设备供应商提供的数据，整套设备冷凝效果按95%计，则冷凝液产生量约1.28m3/d（422.4m3/a）。

卸料、冷库暂存设施及破碎机会有少量渗滤液产生，产生量按处理量的5%计，则产生量约为0.15m3/d、49.5m3/a，收集后进入污水处理站进行处理达标后用于中卫市垃圾填埋场道路洒水抑尘。

综上所述：现有工程3t/d高温蒸煮冷凝废水及渗滤液产生总量为1.43m3/d、471.9m3/a。

2、冷却水循环系统排水

循环水系统在运行过程存在一定的循环排污水，排水量约为补水量的的10%，则排水量为0.24m3/d（79.2m3/a）。

3、蒸汽发生器软水制备废水

软水设备排水量为0.21m3/d，全年69.88m3/a。

本项目建成后全厂用排水情况见表4.2-2，全厂水平衡图见图4.2-2。

表 4.2-2  本项目建成后全厂用排水情况表

| 序号 |  | 用水环节 | 新鲜水 m3/a | 新鲜水 m3/d | 蒸汽 带入水m3/a | 蒸汽 带入水m3/d | 损失量m3/a | 损失量m3/d | 废水量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产生量m3/a | 产生量m3/d | 排放量 |
| 1 |  | 车辆冲洗用水 | 396 | 1.2 | 0 | 0 | 79.2 | 0.24 | 316.8 | 0.96 | 0 |
| 2 |  | 周转箱冲洗用水 | 660 | 2 | 0 | 0 | 132 | 0.4 | 528 | 1.6 | 0 |
| 3 |  | 场地冲洗用水 | 301.62 | 0.914 | 0 | 0 | 60.72 | 0.184 | 240.9 | 0.73 | 0 |
| 4 | 5t/d灭菌设备 | 冷却水 循环系统用水 | 1235.52 | 3.744 | 0 | 0 | 1113.42 | 3.374 | 122.1 | 0.37 | 0 |
| 5 |  | 蒸汽发生器用水 | 775.5 | 2.35 | 0 | 0 | 660 | 2 | 115.5 | 0.35 | 0 |
| 6 |  | 高温灭菌装置 | 0 | 0 | 825 | 2.5 | 36.3 | 0.11 | 788.7 | 2.39 | 0 |
| 7* |  | 电锅炉用水 | 292.56 | 2.12 | 0 | 0 | 248.4 | 1.8 | 44.16 | 0.32 | 0 |
| 8 | 3t/d灭菌设备 | 冷却水循环系统用水 | 792 | 2.4 | 0 | 0 | 712.8 | 2.16 | 79.2 | 0.24 | 0 |
| 9 |  | 蒸汽发生器用水 | 465.3 | 1.41 | 0 | 0 | 396 | 1.2 | 69.3 | 0.21 | 0 |
| 10 |  | 高温灭菌装置 | 0 | 0 | 495 | 1.5 | 23.1 | 0.07 | 471.9 | 1.43 | 0 |
| 11 |  | 碱洗喷淋水箱用水 | 132 | 0.4 | 0 | 0 | 26.4 | 0.08 | 105.6 | 0.32 | 0 |
| 12 |  | 生活用水 | 798.6 | 2.42 | 0 | 0 | 159.72 | 0.48 | 638.88 | 1.94 | 0 |
| 13 |  | 绿化用水 | 990 | 3 | 0 | 0 | 990 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 |  |  | 6839.1 | 21.958 (19.838) | 1320 | 4 | 4257.06 | 15.098 (13.298) | 3521.04 | 10.86 (10.54) | 0 |

注：7*电锅炉冬季使用，其他季节不用。括号外为冬季用水，括号内为其他季节用。

图4.2-2  本项目建成后全厂水平衡图       单位：m3/d

注：电锅炉仅冬季使用；括号外为冬季用水，括号内为其他季节用水

    - 4.2.2供电

本项目供电由市政供电网络提供。

    - 4.2.3供暖

厂区冬季供暖由新建3台新建80KW电热水锅炉提供，进出水温度80/65℃。

    - 4.2.4供蒸汽

现有工程燃煤锅炉拆除，新增5台103kg/h电蒸汽发生器为生产工序提供蒸汽，本项目蒸汽平衡图见图4.2-3，全厂蒸汽平衡图见图4.2-4.

图4.2-3  本项目蒸汽平衡图    单位t/d

图4.2-4  本项目建成后全厂蒸汽平衡图    单位t/d

    - 4.2.5制冷

采用R134a作为制冷剂。

  - 4.3医疗废物来源及范围

    - 4.3.1医疗废物处置规模确定

本项目设计最大服务年限为10年，可使用至2029年，根据调查，中卫市2018医疗废物产生量约为2.8t/d，2019年医疗废物产生量约为2.93t/d，2020年医疗废物产生量约为3.06t/d，根据历年医疗废物产生量统计，逐年增长率约为4.5%。因此，至2029年中卫市医疗废物处置量估算约为4.55t/d。考虑处理能力的冗余，本项目新增一套5t/d的医疗废物高温蒸汽灭菌器及配套设备用于处理损伤性及感染性医疗废物，处置规模确定合理，中卫市2019~2029年医疗废物产生量估算情况见表4.3-1。

为应对疫情突发情况，根据2022年6月中卫市出现一例新冠病毒患者，2022年6月12日-6月17日中卫市医疗废物收集统计数据，最高日收集医疗废物量为6.878t/d，考虑最不利情况，本项目保留现有工程3t/d高温蒸汽灭菌系统及配套工程，并对现有工程破碎机进行升级改造，对刀片、控制系统等进行统一维修升级。项目建成后全厂医疗废物最大处理规模为8t/d。

表4.3-1中卫市2019~2029年医疗废物产生量估算情况表

| 年份（年） | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗废物产生量（t/d） | 2.8 | 2.93 | 3.06 | 3.2 | 3.34 | 3.49 |
| 年份（年） | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 医疗废物产生量（t/d） | 3.65 | 3.81 | 3.99 | 4.17 | 4.35 | 4.55 |

    - 4.3.2医疗废物服务范围和处理对象

本项目医疗废物服务范围为中卫市城区及辖区范围内各区县医疗卫生机构约388家（包括医院、卫生院、诊所、社区服务中心等）及养殖场产生的经分类收集的感染性及损伤性医疗废物，依照《医疗废物分类目录》（2021版）和《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》（HJ 276-2021）的相关规定，本项目高温蒸汽灭菌器及配套设备用于处理损伤性及感染性医疗废物，详见表4.3-2。

表4.3-2  本项目处理的医疗废物种类一览表

| 类别 | 特征 | 常见组分或者废物名称 | 收集方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 感染性废物 | 携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物。 | 1.被患者血液、体液、排泄物等污染的除锐器以外的废物； 2.使用后废弃的一次性使用医疗器械，如注射器、输液器、透析器等； 3.病原微生物实验室废弃的病原体培养基、标本，菌种和毒种保存液及其容器；其他实验室及科室废弃的血液、血清、分泌物等标本和容器； 4.隔离传染病患者或者疑似传染病患者产生的废弃物。 | 1.收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421）的医疗废物包装袋中； 2.病原微生物实验室废弃的病原体培养基、标本，菌种和毒种保存液及其容器，应在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者使用其他方式消毒，然后按感染性废物收集处理； 3.隔离传染病患者或者疑似传染病患者产生的医疗废物应当使用双层医疗废物包装袋盛装。 |
| 损伤性废物 | 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器。 | 1.废弃的金属类锐器，如针头、缝合针、针灸针、探针、穿刺针、解剖刀、手术刀、手术锯、备皮刀、钢钉和导丝等； 2.废弃的玻璃类锐器，如盖玻片、载玻片、玻璃安瓿等； 3.废弃的其他材质类锐器。 | 1.收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421）的利器盒中； 2.利器盒达到3/4满时，应当封闭严密，按流程运送、贮存。 |

本项目处理的医疗废物种类未发生改变，根据现有工程项目处理的医疗废物成分组成确定本项目需要处置的医疗废物成分，其组成成分见表4.3-3。

表4.3-3    医疗废物基本成分组成

| 序号 | 种类 | 组成成分 | 比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机物 | 棉签、织物、纸张、人体血液、排泄物等 | 80% |
| 2 | 无机物 | 塑料、金属、玻璃等，不含重金属类物质 | 20% |

    - 4.3.3运输路线

和现有工程项目运输路线保持一致。

⑴城区

①市妇幼保健院－市康复医院－市第二人民医院－市医院－大河医院－迎水镇－常乐镇－永康镇－宣和镇－香山乡－处置中心；

②市妇儿医院－市中医院－市卫生监督站－市疾病预防控制中心－市计划生育服务站－市结核病防治站－东因卫生院－柔远镇－镇罗镇－处置中心；

中卫市城区运输路线见图4.3-1。

图例

1号线

2号线

图4.3-1  中卫市城区运输路线

⑵中宁县

城区－新堡镇－恩和镇－鸣沙镇－白马乡－石空镇－枣园乡－余丁乡－宁安镇－舟塔乡－长山头医院－大战场中心卫生院－处置中心；运输路线见图4.3-2。

图例：

运输路线

图4.3-2  中宁县运输路线

⑶海原县

城区－西安镇－树台乡－关庄乡－红羊乡－李俊乡－九彩乡－曹洼乡－郑旗乡－贾塘乡－李旺镇－高崖乡－关桥乡－海城镇－史店乡－嵩川乡－徐套乡－兴仁镇－处置中心，运输路线见图4.3-3；

图例：

运输路线

图4.3-3  海原县城区运输路线

  - 4.4医疗废物处理工艺流程

    - 4.4.1医疗废物处理工艺确定

医疗废物处理技术主要分为焚烧技术与非焚烧技术，医疗废物焚烧技术是高温热处理技术，是指将医疗废物置于焚烧炉内，在一定的过量空气和温度（850-1100℃）条件下，有机组分经过燃烧氧化反应达到稳定化的过程，可大大减少医疗废物的体积和重量。医疗废物焚烧处置设施一般包括燃炉或炉窑、二燃室、烟道气净化装置、废水处理设备等单元。常见的焚烧炉主要有热解炉、固定床焚烧炉和回转窑等。医疗废物非焚烧技术是指采用焚烧以外的方法对医疗废物进行消毒处理的过程，主要适用于处理感染性和损伤性医疗废物。医疗废物非焚烧处理技术主要有高温蒸汽处理技术、化学处理技术、微波处理技术等，主要包括破碎、消毒、干燥等过程。医疗废物非焚烧处理过程产生的尾气含有VOCs（以非甲烷总烃计）、恶臭等污染物，还可能存在一定数量的细菌病毒。

高温蒸汽处理技术主要工艺包括高温蒸汽灭菌处理和破碎设备破碎毁形处理，优点为蒸汽灭菌技术相比其他处理技术具有投资低、操作费用低，易于检测，残留物危险性较低，消毒效果好，适宜的处理范围较广等。主要缺点是体积和外观基本没有改变；有大气污染物排放，不适宜处理药物性、化学性和病理性医疗废物。该处理技术目前已较为成熟，并在国内广泛应用。本项目现有工程工程采用高温蒸汽处置工艺和设备运行稳定、处置成本适宜。因此，本项目采用医疗废物非焚烧技术中高温蒸汽处理技术，处理中卫市城区及辖区范围内各区县医疗卫生机构产生的感染性及损伤性医疗废物。

    - 4.4.2收集、运输及储存

      - 4.4.2.1源头分类收集

为便于后续医疗废物的处理，医疗废物应从源头开始就进行分类收集。按照《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的要求：医疗机构对本机构产生的医疗废物应及时分类收集，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内；在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其他缺陷；放入包装物或者容器内的感染性废物、损伤性废物不得取出。盛装的医疗废物达到包装物或容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物的产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。分类包装好的医疗废物按照规定的时间送至医院内部指定的暂时贮存地点，各医疗废物产生机构在源头上对医疗废物进行分类储存，对违反分类储存协议的单位列入黑名单，增加其处置费用甚至拒绝接收处置。

（1）包装袋

各医疗机构对医疗废物进行分类收集时，除损伤性废物之外的医疗废物初级包装采用符合一定防渗和撕裂强度性能要求的软质包装袋，包装袋在正常使用情况下，不应出现渗透、破裂和穿孔。包装袋外观质量：表面基本平整、无褶皱、污迹和杂质，无划痕、气泡、缩孔、针孔以及其他缺陷。包装袋的物理机械性能应符合下表的规定。

表4.4-1   医废包装袋物理机械性能一览表

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 拉伸强度（纵、横向） | ≥20MPa |
| 撕裂伸长率（纵、横向） | ≥250% |
| 落膘冲击质量 | 130g |
| 跌落性能 | 无破裂、无渗漏 |
| 漏水性 | 无渗漏 |
| 热合强度 | ≥10N/15mm |

（2）利器盒

利器盒整体为硬质材料制成，封闭且防刺穿，以保证在正常情况下，利器盒内盛装物不撒漏，并且利器盒一旦被封口，在不破坏的情况下无法被再次打开。利器盒整体颜色为淡黄，利器盒侧面明显处应印制警示标志，警告语为“警告！损伤性废物”。满盛装量的利器盒从1.2m高出自由跌落至水泥地面，连续3次，不会出现破裂、被刺穿等情况。医疗机构对本机构产生的医疗废物应及时分类，将医疗废物按照其性能放入带有相应标识的包装袋或利器盒内，不得混装、乱放。

（3）医疗机构的医废暂存设施

医疗废物属于危险废物，各医疗机构的医废收集暂存点应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的相关规定。

      - 4.4.2.2收集运输

采用医疗废物专用运输车辆运送密闭的周转箱，运输车辆及转运操作应满足《医疗废物转运车技术要求（试行）》(GB 19217-2003)	中的要求。医疗废物移交过程依照《危险废物转移管理办法》中的要求，严格执行医疗废物转移联单管理制度。转运车每车每次运送的医疗废物采用《医疗废物运送登记卡》管理，一车一卡，由医疗卫生机构医疗废物管理人员交接对填写并签字。当医疗废物运至处置单位时，处置厂接收人员确认该登记卡上填写的医疗废物数量真实、准确后签收。

采用全封闭的医疗废物转运车运输医疗废物，转运车上有医疗废物的警示标识以及中英文标识。根据各地区医疗废物产生量、交通条件等制定收集运输方案， 保证服务区内产生的医疗废物当日运输。医疗废物的收集和交接按照国家规定的转移联单制执行，每月将收集处理量上报中卫市生态环境局。

      - 4.4.2.3医疗废物接收与贮存要求

医疗废物处理单位在接收医疗废物时，应检视包装袋或者容器的标识、标签及封口是否符合要求以及是否对应相关转移联单制度，处理单位可拒绝接收不符合要求的医疗废物。由各个医院收运的医疗废物周转箱运抵处理单位称重后，医疗废物转运车按规定物流线路进入卸料间将周转箱卸下，贮存库内医疗废物常温贮存时间不得超过24h；当制冷设备开启，贮存温度低于5℃时，贮存时间不得超过72h。为了防止贮存库中传染性气体的污染，贮存库采用全封闭、微负压设计。

    - 4.4.3高温蒸汽灭菌工艺流程

损伤性及感染性医疗废物处置采用高温蒸汽灭菌的方式进行处理，以高温饱和蒸汽为工作介质，利用其较强的穿透力，深入到灭菌物品内部并释放出蒸汽内含的潜伏热，使灭菌物品迅速升温达到灭菌温度后维持一段时间，使细菌中的蛋白质凝固变性，从而将所有微生物包括细菌芽孢全部杀死。

项目购置全自动连续式高温蒸汽灭菌生产线，采用先高温蒸汽灭菌处理后破碎的工艺，高温蒸汽灭菌系统主要包括上料机、医疗废物灭菌器、卸料机、灭菌车清洗提升机、破碎机、皮带输送机、冷却水循环设备（循环水泵、水箱、软水机、凉水塔）、周转箱清洗机、地轨、转盘、空气压缩机等辅助设施。

系统的工作流程为：进料—高温蒸汽灭菌处理—出料—传送—破碎毁形处理—运送至填埋场。

      - 4.4.3.1进料

医疗废物由转运车运至处置中心，将盛装医疗废物的周转箱推入上料机的料斗，由其倒入灭菌器专门配备的灭菌车，然后将灭菌车输送到灭菌器内，灭菌器内的灭菌车数量达到设定值后，关闭前门，等待灭菌处理。灭菌器前、后门无法同时打开，程序一旦运行或灭菌器内室有压力，也无法进行开、关门操作，确保人身及设备安全。

      - 4.4.3.2高温蒸汽灭菌处理

当前门关闭后PLC给灭菌器指令开始运行灭菌器已预先设定好的灭菌程序，进行灭菌处理。

1、脉动：对灭菌器内室进行抽真空、进蒸汽操作，反复进行几次（一般取三到四次），然后再次抽真空，待内室压力到达脉动下限后，程序转升温阶段。经过该阶段后，内室的冷空气排除率可达到99%以上，确保内室无死点，保证灭菌的合格。（设定的参数为：脉动三次，参数可以调节）。

由于工艺管路的改进，在脉动过程中，抽真空是从灭菌器上部抽取，冷凝水在灭菌器底部形成，这样冷凝水会留在灭菌器内室。在脉动真空阶段，内室抽出的废气经过生物过滤器，可以将废气中的菌过滤掉，这样既保证了排出的气体无毒，也提高了升温效率。无论是医疗卫生方面，还是环保方面均能够达到相应的标准。

2、升温：蒸汽经过灭菌器夹层进入内室，对废物进行加热，同时内室疏水阀间歇性开启，将蒸汽冷凝后产生的水排出。内室温度达到设定值后（≥134℃（可调节））程序转灭菌阶段。

3、灭菌：开始灭菌计时，在此期间内室进汽阀受到内室温度和压力的共同控制以确保内室保持在一定的温度范围内对废物进行灭菌。当内室温度高于灭菌温度上限（灭菌温度134+2℃）时，进汽阀关闭，低于灭菌温度时，进汽阀打开；当内室压力高于内室压力限度值时，进汽阀关闭，比内室压力限度值低出10KPa时，进汽阀打开。灭菌计时（≥45min（可调节））到后，程序转排汽阶段。

4、排汽：排汽阀打开，内室的蒸汽在内外压差的作用下排出，经过换热器的作用，大部分蒸汽冷凝成水，少部分蒸汽经过滤后排至大气。内室压力下降到设定值后，程序转干燥阶段。

5、干燥：真空泵打开对内室进行抽真空（该过程约2min），同时夹层保持一定的压力和温度，烘干内室，干燥时间约8min。经干燥后的箱体内充入空气完成压力平衡后完成干燥，物料干燥后含水率不大于20%。

6、结束：蜂鸣器呼叫，此时可以打开门将灭菌车推出。

      - 4.4.3.3本项目工艺先进性

在对废物进行灭菌处理的同时，灭菌过程中产生的废气废水也同步进行无害化处理。其中废水无需二次处理装置，便能实现无菌排放。

其中废气经过生物过滤和活性炭吸附后排入大气，在灭菌过程中废水不排放，保持在柜体内部，与医疗废物一起灭菌，灭菌结束后排到污水处理中心做处理。

相对于现有工程项目处理工艺本项目高温蒸汽处理设备控制系统采用先进的PLC控制技术，对高温蒸汽处理整个过程进行自动控制。主控系统由压力变送器、压力控制器、温度探头等控制元件组成，用来输送信号至PLC，再由PLC发送信号控制阀件的动作、真空泵和管道泵的开关等，从而实现程序的自动运行。自动控制系统主要包含：系统设置参数、设置模式、灭菌-后真空干燥试验模式、灭菌处置模式等运行模式。自动控制系统应可以实现处置过程状态显示、运行过程主要参数当前值的显示和打印、灭菌室前后门互锁工艺连锁、操作号记录、灭菌质量自检（灭菌-后真空干燥试验）及应急保护等功能。减少工作人员接触医疗废物的风险，降低了感染病菌的几率。

      - 4.4.3.4出料

灭菌处理结束后，后门自动开启，推出灭菌车，然后将灭菌车输送到卸料机车筐内，由其将废物倒入破碎机进行破碎处理。

      - 4.4.3.5破碎毁形处理

根据规范要求，医疗废物高温蒸汽处理必须经过破碎，严禁只对其进行高温蒸汽处理，严防医疗废物高温蒸汽处理后回收利用的现象发生。

本项目设置一台破碎机，选用的破碎机不仅能够破碎硬质物料，还能够破碎软质的物料，如纱布、包装袋、纸类废物等。物料破碎后的粒径不大于50mm，处理能力为1t/h。破碎机采用密闭设计，考虑到高温蒸汽处理后部分医疗废物内部可能残留液体，破碎过程会有废液产生。因此，项目破碎机配套设置导水管和收集水池，该部分废液很少，收集后引至厂内污水处理站处理。

    - 4.4.4医废运输车辆和周转箱等消毒、清洗

目前常用的消毒方法包括添加消毒剂、O3消毒和紫外线消毒，常用的消毒剂中又以含氯消毒剂居多，各消毒方法的消毒效果及优缺点见表4.4-2。

表4.4-2  常用消毒方法比较

| 消毒方法 |  | 优点 | 缺点 | 消毒效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 含氯消毒剂 | 氯 | 具有持续消毒作用，工艺简单，技术成熟 | 产生具致癌、致畸作用的有机氯化物，氯气腐蚀性强，运行管理有一定的危险性 | 能有效杀菌，但杀灭病毒效果较差 |
|  | 二氧化氯 | 具有强烈的氧化作用，不产生有机氯化物，投放简单方便；不受pH影响 | 运行、管理有一定的危险性，只能就地生产就地使用，操作管理要求高 | 具有较好的杀菌、杀灭病毒的效果 |
|  | 次氯酸钠 | 无毒，运行管理无危险性，操作简单 | 产生具致癌、致畸作用的有机氯化物，使水的pH值升高 | 具有较好的杀菌、杀灭病毒的效果 |
| O3 |  | 有强氧化能力，接触时间短，不产生有机氯化物，不受pH影响，能增加水中溶解氧 | 运行、管理有一定的危险性；操作复杂，制取臭氧的产率低；电能消耗大，基建投资较大，运行成本高 | 杀菌消毒效果很好 |
| 紫外线 |  | 无有害的残余物质；无臭味，操作简单呢，易实现自动化 | 电耗大，紫外灯管与石英套管需定期更换；对处理水的水质要求较高，无后续杀菌作用 | 效果好，但对悬浮物浓度有要求 |

汽车卸料区、医废消毒车间、医废贮存间、冷藏库地面、墙面、车辆及周转箱均要定期消毒，从杀菌消毒效果、适用范围、基建成本、运行管理等方面综合考虑，本项目采用次氯酸钠溶液作为消毒剂。该方法具有较好的杀菌和杀灭病毒的效果，无毒，运行管理无危险性，操作简单，可满足本项目的消毒需要。。

医疗废物转运车进入汽车卸料区卸下周转箱后，进入车辆冲洗车间用次氯酸钠溶液进行喷洒消毒，约30min左右，然后再用清水喷洒清洗。医疗废物转运车应在每次使用后进行清洗消毒。当车厢内壁或外表面被污染及运输车辆每次运输完毕后，必须对车厢内壁和外表面进行清洗消毒，严禁在社会车辆清洗场所清洗医疗废物运输车辆。医疗废物的空周转箱被送到消毒间，周转箱消毒亦采用喷洒消毒液方式，空箱喷洒消毒液后静置30min。消毒后箱体再用清水清洗两次，清洗后的空箱最后被送到堆置库晾干备用。在空周转箱清洁并干燥后，要检査确认无残留，保证运回医疗单位的废物周转箱尽可能清洁。

  - 4.5本项目生产工艺流程及产污环节分析

本项目高温蒸汽灭菌器及配套设备用于处理损伤性及感染性医疗废物，工艺流程及产排污环节图见图4.5-1。

图4.5-1  工艺流程及产排污环节图

本项目污染因素分析见表4.5-1。

表4.5-1  污染因素分析一览表

| 类别 | 污染源 | 污染工序 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 医废暂存间 | 暂存废气 | NH3、H2S、VOCs（以非甲烷总烃计）、臭气浓度（无量纲） |
|  | 高温蒸汽灭菌车间 | 高温蒸汽灭菌废气 | 粉尘、NH3、H2S、VOCs（以非甲烷总烃计）、臭气浓度（无量纲） |
|  |  | 收集、进料、出料废气 | NH3、H2S、VOCs（以非甲烷总烃计）、臭气浓度（无量纲） |
|  | 污水处理站 | 污水处理废气 | NH3、H2S、臭气浓度（无量纲） |
|  | 高温蒸汽灭菌车间 | 高温蒸汽灭菌冷凝液及渗滤液 | pH、COD、BOD、氨氮、SS、粪大肠菌群等 |
|  | 场地冲洗 | 场地冲洗废水 | pH、COD、BOD、氨氮、SS、粪大肠菌群等 |
|  | 周转箱冲洗 | 周转箱冲洗废水 | pH、COD、BOD、氨氮、SS、粪大肠菌群等 |
|  | 车辆冲洗 | 车辆冲洗废水 | pH、COD、BOD、氨氮、SS、粪大肠菌群等 |
|  | 废气处理装置 | 碱洗喷淋水箱废水 | pH、COD、BOD、氨氮、SS、粪大肠菌群等 |
| 噪声 | 设备运行 | 设备运行 | dB（A） |
| 固废 | 厂区 | 周转箱使用 | 报废周转箱 |
|  | 高温蒸汽灭菌车间 | 高温蒸汽灭菌 | 灭菌处理后的医疗废物 |
|  | 废气处理装置 | 废气处理 | 废活性炭、废滤芯 |
|  | 污水处理站 | 污水处理 | 污水处理站污泥 |
|  | 软水站 | 软水制备 | 废树脂 |

  - 4.6物料平衡分析

本项目高温蒸汽灭菌处理系统在处置医疗废物过程中，输入系统的物料包括医疗废物和高温蒸汽。在医疗废物高温蒸汽灭菌处理过程中，医疗废物的化学组成并未发生变化，只是将其所含的病毒、病菌在高温、高压环境下灭活，排出物质主要有灭菌处理后的医疗废物、净化处理的废气、冷凝液及渗滤液，其物料平衡表见表4.6-1。

表4.6-1    本项目高温灭菌系统物料平衡表

| 序号 | 输入t/a |  | 产出物料去向 |  |  | 输出量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废物 | 1650 | 大气（0.5596t/a） | 颗粒物 | 有组织排放 | 0.0515 |
| 2 | 蒸汽 | 660 |  |  | 无组织排放 | 0.3371 |
| / | / | / |  |  | 进入环保装置 | 0.0432 |
| / | / | / |  |  | 小计 | 0.4318 |
| / | / | / |  | NH3 | 有组织排放 | 0.0708 |
|  |  |  |  |  | 无组织排放 | 0.0106 |
|  |  |  |  |  | 进入环保装置 | 0.0242 |
|  |  |  |  |  | 小计 | 0.1056 |
|  |  |  |  | H2S | 有组织排放 | 0.0004 |
|  |  |  |  |  | 无组织排放 | 0.000054 |
|  |  |  |  |  | 进入环保装置 | 0.0001 |
|  |  |  |  |  | 小计 | 0.000554 |
|  |  |  |  | VOCs | 有组织排放 | 0.0118 |
|  |  |  |  |  | 无组织排放 | 0.0022 |
|  |  |  |  |  | 进入环保装置 | 0.0076 |
|  |  |  |  |  | 小计 | 0.0216 |
|  |  |  | 固体废物 | 灭菌处理后的医疗废物 |  | 1520.74 |
|  |  |  | 水 | 冷凝液及渗滤液 |  | 788.7 |
| 合计 |  | 2310 | 合计 |  |  | 2310 |

  - 4.7施工期污染物产排情况

根据现场勘查，项目已建成，施工期环境影响随着施工结束而结束，因此，本项目不再对施工期污染物产排情况进行分析。

  - 4.8运营期污染物产排情况

扩建的5t/d高温蒸汽灭菌系统已开始试生产，试生产期间5t/d高温蒸汽灭菌系统能满足医疗废物处理要求，现状3t/d高温蒸汽灭菌系统未使用，因此企业委托宁夏中科精科检测技术有限公司对5t/d高温蒸汽灭菌系统污染源情况进行了现状检测，项目通过现场污染源实际检测数据确定各污染物源强。

    - 4.8.1废水

      - 4.8.1.1本项目废水

本项目废水包括高温蒸煮冷凝废水及渗滤液、场地冲洗废水、车辆冲洗废水、周转箱冲洗废水、蒸汽发生器及电锅炉软水制备废水、碱洗喷淋水箱废水和生活污水。

⑴生产废水

①高温蒸煮冷凝废水及渗滤液

高温蒸煮冷凝废水产生量约2.14m3/d（706.2m3/a），主要包括高温蒸汽在灭菌器内腔形成冷凝液和废气通过换热器冷凝过程产生的冷凝废水；卸料、医废暂存及破碎机渗滤液废水量0.25m3/d、82.5m3/a，高温蒸煮冷凝废水及渗滤液产生总量为2.39m3/d、788.7m3/a。灭菌器在对废物进行灭菌处理的同时，灭菌过程中废水不排放，保持在柜体内部，与医疗废物一起灭菌，灭菌结束后排到污水处理站进行处理。

②冲洗污水

冲洗废水包括车辆冲洗废水、周转箱冲洗废水和场地冲洗废水，废水产生量为3.29m3/d，1085.7m3/a，排入污水处理站进行处理。

③清净下水

主要包括冷却水循环系统排水和软水制备排水，排放量为冬季1.04m3/d；其他季节0.72m3/d、全年282.25m3/a，排入污水处理站进行处理。

④碱洗喷淋水箱废水

碱洗喷淋水箱废水产生量为0.32m3/d，105.6m3/a，排入污水处理站进行处理。

综上，项目生产废水产生总量为冬季7.04m3/d，其他季节6.72m3/d，全年排放量为2261.76m3/a。生产废水进入污水处理站进行处理达标后用于中卫市垃圾填埋场道路洒水抑尘。

本项目生产废水进出厂区污水站水质根据现状污染源实测数据进行确实（见附件12，现状污染源监测报告）：厂区新建10m3/d一体化污水处理站（A²O+MBR+消毒）处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工用水要求，处理后废水全部回用于中卫市生活垃圾填埋场道路抑尘，不外排，生产废水产生及排放情况见下表。

表4.8-1  生产废水产生及排放情况一览表

| 检测时间 | 检测项目 | 单位 | 污水处理站进口 |  |  |  |  | 污水处理站出口 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 平均值/ 范围 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 平均值/ 范围 | 标准 限值 | 是否达标 |
| 2022.5.6 | PH | 无量纲 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4~7.5 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 6.3~6.5 | 6~9 | 达标 |
|  | 氨氮 | mg/L | 7.82 | 7.65 | 7.26 | 7.37 | 7.52 | 0.573 | 0.516 | 0.329 | 0.426 | 0.461 | 8 | 达标 |
|  | 总余氯 | mg/L | 1.86 | 1.93 | 1.64 | 1.7 | 1.78 | 0.48 | 0.42 | 0.39 | 0.49 | 0.44 | 3~10 | 达标 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 1920 | 1940 | 1860 | 1990 | 1930 | 28 | 28 | 26 | 26 | 27 | 60 | 达标 |
|  | 五日生化需氧量 | mg/L | 690 | 606 | 658 | 610 | 641 | 9.9 | 9.2 | 10.2 | 10 | 9.82 | 10 | 超标 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 48 | 38 | 44 | 41 | 43 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 20 | 达标 |
|  | 粪大肠菌群 | MPN/L | / | / | / | / | / | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 500 | 达标 |
| 2022.5.7 | pH | 无量纲 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.5~7.6 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.4~6.6 | 6~9 | 达标 |
|  | 氨氮 | mg/L | 7.15 | 6.73 | 6.29 | 6.85 | 6.76 | 0.519 | 0.414 | 0.375 | 0.467 | 0.444 | 8 | 达标 |
|  | 总余氯 | mg/L | 1.75 | 1.72 | 1.8 | 1.8 | 1.77 | 0.44 | 0.45 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 3~10 | 达标 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 1980 | 1900 | 2020 | 2080 | 2000 | 33 | 29 | 33 | 36 | 33 | 60 | 达标 |
|  | 五日生化需氧量 | mg/L | 606 | 652 | 664 | 658 | 645 | 11.2 | 10.5 | 9.7 | 9 | 10.1 | 10 | 超标 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 41 | 40 | 40 | 45 | 42 | 9 | 6 | 7 | 8 | 8 | 20 | 达标 |
|  | 粪大肠菌群 | MPN/L | / | / | / | / | / | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 500 | 达标 |

注：由于现状污染源监测期间，污水处理站尚在试调试阶段不稳定，出水BOD5略有超标，后续由厂家继续调试，直至稳定达标运行。

⑵生活污水

生活污水产生量为1.94m3/d，638.88m3/a，依托现有化粪池处理，化粪池满后用吸污车运送至中卫市生活垃圾填埋场的渗滤液调蓄池。

本项目生产废水产生、排放情况水质因子浓度按2022年5月6日~5月7日两日平均值中最大值考虑，由于现状污染源监测期间，污水处理站尚在试调试阶段不稳定，出水BOD5略有超标，后续由厂家继续调试，直至稳定达标运行，因此BOD5出水按达标值10进行计算。本项目废水产生及排放情况见表4.8-2。

表4.8-2   本项目废水产生及排放情况一览表

| 废水类型 | 废水量 (m3/a) | 污染物 | 产生情况 |  | 废水防治措施 | 排放情况 |  | 排放标准 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 (mg/L) | 产生量(t/a) |  | 浓度 (mg/L) | 排放量 (t/a) |  |  |
| 生产废水 | 2261.76 | pH | 7.4~7.6 |  | 经厂区新建10m3/d一体化污水处理站（A2O+MBR+消毒）处理后作为中卫市生活垃圾填埋场道路抑尘用水 | 8.5 |  | 6~9 | 达标 |
|  |  | COD | 2000 | 4.524 |  | 33 | 0 | 60 | 达标 |
|  |  | BOD5 | 645 | 1.459 |  | 10 | 0 | 10 | 达标 |
|  |  | NH3-N | 7.52 | 0.017 |  | 0.461 | 0 | 8 | 达标 |
|  |  | SS | 43 | 0.097 |  | 8 | 0 | 20 | 达标 |
|  |  | 粪大肠菌群 | / | / |  | 未检出 | 0 | 500 MPN/L | 达标 |
|  |  | 余氯 | 1.78 | 0.004 |  | 0.44 | 0 | 0.5 | 达标 |
| 生活污水 | 633.88 | COD | 300 | 0.190 | 依托现有化粪池处理，化粪池满后用吸污车运送至中卫市生活垃圾填埋场的渗滤液调蓄池 | 255 | 0 | / | / |
|  |  | BOD5 | 260 | 0.165 |  | 225 | 0 | / | / |
|  |  | SS | 300 | 0.190 |  | 210 | 0 | / | / |
|  |  | NH3-N | 30 | 0.019 |  | 29 | 0 | / | / |

      - 4.8.1.2本项目建成后全厂废水

（1）生产废水

本项目建成后全厂废水主要变化为增加现有工程3t/d高温蒸煮冷凝废水及渗滤液，现有工程3t/d高温蒸煮冷凝废水及渗滤液产生总量为1.43m3/d、471.9m3/a；现有工程3t/d灭菌系统冷却水循环系统排水排水量为0.24m3/d（79.2m3/a）；蒸汽发生器软水制备废水排水量为0.21m3/d，全年69.88m3/a。

本项目建成后全厂生产废水排放量为冬季8.92m3/d，其他季节8.6m3/d，2882.16m3/a，生产废水收集后进入污水处理站进行处理达标后用于中卫市生活垃圾填埋场道路洒水抑尘。

（2）生活废水

项目建成后全厂生活废水不变。

综上，本项目建成后全厂废水总量为冬季10.86m3/d，其他季节10.54m3/d，3521.04m3/a，生活污水依托现有化粪池处理，化粪池满后用吸污车运送至中卫市生活垃圾填埋场的渗滤液调蓄池。本项目建成后全厂废水产排情况见下表。

表4.8-3   本项目建成后全厂废水产生及排放情况一览表

| 废水类型 | 废水量 (m3/a) | 污染物 | 产生情况 |  | 废水防治措施 | 排放情况 |  | 排放标准 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 (mg/L) | 产生量(t/a) |  | 浓度 (mg/L) | 排放量 (t/a) |  |  |
| 生产废水 | 2882.16 | pH | 7.4~7.6 |  | 经厂区新建10m3/d一体化污水处理站（A2O+MBR+消毒）处理后作为中卫市生活垃圾填埋场道路抑尘用水 | 8.5 |  | 6~9 | 达标 |
|  |  | COD | 2000 | 5.764 |  | 33 | 0 | 60 | 达标 |
|  |  | BOD5 | 645 | 1.859 |  | 10 | 0 | 10 | 达标 |
|  |  | NH3-N | 7.52 | 0.022 |  | 0.461 | 0 | 8 | 达标 |
|  |  | SS | 43 | 0.124 |  | 8 | 0 | 20 | 达标 |
|  |  | 粪大肠菌群 | / | / |  | 未检出 | 0 | 500 MPN/L | 达标 |
|  |  | 余氯 | 1.78 | 0.005 |  | 0.44 | 0 | 0.5 | 达标 |
| 生活污水 | 633.88 | COD | 300 | 0.190 | 依托现有化粪池处理，化粪池满后用吸污车运送至中卫市生活垃圾填埋场的渗滤液调蓄池 | 255 | 0 | / | / |
|  |  | BOD5 | 260 | 0.165 |  | 225 | 0 | / | / |
|  |  | SS | 300 | 0.190 |  | 210 | 0 | / | / |
|  |  | NH3-N | 30 | 0.019 |  | 29 | 0 | / | / |

⑶初期雨水

根据《室外排水设计规范（2016 年版）》（GB50014-2006）相关参数计算初期雨水量，计算公式如下：

Q=qψF

式中：

Q：雨水设计流量，L/s；

q：设计暴雨强度，L/（s·hm2）；

Ψ：径流系数，取0.95；

F：汇水面积，hm2（0.35hm2（3500m2），生产装置区及道路）；

宁夏设计暴雨强度计算公式如下：

式中：

q：设计暴雨强度，L/（s·hm2）；

t：降雨历时，min，取20min；

p：设计重现期，a，取1.5a。

经计算，在重现期1.5a、降雨历时20min的情况下的暴雨强度q=66.45L/（s·hm2）；

初期雨水排放量计算如下：

Q=qψFT=66.45L/（s·hm2）×0.35hm2×0.95×1200s≈26.51m3

按上式估算年平均初期雨水收集量约为26.51m3，初期雨水通过厂区集排雨水沟渠汇流于现有容积为50m3初期雨水收集池沉淀后，待非雨天回用于车间、周转箱等清洗。

    - 4.8.2废气

      - 4.8.2.1有组织废气

（1）医疗废物贮存废气

收集到医疗废物不能及时处理时，需要将医疗废物送入冷库进行暂存，暂存时需保持低温密闭。贮存物为袋装密封包装物，必须装入专用密封的周转箱中，贮存过程中会有少量贮存废气产生，主要为病菌、恶臭气体和少量挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）。由于冷库贮存温度＜5℃，正常情况下处于密闭状态，医疗废物暂存不超过72h，仅在医疗废物存取料开关门时有少量废气外溢，该部分废气产生量较小，现状以无组织形式排放。

根据《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707-2020）5.4.4感染性、损伤性、病理性废物贮存设施应设置微负压及通风装置、制冷系统和设备，排风口应设置废气净化装置。环评要求企业医疗废物暂存冷库设置微负压及通风装置，排风口产生的废气经换气设施收集后引至碱喷淋+等离子+活性炭进行处理，处理后通过15m高排气筒排放。结合项目具体的规模、工艺过程、设备及处理医疗废物的物化性质，通过类比法核算本项目源强，类比《贵州环创固体废弃物处置有限公司医疗废物集中处置项目竣工环境保护验收监测报告》（http://www.eiafans.com/thread-1078375-1-1.html?_dsign =8456befd），该项目于2017年开始建设，2018年4月验收，项目日处理医疗废物5t，采用工艺与设备与本项目一致，处理医疗废物种类（感染性和损伤性）与本项目一致，类比可行。

表4.8-4	  本项目高温蒸汽处理工艺与类比项目可类比性分析表

| 项目 | 贵州环创固体废弃物处置有限公司 | 本项目 | 可类比性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医疗废物来源 | 遵义市及周边医疗卫生机构医疗废物 | 中卫市辖区范围内各区县医疗卫生机构医疗废物 | 同为医疗废物 |
| 医疗废物处理类别 | 收集、处理感染性医疗废物和损伤性医疗废物 | 收集、处理感染性医疗废物和损伤性医疗废物 | 相同 |
| 处理工艺 | 高温蒸汽灭菌+破碎处理装置 | 高温蒸汽灭菌+破碎处理装置 | 相同 |
| 处理规模 | 5t/d | 5t/d | 相同 |

本项目暂存库设计换风量约为100m3/h，排风口废气经风管收集后进入碱喷淋+等离子+活性炭处理，处理后由15m高排气筒排放。类比《贵州环创固体废弃物处置有限公司医疗废物集中处置项目竣工环境保护验收监测报告》冷库废气检测结果，同时根据本项目现状污染源监测碱喷淋+等离子+活性炭对各个污染因子的处理效率，确定本项目医疗废物贮存废气污染物产排情况见表4.8-5。

表4.8-5	  本项目医疗废物贮存废气污染物产排情况一览表

| 污染物 | 风量 | 产生浓度 | 产生速率 | 产生量 | 处理设施 | 处理效率% | 排放浓度 | 排放速率 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m³/h | mg/m3 | kg/h | t/a |  |  | mg/m3 | kg/h | t/a |
| 氨气 | 100 | 0.25 | 2.5E-05 | 1.98E-04 | 碱洗喷淋+等离子+活性炭 | 25.15 | 0.1872 | 1.872E-05 | 1.48E-04 |
| 硫化氢 |  | 0.0085 | 8.5E-07 | 6.73E-06 |  | 33.33 | 0.00567 | 5.67E-07 | 4.49E-06 |
| 非甲烷总烃 |  | 0.025 | 2.5E-06 | 1.98E-05 |  | 44.54 | 0.01387 | 1.387E-06 | 1.1E-05 |
| 臭气浓度 |  | 125（无量纲） |  |  |  | 25.1 | 93.6 |  |  |

本项目建设前后全厂医疗废物贮存间体积不变，贮存废气产排不发生变化，按最大产排污情况进行核算。

（2）高温蒸汽灭菌系统废气

①本项目高温蒸汽灭菌系统废气

高温灭菌在抽真空、真空干燥及破碎阶段产生的废气，主要污染物为颗粒物、病菌、NH3、H2S、臭气浓度和VOCs（以非甲烷总烃计）。灭菌后医疗废物通过传送系统输通过提升机提升至破碎机料斗进料。因灭菌处理后的医疗废物温度较高且含有一定湿度，进入破碎过程中水蒸气散发，该部分水蒸气对粉尘有降尘作用，破碎工艺目的主要为毁型，破碎后物料粒径较大，且破碎机密闭设计，破碎完成后用封闭的螺旋输送机送至垃圾转运车上，故该环节粉尘产生量较小，破碎过程中同时会伴有少量恶臭。

环保措施：高温蒸汽灭菌废气先通过设备自带的生物过滤+活性炭吸附进行预处理，同时在现有3t/d及新建5t/d高温蒸煮设备的2台灭菌器上方及2台破碎机上方设置4个集气罩收集废气后经过“碱洗喷淋+等离子+活性炭”工艺处理，然后通过15m高排气筒排放。

本项目运营期高温蒸汽灭菌系统各废气污染物产排浓度情况，由宁夏中科精科检测技术有限公司于2021年12月21日-12月22日对项目碱洗喷淋+等离子+活性炭废气处理装置进出口废气进行了现场检测（检测报告见附件11），监测期间，仅5t/d高温灭菌设备进行工作，具体检测结果见下表。

表4.8-6   本项目高温蒸汽灭菌系统废气处理装进出口检测结果一览表

| 检测位置 | 检测项目 | 单位 | 2021年12月21日检测结果 |  |  | 检测结果均值 | 2021年12月22日检测结果 |  |  | 检测结果均值 | 标准 限值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |  |
| 进口 | 烟气温度 | °C | 23.1 | 23 | 23.2 | 23.10 | 23 | 23.2 | 23.4 | 23.2 | / | / |
|  | 烟气流速 | m/s | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.83 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | / | / |
|  | 标干烟气量 | m3/h | 3658 | 3659 | 3710 | 3676 | 3664 | 3716 | 3659 | 3680 | / | / |
|  | 颗粒物实测浓度 | mg/m3 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | / | / |
|  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 7.32E-02 | 7.32E-02 | 7.42E-02 | 7.35E-02 | 7.33E-02 | 7.43E-02 | 7.32E-02 | 7.36E-02 | / | / |
|  | 非甲烷总烃实测浓度 | mg/m3 | 0.96 | 1.33 | 1.01 | 1.10 | 1.17 | 1.14 | 0.96 | 1.09 | / | / |
|  | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 3.51E-03 | 3.77E-03 | 3.75E-03 | 3.68E-03 | 4.29E-03 | 4.24E-03 | 3.51E-03 | 4.01E-03 | / | / |
|  | 氨实测浓度 | mg/m3 | 2.41 | 6.58 | 3.11 | 4.03 | 3.69 | 6.05 | 4.93 | 4.89 | / | / |
|  | 氨排放速率 | kg/h | 8.82E-03 | 2.44E-02 | 1.15E-02 | 1.49E-02 | 1.35E-02 | 2.25E-02 | 1.80E-02 | 1.80E-02 | / | / |
|  | 硫化氢实测浓度 | mg/m3 | 0.031 | 0.018 | 0.026 | 0.03 | 0.023 | 0.018 | 0.023 | 0.02 | / | / |
|  | 硫化氢排放速率 | kg/h | 1.13E-04 | 6.59E-05 | 9.65E-05 | 9.18E-05 | 8.43E-05 | 6.69E-05 | 8.42E-05 | 7.85E-05 | / | / |
|  | 臭气浓度实测浓度 | 无量纲 | 549 | 732 | 977 | 753 | 549 | 732 | 732 | 671 | / | / |
| 出口 | 烟气温度 | °C | 18.1 | 17.4 | 17.7 | 17.73 | 16.8 | 17.1 | 17.5 | 17.13 | / | / |
|  | 烟气流速 | m/s | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.60 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.60 | / | / |
|  | 标干烟气量 | m3/h | 3641 | 3651 | 3647 | 3646.33 | 3663 | 3659 | 3654 | 3658.67 | / | / |
|  | 颗粒物实测浓度 | mg/m3 | 2.6 | 1.4 | 3.7 | 2.57 | 2.7 | 2.4 | 2.9 | 2.67 | 120 | 达标 |
|  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 9.47E-03 | 5.11E-03 | 1.35E-02 | 9.36E-03 | 9.89E-03 | 8.78E-03 | 1.06E-02 | 9.76E-03 | 3.5 | 达标 |
|  | 非甲烷总炷实测 浓度 | mg/m3 | 0.71 | 0.53 | 0.6 | 0.61 | 0.58 | 0.64 | 0.7 | 0.64 | 20 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃排放 速率 | kg/h | 2.59E-03 | 1.94E-03 | 2.19E-03 | 2.24E-03 | 2.12E-03 | 2.34E-03 | 2.56E-03 | 2.34E-03 | / | / |
|  | 氨实测浓度 | mg/m3 | 4.57 | 5.07 | 2.67 | 4.10 | 2.63 | 3.63 | 4.72 | 3.66 | / | / |
|  | 氨排放速率 | kg/h | 1.66E-02 | 1.85E-02 | 9.74E-03 | 1.49E-02 | 9.63E-03 | 1.33E-02 | 1.72E-02 | 1.34E-02 | 4.9 | 达标 |
|  | 硫化氢实测浓度 | mg/m3 | 0.02 | 0.03 | 0.017 | 0.02 | 0.027 | 0.019 | 0.022 | 0.02 | / | / |
|  | 硫化氢排放速率 | kg/h | 7.28E-05 | 1.10E-04 | 6.20E-05 | 8.16E-05 | 9.89E-05 | 6.95E-05 | 8.04E-05 | 8.29E-05 | 0.33 | 达标 |
|  | 臭气浓度实测浓 度 | 无量纲 | 549 | 412 | 549 | 503 | 412 | 732 | 549 | 564 | 2000 | 达标 |
|  | 备注 | 1、 根据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物釆样方法》(GB/T16157-1996)及修改单，当测定浓度＜20mg/m3时，测定结果表述为“＜20mg/m3” ； 2、排放速率参考“〈检出限”的表述：排放速率以＜20×标杆烟气量×l0-6kg/h报出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本项目高温灭菌器内抽真空、泄压等过程中废气经管道输送至废气处理设施基本上100%收集，医疗废物生产车间进料通道设有两道感应门，两道感应门不同时打开，一道打开，另一道则关闭，可以减少生产车间因物料转移导致的废气外逸，根据现状污染源检报告污染因子两天检测均值最大值计量，确定本项目高温蒸汽灭菌系统有组织废气污染物产排情况见表4.8-7。

表4.8-7  本项目高温蒸汽灭菌系统有组织废气污染物产排情况一览表

| 污染物 | 风机风量 m³/h | 产生浓度 mg/ m³ | 产生速率 kg/h | 产生量 t/a | 排放浓度 mg/ m³ | 排放速率 kg/h | 排放量 t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 3680 | 20 | 0.0736 | 0.3886 | 2.67 | 0.00976 | 0.0515 |
| 氨气 |  | 4.89 | 0.018 | 0.0950 | 3.66 | 0.0134 | 0.0708 |
| 硫化氢 |  | 0.03 | 0.0000918 | 0.0005 | 0.02 | 0.0000816 | 0.0004 |
| 非甲烷总烃 |  | 1.10 | 0.00368 | 0.0194 | 0.61 | 0.00224 | 0.0118 |
| 臭气浓度 |  | 753（无量纲） |  |  | 564（无量纲） |  |  |

②本项目建成后全厂高温蒸汽灭菌系统废气

本项目建成后全厂医疗废物最大处理规模为8t/d，现有工程3t/d高温蒸汽灭菌系统有组织废气排气筒已拆除，并入新建“碱洗喷淋+等离子+活性炭”废气处理措施，然后通过15m高排气筒排放，拆除前未进行过有组织废气检测。因此类比本项目5t/d现状污染源监测数据进行折算，确定本项目建成后全厂高温蒸汽灭菌系统有组织废气污染物产排情况见下表。

表4.8-8本项目建成后全厂高温蒸汽灭菌系统有组织废气污染物产排情况一览表

| 污染物 | 风机风量 | 产生浓度 | 产生速率 | 产生量 | 排放浓度 | 排放速率 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m³/h | mg/m³ | kg/h | t/a | mg/m³ | kg/h | t/a |
| 颗粒物 | 6000 | 20 | 0.12 | 0.6336 | 2.67 | 0.0160 | 0.0846 |
| 氨气 |  | 4.89 | 0.02934 | 0.1549 | 3.66 | 0.0220 | 0.1159 |
| 硫化氢 |  | 0.03 | 0.00018 | 0.0010 | 0.02 | 0.0001 | 0.0006 |
| 非甲烷总烃 |  | 1.1 | 0.0066 | 0.0348 | 0.61 | 0.0037 | 0.0193 |
| 臭气浓度 |  | 753（无量纲） |  |  | 564（无量纲） |  |  |

      - 4.8.2.2无组织废气

（1）卸料、进出料、暂存废气

①本项目卸料、进出料、暂存废气

卸料：本项目医疗废物运输车在指定卸料区卸料，卸料过程较为短暂，卸料后医疗废物及时处理，未能及时处理的搬运至暂存库内，医疗废物均由包装袋及周转箱密闭包装，卸料过程中恶臭、挥发性有机物、病菌等废气产生量极小。

进料：装有医疗废物的周转箱推入上料机的料斗，由其倒入灭菌器专门配备的灭菌车，装载医疗废物的灭菌小车再送入灭菌设备内膛。整个过程中会有少量恶臭、挥发性有机废气产生，废气中可能夹杂着病菌。生产车间设计成密闭车间，医疗废物生产车间进料通道设有两道感应门，两道感应门不同时打开，一道打开，另一道则关闭，可以减少生产车间因物料转移导致的废气外逸。

出料：医疗废物灭菌处理结束后，灭菌器后门自动开启，会有少量恶臭逸散，出料时出料口呈负压状态防止污染物外溢。

暂存：未能及时处理的医疗废物搬运至暂存库内，每批医疗废物暂存时间不超过三天，暂存库密闭微负压收集废气处理，仅在医疗废物进出时有少量恶臭气体外溢，外溢量较小。

因此医疗废物卸料、进料、出料、暂存时，废气大气污染物外溢量很小，按处理过程中废气产生量的10%进行核算，则氨气产生量0.0106t/a，产生速率为0.002kg/h，硫化氢产生量为0.000054t/a，产生速率为0.00001kg/h，VOCs（以非甲烷总烃计）产生量为0.0022t/a，产生速率为0.00041kg/h。本项目车间无组织废气污染物产生情况见下表。

表4.8-9  本项目车间无组织废气污染物产生情况一览表

| 污染源 | 污染物因子 | 产生速率kg/h | 产生量t/a |
| --- | --- | --- | --- |
| 高温蒸煮车间 | 氨 | 0.002 | 0.0106 |
|  | 硫化氢 | 0.00001 | 0.000054 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.00041 | 0.0022 |

②本项目建成后全厂卸料、进出料、暂存废气

医疗废物卸料、进料、出料、暂存时，废气大气污染物外溢量很小，按处理过程中废气产生量的10%进行核算，则氨气产生量0.0172t/a，产生速率为0.0026kg/h，硫化氢产生量为0.0001t/a，产生速率为0.000016kg/h，VOCs（以非甲烷总烃计）产生量为0.0039t/a，产生速率为0.0006kg/h。则本项目建成后全厂车间无组织废气污染物产生情况见下表。

表4.8-10  本项目建成后全厂车间无组织废气污染物产生情况一览表

| 污染源 | 污染物因子 | 产生速率kg/h | 产生量t/a |
| --- | --- | --- | --- |
| 高温蒸煮车间 | 氨 | 0.0026 | 0.0172 |
|  | 硫化氢 | 0.000016 | 0.0001 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.0006 | 0.0039 |

（2）污水处理站恶臭

①本项目污水处理站恶臭

厂区污水处理站日常运行过程中，由于伴随微生物等的新陈代谢而散发少量的恶臭，污水处理过程中恶臭废气主要产生于格栅、调节池、厌氧处理和污泥的浓缩和机械脱水等环节。根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。项目污水站采用A2O+MBR+消毒工艺，本项目污水处理站进水水质中BOD5为645mg/L、出水水质为10mg/L；废水处理量为2261.76m3/a，按照《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》（HJ 276-2021），臭气浓度随季节以及现场工作时间的变化而变化，而且本项目污水处理站处理规模较小，建设单位通过加强对污水处理站正常运营时的管理，加盖密闭并喷雾除臭剂进行除臭，及时清除污水处理站的剩余污泥，可使NH3、H2S的产生量减少60%，则本项目污水站NH3、H2S的年产生量及产生速率分别为0.0045t/a、0.00056kg/h，0.00017t/a、0.000022kg/h。NH3、H2S的年排放量及排放速率分别为0.0018t/a、0.0002kg/h，0.000069t/a、0.0000087kg/h。

本项目运营期主要污染物NH3、H2S、臭气浓度、非甲烷总烃的厂界排放浓度情况，由宁夏中科精科检测技术有限公司于2021年12月21日-12月22日进行了现场检测（检测报告见附件10），检测结果见下表。

表4.8-11   本项目厂界无组织现状检测结果一览表

| 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 检测日期 | 检测频次 | O1# | O2# | O3# | O4# | 最大检测 浓度值 | 标准限值 | 达标情况 |
| 臭气浓度(无量纲) | 12月21日 | 第一次 | 15 | 13 | 13 | 14 | 15 | 20 | 达标 |
|  |  | 第二次 | 14 | 12 | 15 | 13 |  |  |  |
|  |  | 第三次 | 13 | 15 | 14 | 15 |  |  |  |
|  |  | 第四次 | 14 | 14 | 13 | 13 |  |  |  |
|  | 12月22日 | 第一次 | 13 | 14 | 12 | 13 | 15 | 20 | 达标 |
|  |  | 第二次 | 13 | 14 | 13 | 13 |  |  |  |
|  |  | 第二次 | 14 | 13 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 第四次 | 13 | 13 | 13 | 14 |  |  |  |
| 氨 (mg/m3) | 12月21日 | 第一次 | 0.11 | 0.13 | 0.1 | 0.1 | 0.16 | 1.5 | 达标 |
|  |  | 第二次 | 0.09 | 0.16 | 0.13 | 0.08 |  |  |  |
|  |  | 第三次 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | 0.06 |  |  |  |
|  |  | 第四次 | 0.07 | 0.12 | 0.14 | 0.11 |  |  |  |
|  | 12月22日 | 第一次 | 0.06 | 0.17 | 0.13 | 0.08 | 0.18 | 1.5 | 达标 |
|  |  | 第二次 | 0.08 | 0.1 | 0.09 | 0.06 |  |  |  |
|  |  | 第三次 | 0.13 | 0.18 | 0.15 | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 第四次 | 0.08 | 0.15 | 0.14 | 0.12 |  |  |  |
| 硫化氢 (mg/m3) | 12月21日 | 第一次 | 0.003 | 0.006 | 0.005 | 0.008 | 0.008 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 第二次 | 0.007 | 0.005 | 0.003 | 0.006 |  |  |  |
|  |  | 第三次 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.004 |  |  |  |
|  |  | 第四次 | 0.004 | 0.002 | 0.005 | 0.003 |  |  |  |
|  | 12月22日 | 第一次 | 0.006 | 0.003 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 第二次 | 0.002 | 0.005 | 0.008 | 0.005 |  |  |  |
|  |  | 第三次 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.002 |  |  |  |
|  |  | 第四次 | 0.007 | 0.004 | 0.003 | 0.009 |  |  |  |
| 非甲烷总烃 (mg/m3) | 12月 21日 | 第一次 | 0.61 | 0.52 | 0.63 | 0.66 | 0.74 | 4.0 | 达标 |
|  |  | 第二次 | 0.51 | 0.55 | 0.58 | 0.74 |  |  |  |
|  |  | 第三次 | 0.5 | 0.59 | 0.5 | 0.64 |  |  |  |
|  |  | 第四次 | 0.52 | 0.51 | 0.63 | 0.65 |  |  |  |
|  | 12月22日 | 第一次 | 0.45 | 0.52 | 0.49 | 0.66 | 0.73 | 4.0 | 达标 |
|  |  | 第二次 | 0.47 | 0.5 | 0.55 | 0.64 |  |  |  |
|  |  | 第三次 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.69 |  |  |  |
|  |  | 第四次 | 0.48 | 0.52 | 0.63 | 0.73 |  |  |  |
| 备注 | 1、 当检测结果低于方法检出限时，用“ND”表示； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、点位布设：O1#：项目厂界外东侧偏北3m处、O2#：项目厂界外东侧3m处、O3#：项目厂界外东南侧3m处、O4#：项目厂界外南侧偏东3m处。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、最大检测浓度值仅针对O1#、O2#、O3#、O4#点位数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

由上表现状无组织厂界检测结果可以看出，厂界无组织臭气浓度、氨气、硫化氢满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准限值要求，非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2周界外无组织排放监控浓度限值要求，可以达标排放。

②本项目建成后全厂污水处理站恶臭

根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。项目污水站采用A2O+MBR+消毒工艺，本项目污水处理站进水水质中BOD5为645mg/L、出水水质为10mg/L；全厂生产废水处理量为2882.16m3/a，按照《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》（HJ 276-2021），臭气浓度随季节以及现场工作时间的变化而变化，而且本项目污水处理站处理规模较小，建设单位通过加强对污水处理站正常运营时的管理，加盖密闭并喷雾除臭剂进行除臭，及时清除污水处理站的剩余污泥，可使NH3、H2S的产生量减少60%，则本项目建成后全厂污水站NH3、H2S的年产生量、产生速率分别为0.0057t/a、0.00072kg/h；0.00022t/a，0.000028kg/h，NH3、H2S的年排放量、排放速率分别为0.0023t/a、0.00029kg/h；0.000088t/a，0.000011kg/h。

本项目废气产生和及排放情况一览表见表4.8-12，本项目建成后全厂废气产生和及排放情况一览表见表4.8-13。

表4.8-12  本项目废气产生和及排放情况一览表

| 序号 | 废气污染源 |  | 排放规律 | 污染物 | 废气量Nm³/a | 产生情况 |  |  | 治理措施 | 治理效率 % | 排放情况 |  |  | 排放标准 |  | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 产生浓度mg/m³ | 产生速率 kg/h | 产生量 t/a |  |  | 排放浓度 mg/m³ | 排放速率 kg/h | 排放量 t/a | 最高允许排放浓度 | 最高允许排放速率 |  |
| 1 | 有组织 | 医废 暂存间 | 间歇 | NH3 | 100 | 0.25 | 2.5E-05 | 1.98E-04 | 碱洗喷淋+等离子+活性炭+15m高排气筒排放（1#） | 25.15 | 0.1872 | 1.872E-05 | 1.48E-04 | / | 4.9 | 是 |
|  |  |  |  | H2S |  | 0.0085 | 8.5E-07 | 6.73E-06 |  | 33.33 | 0.00567 | 5.67E-07 | 4.49E-06 | / | 0.33 | 是 |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 0.025 | 2.5E-06 | 1.98E-05 |  | 44.54 | 0.01387 | 1.387E-06 | 1.1E-05 | 20 | / | 是 |
|  |  |  |  | 臭气浓度 |  | 125 | / | / |  | 25.1 | 93.6 | / | / | 2000 | / | 是 |
| 2 |  | 灭菌系统 | 间歇 | 颗粒物 | 3680 | 20 | 0.0736 | 0.3886 | 生物过滤+活性炭+碱洗喷淋+等离子+活性炭+15m高排气筒排放（1#） | 86.65 | 2.67 | 0.00976 | 0.0515 | 120 | 3.5 | 是 |
|  |  |  |  | NH3 |  | 4.89 | 0.018 | 0.0950 |  | 25.15 | 3.66 | 0.0134 | 0.0708 | / | 4.9 | 是 |
|  |  |  |  | H2S |  | 0.03 | 0.0000918 | 0.0005 |  | 33.33 | 0.02 | 0.0000816 | 0.0004 | / | 0.33 | 是 |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 1.10 | 0.00368 | 0.0194 |  | 44.54 | 0.61 | 0.00224 | 0.0118 | 20 | / | 是 |
|  |  |  |  | 臭气浓度 |  | 753 | / | / |  | 25.1 | 564 | / | / | 2000 | / | 是 |
| 3 | 1#排气筒 | 医废 暂存间+灭菌系统 | 间歇 | 颗粒物 | 3780 | / | / | 0.3886 | 生物过滤+活性炭+碱洗喷淋+等离子+活性炭+15m高排气筒排放（1#） | 86.65 | 2.58 | 0.00976 | 0.0515 | 120 | 3.5 | 是 |
|  |  |  |  | NH3 |  | / | / | 0.095198 |  | 25.15 | 3.55 | 0.01342 | 0.0709 | / | 4.9 | 是 |
|  |  |  |  | H2S |  | / | / | 0.0005067 |  | 33.33 | 0.02 | 8.22E-05 | 0.0004 | / | 0.33 | 是 |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 |  | / | / | 0.0194198 |  | 44.54 | 0.59 | 0.002241 | 0.0118 | 20 | / | 是 |
|  |  |  |  | 臭气浓度 |  | 753 | / | / |  | 25.1 | 564 | / | / | 2000 | / | 是 |
| 4 | 无组织 | 高温蒸煮车间 | 间歇 | NH3 | / | / | 0.002 | 0.0106 | 微负压设计，加强通风 | / | / | 0.002 | 0.0106 | 1.5 | / | 是 |
|  |  |  |  | H2S | / | / | 0.00001 | 0.000054 |  | / | / | 0.00001 | 0.000054 | 0.06 | / | 是 |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | / | / | 0.00041 | 0.0022 |  | / | / | 0.00041 | 0.0022 | 4.0 | / | 是 |
| 5 | 无组织 | 污水 处理间 | 间歇 | NH3 | / | / | 0.00056 | 0.0045 | 加强管理，加盖密闭并喷洒除臭剂进行除臭 | 60 | / | 0.0002 | 0.0018 | 1.5 | / | 是 |
|  |  |  |  | H2S | / | / | 0.000022 | 0.00017 |  | 60 | / | 0.0000087 | 0.000069 | 0.06 | / | 是 |

备注：灭菌系统指5t/d的高温灭菌系统，高温蒸汽灭菌工作时长按16h/d计，全年330天。

由上表可以看出，本项目有组织排放臭气浓度、氨气、硫化氢排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值要求，非甲烷总烃排放浓度满足《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）中表3消毒处理设施排放废气污染物浓度限值，颗粒物排放浓度、速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准限值要求，可以达标排放。

表4.8-13  本项目建成后全厂废气产生和及排放情况一览表

| 序号 | 废气污染源 |  | 排放规律 | 污染物 | 废气量Nm³/a | 产生情况 |  |  | 治理措施 | 治理效率 % | 排放情况 |  |  | 排放标准 |  | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 产生浓度mg/m³ | 产生速率 kg/h | 产生量 t/a |  |  | 排放浓度 mg/m³ | 排放速率 kg/h | 排放量 t/a | 最高允许排放浓度 | 最高允许排放速率 |  |
| 1 | 有组织 | 医废 暂存间 | 间歇 | NH3 | 100 | 0.25 | 2.5E-05 | 1.98E-04 | 碱洗喷淋+等离子+活性炭+15m高排气筒排放（1#） | 25.15 | 0.1872 | 1.872E-05 | 1.48E-04 | / | 4.9 | 是 |
|  |  |  |  | H2S |  | 0.0085 | 8.5E-07 | 6.73E-06 |  | 33.33 | 0.00567 | 5.67E-07 | 4.49E-06 | / | 0.33 | 是 |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 0.025 | 2.5E-06 | 1.98E-05 |  | 44.54 | 0.01387 | 1.387E-06 | 1.1E-05 | 20 | / | 是 |
|  |  |  |  | 臭气浓度 |  | 125 | / | / |  | 25.1 | 93.6 | / | / | 2000 | / | 是 |
| 2 |  | 灭菌系统 | 间歇 | 颗粒物 | 6000 | 20 | 0.12 | 0.6336 | 生物过滤+活性炭+碱洗喷淋+等离子+活性炭+15m高排气筒排放（1#） | 86.65 | 2.67 | 0.0160 | 0.0846 | 120 | 3.5 | 是 |
|  |  |  |  | NH3 |  | 4.89 | 0.02934 | 0.1549 |  | 25.15 | 3.66 | 0.0220 | 0.1159 | / | 4.9 | 是 |
|  |  |  |  | H2S |  | 0.03 | 0.00018 | 0.0010 |  | 33.33 | 0.02 | 0.0001 | 0.0006 | / | 0.33 | 是 |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 1.10 | 0.0066 | 0.0348 |  | 44.54 | 0.61 | 0.0037 | 0.0193 | 20 | / | 是 |
|  |  |  |  | 臭气浓度 |  | 753 | / | / |  | 25.1 | 564 | / | / | 2000 | / | 是 |
| 3 | 1#排气筒 | 医废 暂存间+灭菌系统 | 间歇 | 颗粒物 | 6100 | / | / | 0.6336 | 生物过滤+活性炭+碱洗喷淋+等离子+活性炭+15m高排气筒排放（1#） | 86.65 | 2.67 | 0.016 | 0.0846 | 120 | 3.5 | 是 |
|  |  |  |  | NH3 |  | / | / | 0.1551 |  | 25.15 | 3.6031 | 0.0220 | 0.1160 | / | 4.9 | 是 |
|  |  |  |  | H2S |  | / | / | 0.001 |  | 33.33 | 0.0188 | 0.0001 | 0.0006 | / | 0.33 | 是 |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 |  | / | / | 0.0348 |  | 44.54 | 0.5996 | 0.0037 | 0.0193 | 20 | / | 是 |
|  |  |  |  | 臭气浓度 |  | 753 | / | / |  | 25.1 | 564 | / | / | 2000 | / | 是 |
| 4 | 无组织 | 高温蒸煮车间 | 间歇 | NH3 | / | / | 0.0026 | 0.0172 | 微负压设计，加强通风 | / | / | 0.0026 | 0.0172 | 1.5 | / | 是 |
|  |  |  |  | H2S | / | / | 0.000016 | 0.0001 |  | / | / | 0.000016 | 0.0001 | 0.06 | / | 是 |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | / | / | 0.0006 | 0.0039 |  | / | / | 0.0006 | 0.0039 | 4.0 | / | 是 |
| 5 | 无组织 | 污水 处理间 | 间歇 | NH3 | / | / | 0.00072 | 0.0057 | 加强管理，加盖密闭并喷洒除臭剂进行除臭 | 60 | / | 0.00029 | 0.0023 | 1.5 | / | 是 |
|  |  |  |  | H2S | / | / | 0.000028 | 0.00022 |  | 60 | / | 0.000011 | 0.000088 | 0.06 | / | 是 |

备注：灭菌系统指5t/d和3t/d的高温灭菌系统，高温蒸汽灭菌工作时长按16h/d计，全年330天。

由上表可以看出，本项目建成后全厂有组织排放臭气浓度、氨气、硫化氢排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值要求，非甲烷总烃排放浓度满足《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）中表3消毒处理设施排放废气污染物浓度限值，颗粒物排放浓度、速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准限值要求，可以达标排放。

      - 4.8.2.3非正常工况下废气污染源强分析

本项目营运期全厂废气污染物非正常排放主要分正常开车、停车、设备检修和环保设施故障、达不到设计指标运行等两种情况。

(1)正常开车、停车及检维修过程若相应环保设施滞后启动或提前停止运行可能会导致污染物大量排放到环境空气中，易造成较为严重的环境污染问题，因此本次评价要求建设单位在正常开车、停车及设备检修期间，环保设施必须以与主体设备保持同步性运行为前提下，并且在开车过程中，应先运行废气处理装置，后运行生产装置；停车过程中，先停止生产装置，后停止废气处理装置（具体停用时间视工艺废气实际排放情况而定，一般在停车后30min左右，确保废气有效处理后再停止废气处理装置）；同时要求建设单位将所有的环保设施全部纳入正常生产管理范畴，不得擅自停用或者拆除、不得擅自挪为他用。

(2)针对环保设施故障、达不到设计指标运行的情况，本次评价主要从各生产系统工艺尾气处理装置发生故障，导致短时间内处理措施失效时的排放情况为典型事例，估算该类情况下的非正常排放污染源强，本项目建成后全厂非正常工况排放量核算情况见下表。

表4.8-14    本项目建成后全厂非正常工况排放量核算表

| 序号 | 污染源 | 非正常排放 原因 | 污染物 | 非正常排放浓度 (mg/m3 ) | 非正常排放速率 /(kg/h） | 单次持续时 间/h | 年发生频次 /次 | 应对 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排气筒DA001 | 生物过滤+活性炭+碱洗喷淋+等离子+活性炭出现故障 | 颗粒物 | 20 | 0.12 | 1h | 2-3次 | 定时维修，一旦出现故障及时停止生产 |
|  |  |  | NH3 | 4.89 | 0.02934 |  |  |  |
|  |  |  | H2S | 0.03 | 0.00018 |  |  |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 1.10 | 0.0066 |  |  |  |
|  |  |  | 臭气浓度 （无量纲） | 753 | / |  |  |  |

    - 4.8.3噪声

①本项目噪声

本项目产生的噪声主要为机械动力噪声及车辆运输噪声，噪声值一般在75~90dB(A)，采取减振、隔声、消声等措施，各类水泵及风机等高噪设备置于封闭的厂房内运行，厂房有一定的隔声作用，可减少噪声对环境的影响，主要噪声源及源强见下表。

表4.8-15  本项目主要噪声源及源强一览表    单位：dB（A）

| 设备名称 | 噪声值 | 噪声源位置 | 降噪措施 | 削减后噪声 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5t/d高温蒸汽处理设备 | 75 | 蒸汽灭菌厂房 | 基础减震、车间隔声 | 55 |
| 各类水泵 | 80 | 蒸汽灭菌厂房、污水处理间 | 基础减震、消音、车间隔声 | 60 |
| 破碎机 | 80 | 蒸汽灭菌厂房 | 基础减震、车间隔声 | 60 |
| 空压机 | 85 | 蒸汽灭菌厂房 | 基础减震、车间隔声 | 65 |
| 各类风机 | 85-90 | 蒸汽灭菌厂房、污水处理间 | 基础减震、消音、车间隔声 | 70 |
| 冷却塔 | 75 | 蒸汽灭菌厂房 | 合理布局 | 55 |
| 运输车辆 | 75 | 减速、禁止鸣笛 |  | 55 |

②本项目建成后全厂噪声

本项目建成后全厂主要噪声源及源强见下表。

表4.8-16  本项目建成后全厂主要噪声源及源强一览表  单位：dB（A）

| 设备名称 | 噪声值 | 台数 | 噪声源位置 | 降噪措施 | 削减后噪声 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5t/d高温蒸汽处理设备 | 75 | 1 | 蒸汽灭菌厂房 | 基础减震、车间隔声 | 55 |
| 3t/d高温蒸汽处理设备 | 75 | 1 | 蒸汽灭菌厂房 | 基础减震、车间隔声 | 55 |
| 各类水泵 | 80 | 10 | 蒸汽灭菌厂房、污水处理间 | 基础减震、消音、车间隔声 | 60 |
| 破碎机 | 80 | 2 | 蒸汽灭菌厂房 | 基础减震、车间隔声 | 60 |
| 空压机 | 85 | 2 | 蒸汽灭菌厂房 | 基础减震、车间隔声 | 65 |
| 各类风机 | 85-90 | 1 | 蒸汽灭菌厂房、污水处理间 | 基础减震、消音、车间隔声 | 70 |
| 冷却塔 | 75 | 2 | 蒸汽灭菌厂房 | 合理布局 | 55 |
| 运输车辆 | 75 | 13 | 减速、禁止鸣笛 |  | 55 |

    - 4.8.4固体废物

      - 4.8.4.1本项目固体废物

本项目运营期产生的主要固体废物包括生活垃圾、报废周转箱、灭菌处理后的医疗废物、废活性炭、废滤芯、污水处理站污泥和废树脂。

1、一般固废

①生活垃圾

本项目不新增劳动定员，生活垃圾产生量为0.02t/d（6.6t/a），由建设单位负责定期清运至中卫市第二生活垃圾填埋场填埋。

②报废周转箱

周转箱使用过程会存在一定的破损导致无法正常使用。本项目废周转箱产生量按20个/a计算（约0.01t/a）。报废周转箱属于一般固体废物，可在本处置系统进行灭菌处理后送中卫市第二生活垃圾填埋场填埋。

③废树脂

软水制备过程会产生一定量的废树脂，产生量约为0.05t/a，属于一般固体废物，由建设单位负责定期清运至中卫市第二生活垃圾填埋场填埋。

2、危险废物

①灭菌处理后的医疗废物

本项目医疗废物经过高温蒸汽灭菌后由破碎机破碎成小于5cm的碎块，根据物料衡算，破碎后医疗废物产生量为1520.74t/a，根据《国家危险废物名录（2021）》附录：危险废物豁免管理清单，感染性废物和损伤性废物（HW01，841-001-01、841-002-01）按照《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》（HJ 276-2021）进行处理后，处置过程不按危险废物管理，可作为一般的生活垃圾送中卫市第二生活垃圾填埋场填埋。

③废活性炭

高温蒸汽灭菌工艺废气处理过程中需要使用活性炭，高温蒸汽灭菌工艺废气中非甲烷总烃处理量约0.0076t/a，根据广东工业大学工程研究及《简明通风设计手册》中的研究内容，每1t活性炭可以吸附0.3t污染物，则活性炭使用量为0.025t/a，每半年更换一次，每次更换量为0.025t，则废活性炭的产生量为0.05t/a。废活性炭属于危险废物（HW49，900-039-49），要求建设单位按照危险废物管理要求对其进行暂存、转移，收集后委托宁夏德坤环保科技实业集团有限公司处置。

④废滤芯

高温蒸汽灭菌设备自带生物过滤滤芯每月需要跟换一次，一次更换量约4kg，年更换量为0.048t，属于危险废物（HW49，900-041-49），要求建设单位按照危险废物管理要求对其进行暂存、转移，收集后委托宁夏德坤环保科技实业集团有限公司处置。

⑤污水处理站污泥

根据统计，项目污水处理站污泥产生量约为0.5t/a，采用次氯酸钠溶液进行消毒，需满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4医疗机构污泥控制标准要求。污水处理站污泥属于危险废物（HW49，772-006-49），要求建设单位按照危险废物管理要求对其进行暂存、转移，收集后委托宁夏德坤环保科技实业集团有限公司处置。

      - 4.8.4.2本项目建成后全厂固体废物

1、一般固废

①生活垃圾

本项目不新增劳动定员，生活垃圾产生量不变。

②报废周转箱

本项目建成后全厂报废周转箱产生量按25个/a计算（约0.015t/a）。报废周转箱属于一般固体废物，可在本处置系统进行灭菌处理后送中卫市第二生活垃圾填埋场填埋。

③废树脂

本项目建成后全厂软水制备过程中废树脂产生量约为0.08t/a，属于一般固体废物，由建设单位负责定期清运至中卫市第二生活垃圾填埋场填埋。

2、危险废物

①灭菌处理后的医疗废物

本项目破碎后医疗废物产生量为1520.74t/a，现有工程破碎后医疗废物产生量为912.4t/a，本项目建成后全厂破碎后医疗废物产生量为2433.14t/a，根据《国家危险废物名录（2021）》附录：危险废物豁免管理清单，感染性废物和损伤性废物（HW01，841-001-01、841-002-01）按照《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》（HJ 276-2021）进行处理后，处置过程不按危险废物管理，可作为一般的生活垃圾送中卫市第二生活垃圾填埋场填埋。

③废活性炭

本项目建成后全厂高温蒸汽灭菌工艺废气处理过程中非甲烷总烃处理量约0.0155t/a，根据广东工业大学工程研究及《简明通风设计手册》中的研究内容，每1t活性炭可以吸附0.3t污染物，则活性炭使用量为0.047t/a，每半年更换一次，每次更换量为0.025t，则废活性炭的产生量为0.05t/a。废活性炭属于危险废物（HW49，900-039-49），要求建设单位按照危险废物管理要求对其进行暂存、转移，收集后委托宁夏德坤环保科技实业集团有限公司处置。

④废滤芯

本项目高温蒸汽灭菌设备自带生物过滤滤芯年更换量为0.048t，现有工程年更换量为0.04t，本项目建成后全厂高温蒸汽灭菌设备自带生物过滤滤芯年更换量为0.088t，属于危险废物（HW49，900-041-49），要求建设单位按照危险废物管理要求对其进行暂存、转移，收集后委托宁夏德坤环保科技实业集团有限公司处置。

⑤污水处理站污泥

根据统计，本项目污水处理站污泥产生量约为0.5t/a，类比本项目污泥产生量，确定建成后全厂污水处理站污泥产生量约为0.8t/a，采用次氯酸钠溶液进行消毒，需满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4医疗机构污泥控制标准要求。污水处理站污泥属于危险废物（HW49，772-006-49），要求建设单位按照危险废物管理要求对其进行暂存、转移，收集后委托宁夏德坤环保科技实业集团有限公司处置。

本项目固废产生情况及处置措施一览表见表4.8-17，本项目建成后全厂固废产生情况及处置措施一览表见表4.8-18。

表4.8-17   本项目固废产生情况及处置措施一览表

| 名称 | 产生工段 | 形态 | 固废类型 | 危废类别 | 危废代码 | 产生量(t/a) | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活垃圾 | 生活办公 | 固态 | 一般固废 | / | / | 6.6 | 送中卫市第二生活垃圾填埋场填埋 |
| 报废周转箱 | 周转箱使用 | 固态 | 一般固废 | / | / | 0.01 |  |
| 废树脂 | 软水制备 | 固态 | 一般固废 | / | / | 0.05 |  |
| 一般废物总计 | / | / | / | / | / | 6.66 | / |
| 灭菌处理后的医疗废物 | 高温蒸汽灭菌 | 固态 | 危险废物 （豁免） | HW01 | 841-001-01 841-002-01 | 1520.74 | 送中卫市第二生活垃圾填埋场填埋 |
| 废活性炭 | 废气处理 | 固态 | 危险固废 | HW49 | 900-039-49 | 0.05 | 收集后委托宁夏德坤环保科技实业集团有限公司处置 |
| 废滤芯 | 废气处理 | 固态 | 危险固废 | HW49 | 900-041-49 | 0.05 |  |
| 污水处理站污泥 | 污水处理 | 固态 | 危险固废 | HW49 | 772-006-49 | 0.5 |  |
| 危险废物总计 | / | / | / | / | / | 1521.34 | / |

表4.8-18   本项目建成后全厂固废产生情况及处置措施一览表

| 名称 | 产生工段 | 形态 | 固废类型 | 危废类别 | 危废代码 | 产生量(t/a) | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活垃圾 | 生活办公 | 固态 | 一般固废 | / | / | 6.6 | 送中卫市第二生活垃圾填埋场填埋 |
| 报废周转箱 | 周转箱使用 | 固态 | 一般固废 | / | / | 0.015 |  |
| 废树脂 | 软水制备 | 固态 | 一般固废 | / | / | 0.08 |  |
| 一般废物总计 | / | / | / | / | / | 6.695 | / |
| 灭菌处理后的医疗废物 | 高温蒸汽灭菌 | 固态 | 危险废物 （豁免） | HW01 | 841-001-01 841-002-01 | 2433.14 | 送中卫市第二生活垃圾填埋场填埋 |
| 废活性炭 | 废气处理 | 固态 | 危险固废 | HW49 | 900-039-49 | 0.05 | 收集后委托宁夏德坤环保科技实业集团有限公司处置 |
| 废滤芯 | 废气处理 | 固态 | 危险固废 | HW49 | 900-041-49 | 0.088 |  |
| 污水处理站污泥 | 污水处理 | 固态 | 危险固废 | HW49 | 772-006-49 | 0.8 |  |
| 危险废物总计 | / | / | / | / | / | 2434.078 | / |

  - 4.9项目改造前后污染物排放三本帐

本项目“三本账”分析情况详见表4.9-1。

表4.9-1  本项目“三本账”分析情况一览表       单位：t/a

| 种类 | 污染物 | 现有项目 排放量 | “以新带老” 消减量 | 扩建项目 新增排放量 | 扩建后全厂排放总量 | 排放 增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.3931 | 0.36 | 0.0515 | 0.0846 | -0.3085 |
|  | SO2 | 1.48 | 1.48 | 0 | 0 | -1.48 |
|  | NOx | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | -0.95 |
|  | VOCs (以非甲烷总烃计) | 0.0116 | 0.0041 | 0.0118 | 0.0193 | +0.0077 |
|  | NH3 | 0.0952 | 0.0501 | 0.0708 | 0.116 | +0.0208 |
|  | H2S | 0.0005 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0006 | +0.0001 |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 | 0 |
|  | 报废周转箱 | 0.005 | 0 | 0.01 | 0.015 | +0.01 |
|  | 废树脂 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0.08 | +0.05 |
|  | 灭菌处理后的医疗废物 | 912.4 | 0 | 1520.74 | 2433.14 | +1520.74 |
|  | 废活性炭 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0.07 | +0.05 |
|  | 废滤芯 | 0.04 | 0 | 0.048 | 0.088 | +0.048 |
|  | 污水处理站污泥 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | +0.5 |
| 注：废气统计中不包括无组织排放量 |  |  |  |  |  |  |

  - 4.10清洁生产

《中华人民共和国清洁生产促进法》第十八条要求“新建、改建和扩建项目应当进行环境影响评价，对原料使用、资源消耗、资源综合利用以及处置等进行分析论证，优先采用资源利用率高以及污染物产生量少的清洁生产技术、工艺和设备。本次评价根据该规定并结合国家产业政策和项目特点，分析本项目生产工艺和装备、资源能源利用、污染物治理、废物回收利用等方面是否符合清洁生产要求。

    - 4.10.1清洁生产的目的和意义

在工业生产中，实行清洁生产意义在于：

1、环境与经济必须协调发展，走经济和环境可持续发展的道路。

2、工业环境管理模式必须随着社会主义市场经济的发展而改变，由末端治理转变为实行预防污染和工业生产全过程的控制。

3、推行清洁生产将会给社会和企业本身带来巨大的社会、经济、环境效益。

    - 4.10.2清洁生产的原则

清洁生产是指企业在不断采取改进没计、使用清洁原辅料和燃料、采用先进工艺技术和设备、改善管理、提高综合利用等措施基础上，从源头削减污染、提高资源利用率，减少或避免生产、服务和产品使用过程中环境污染，促进经济和社会可持续发展。根据《中华人民共和国清洁生产促进法》，本项目在生产运营中采取以下清洁生产措施：

    - 4.10.3生产工艺分析

根据《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》（HJ 276-2021）明确可以采用先蒸汽处理后破碎、先破碎后蒸汽处理或蒸汽处理与破碎同时进行等三种工艺形式，宜优先采用先蒸汽处理后破碎或蒸汽处理与破碎同时进行两种工艺形式，本项目采用（HJ 276-2021）中的先蒸汽处理后破碎的工艺。

本项目采用的高温蒸汽灭菌的处置工艺的技术特点：

1、清洁、干净

整个灭菌处理过程，不使用任何可能产生有毒垃圾的化学添加剂，运行介质主要为高温饱和蒸汽，处置过程无二噁英排放问题，是一种“干净的”处理方法。

2、灭菌效率保障

整个灭菌处理过程，运行介质主要为高温饱和蒸汽，通过腔内真空、饱和蒸汽的三次反复交替，可以保证内腔所有密闭区域均达到真空状态、保证高压蒸汽能够穿透物料、进入物料内部使医疗废物受热均匀，保证灭菌的效果。在设定的温度 134℃，0.22MPa的蒸汽压力下保持45min，灭菌后，细菌存活几率小于10-6的灭菌率评定标准。

3、运行成本低

系统运行消耗主要为水、电，能源利用效率较高，运行成本低。

对照《产业结构调整指导目录 2019年本》、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（工信部[2010]122 号）中禁止和淘汰类设备可知，本项目拟采用的设备不在淘汰、禁止之列。

    - 4.10.4污染物产生及废物回收利用

全厂高温蒸汽灭菌设备产生的废气先通过设备自带的”生物过滤+活性炭吸”附进行预处理，预处理后汇同医疗废物贮存废气一起通过碱喷淋+等离子+活性炭进行处理，最终通过15m高排气筒排放，能够做到达标排放。产生的废水通过污水处理站（A²O+MBR+消毒工艺）处理后作为中卫市垃圾填埋场道路抑尘用水，不外排；生活垃圾、灭菌处理后的医疗废物、报废周转箱、废树脂送中卫市第二生活垃圾填埋场填埋，废活性炭、废滤芯、污水处理站污泥等危险废物收集后收集后委托宁夏德坤环保科技实业集团有限公司处置。

综上所述，本项目产生的三废均可得到有效的处置，清洁生产水平较高。

    - 4.10.5生产管理

企业环境管理依据清洁生产与末端治理相结合的思路，从医疗废物进厂到处置完成出厂整个过程中对原料使用、能源利用、设备维护、污染物治理等方面认真做到严格管理，加强员工清洁生产意识，严格操作规程，杜绝生产过程中不必要的原料及能源的损耗。评价建议企业在以下方面加强环境管理：

1、建立生产和质量管理机构。各级机构和人员职责应明确，并配备一定数量的与化工生产相适应的具有专业知识、生产经验及组织能力的管理人员和技术人员；

2、制定有利于清洁生产的管理条例及岗位操作规程；

3、制定专门的管理制度及可持续清洁生产计划，推行ISO14001环境管理体系。

    - 4.10.6清洁生产建议

建立完善的清洁生产制度按照分工负责原则，确定各自的职责和责任人员，形成厂-部门-班组三级清洁生产网络，要明确每位员工的工作职责，公司应制定《环境保护管理制度》，加强对员工清洁生产意识的教育，制定清洁生产的奖励及惩罚措施，提高，员工参与清洁生产的积极使公司的经济效益直接与其环保工作、清洁生产工作联系起来。

医疗废物进场后应在规定时间内尽快处理，减少存放时间，操作应该在暂存库内进行操作，避免恶臭产生。已安全处理的医疗废物如需在厂内暂存，宜采用容器盛装或包装袋包装后存放，容器或包装袋上应有“无危险”和“已检验”等标识，不得和未处理的医疗废物一起存放。

本项目选用高效节能的变压器，以节约能源，项目实施后，对水、电分别配置计量器具，对各耗能装置进行计量，以便于车间进行能源消耗经济考核工作，从而降低能耗。

    - 4.10.7清洁生产小结

综上所述，本项目所采用的生产工艺和设备技术水平均较为先进，符合清洁生产对生产工艺及设备要求。项目生产过程中能够有效减少污染的产生，且各类污染物均能得到妥善的处理和处置。

总体上讲，本项目采用生产工艺及设备技术水平较为先进，生产过程控制严格，末端治理有效，符合国家清洁生产要求。

  - 4.11本项目已建成部分存在的环境保护问题及整改措施

根据现场勘查，本项目已建成部分存在的主要环境保护问题：

存在问题1、项目医疗废物暂存冷库废气无组织排放。

整改措施：根据《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707-2020）5.4.4感染性、损伤性、病理性废物贮存设施应设置微负压及通风装置、制冷系统和设备，排风口应设置废气净化装置。环评要求企业医疗废物暂存冷库设置微负压及通风装置，排风口产生的废气经换气设施收集后引至碱喷淋+等离子+活性炭进行处理，处理后通过15m高排气筒排放。

存在问题2、项目厂区污水站试运行期间BOD5略微超标。

整改措施：建设单位对厂区污水站进一步调试，做到废水处理达标后用于中卫市生活垃圾填埋场道路抑尘，不外排。

- 5区域环境概况

  - 5.1地理位置

中卫市地处黄河前套之首，位于宁夏回族自治区中西部，宁、甘、蒙三省区交汇处，东与吴忠市接壤，南与固原市及甘肃省靖远县相连，西与甘肃省景泰县交界，北与内蒙古阿拉善左旗毗邻，地处东经104°17′～106°10′，北纬36°06′～37°50′，东西宽约130km，南北长约180km。

本项目建设地点位于中卫市永康镇阳沟村中卫市生活垃圾填埋场西侧，不新增用地，项目中心地理坐标东经105°15'26.87"，北纬37°26'32.17"。

  - 5.2地形地貌

中卫市地形由西向东、由南向北倾斜。境内海拔高度在1100m-2955m之间。地貌类型分为沙漠、黄河冲积平原、台地、山地和盆地五个较大的地貌单元。其中西北部腾格里沙漠。边缘卫宁北山面积12万公顷；中部卫宁黄河冲积平原10万公顷；位于山区与黄河南岸之间的台地6万公顷；南部陇中山地与黄土丘陵面积142.45万公顷。

中卫市地势西南高，东北低，是由南西向北东倾斜，境内最高海拔2954m，最低海拔高程为1160m，市区地势开阔平坦，地面无切割，均向黄河倾斜，地面坡度在0.5‰-2.5‰之间。西北部为腾格里沙漠边缘，中部为黄河冲积平原，黄河自西向东横贯全境，土地肥沃，地面平坦开阔，黄河南岸为南山台地，南部大部分地区为黄土丘陵地区，地形以梁峁为主，残垣次之，主要有香山、天景山、南华山、西华山、月亮山等众多山脉。受风蚀、水蚀、地震等自然灾害影响，水土流失严重。川区平原较为平坦，山区起伏较大，沙漠为链状沙。地貌可分为中山、低山丘陵、沙地、平原和黄土丘陵五种类型，其中平原又可分为洪积倾斜平原和冲积平原两个亚类，各地貌单元的地形地貌特征分述如下：

1、中山地貌

位于区域的中部，即香山山区。主要由寒武系、奥陶系长石石英砂岩夹板岩、灰岩及砾状灰岩等组成，顶部覆盖零星黄土，海拔高程1200-2400m。相对高差870m。其山脊多为鱼脊状，呈北西向或北西西向分布，与岩层走向一致。沟谷发育，多为“V”型谷，切割强烈，深度大于100m，山坡坡度＞30°。

2、低山丘陵

位于区域的东北部，分布于单梁山、面子山地区（卫宁北山）。主要由长石石英砂岩与页岩互层夹煤层、炭质页岩等组成，近代形成的风积沙于小部分区域覆盖，海拔高程在1300-1500m。相对高差在50-200m。该区大部分为近东西向分布的梁脊坳谷地形，山脊、沟谷近平行分布，风化差异显著，多由石英砂岩一抗风化能力较强，以单斜的形式覆盖在梁顶上，构成窄而直的尖楞状山脊。沟谷发育，多为宽浅的“U”型或者为箱型近衰退期沟谷，一些较大的沟谷切深30-80m，一般深度小于60m，自山区向黄河河谷展布。

3、风积沙地

主要位于区域的北部。在中山和低山丘陵地貌单元有零星分布，系西北季风搬运的粉细砂堆积而成。由于零星分布的风积沙丘对地质环境影响不大，故不单独分区，仅将西部腾格里沙漠边缘（迎水桥以西以北）和镇罗堡以北的平原后缘地段划分为风积沙地。风积沙地一般北高南低，海拔高程1250-1485m。地貌形态呈新月形沙丘、新月形沙丘链和草丛沙丘、沙地等。

4、平原

（1）洪积倾斜平原

位于区域的东部和西南部，分布于腰蚬子沟以东，南至香山脚下，北以南山台子大陡坎为界的大部分区域内。洪积倾斜平原区中、上部多被黄土及近代风积砂所覆盖，下伏中、下更新统冲洪积块石、碎石、砂及粘砂土。中、下更新统之下，为古近一新近系，埋深10-136m。洪积倾斜平原区北边界一南山台子，以20-100m高的陡坎与黄河冲积平原相交。洪积倾斜平原区地表微有起伏，冲沟发育，一般深10-40m，前缘切割较剧烈，深度可达100m，冲沟底宽10-150m，多呈箱型。

（2）冲积平原

冲积平原指卫宁平原。主要分布在黄河左岸迎水桥以东地带，东西长约48km，南北宽约4-14km。入口窄，以下渐宽，至出口处又缩为7km。总地势西高东低、南陡北缓，平坦开阔，纵坡降一般小于1%，横坡降在0.3%左右。海拔高程一般在800-1230m之间。

5、黄土丘陵

位于区域的南部，分布于调查区的南部兴仁蓄川一带。黄土丘陵区地形口切割强烈，地形支离破碎，其基底多为古近系-新近系泥质岩类。丘陵间沟（河）谷发育。海拔高程1720-2050m。

本项目所在地属于洪积倾斜平原。

  - 5.3地层概况

综合地层分区划属祁连一北秦岭地层分区，出露的地层自老而新为奥陶系、泥盆系、石炭系、二叠系、三叠系、新近系及第四系。其中奥陶系、泥盆系、石炭系、二叠系和三叠系主要分布于中部山区及北部低山丘陵区。第四系分布广泛，主要分布于研究区北部沙地、南部黄土地区、中部平原区、香山东西两麓的洪积倾斜平原区及山区沟谷中。兹将各时代地层特征简述如下：

1、奥陶系

研究区奥陶系地层较发育，主要分布于香山北麓马营、崾岘子沟以南及天井山、米钵山等地。下—中统未命名，中—上统称为香山群。后者自下而上划分为徐家圈组、狼嘴子组和磨盘井组三个组级岩石地层单位，未见底，各组之间均呈整合接触。

（1）下—中奥陶统：未命名，出露于白墩子地区，岩性为浅灰绿、紫灰色变质长石石英砂岩夹灰绿色粉砂质板岩、泥质板岩及属色硅质岩、硅质灰岩、白云岩，未见底，前黑山组不整合覆于其上，厚度＞843.8m。

（2）徐家圈组：零星出露于甘塘南山及黄河以南中山区。未见底，晚泥盆世地层沙流水组不整合覆于其上。可见厚度约350m，大致可分为上、中、下三部分。上部，灰一灰黑色薄层灰岩、条带状硅质灰岩与薄层硅质灰岩互层，夹灰、灰黑、淡黄色钙质粉砂质板岩、泥板岩，偶夹紫红色粉砂质板岩。中部，灰白一灰黑色粉砂质板岩、泥板岩夹褐色硅质灰岩、灰白色钙质板岩透镜体。下部，岩性为灰绿色一淡黄色厚层长石石英轻交质砂岩夹黄绿色粉砂质板岩，未见底。

（3）狼嘴子组：零星出露于中部中山区。厚度约为580-680m未见底。亦可分为上、中、下三部分。上部，紫红、紫色钙质砂岩、硅灰岩（碧玉岩）、黑色硅质岩夹褐色硅质灰岩薄层或透镜体、灰绿色粉砂质板岩薄层。局部灰岩夹层增多变厚，厚度变化大。中部，灰一灰绿色薄一中层长石石英轻变质砂岩夹灰绿、紫红色粉砂质板岩、褐色钙质砂岩、灰一灰褐色灰岩条带或透镜体，夹硅质灰岩、结品灰岩透镜体。下部，岩性为灰绿色中一厚层长石石英轻变质砂岩，底部夹粉砂质板岩。

（4）磨盘井组：分布于黄河左岸的磨盘井组未见底，早石炭世地层前黑山组不整合覆于其上，岩性主要为灰绿色中厚层变质长石石英砂岩、变质石英砂岩、变质含长石英砂岩、灰绿色绢云母千枚岩，偶见夹钙质砂岩、灰色砂质灰岩，厚度大于2448.1m。

分布于黄河以南地区的磨盘井组亦未见底，晚泥盆世地层沙流水组不整合覆于其上，岩性主要为灰绿色变质长石石英细砂岩、变质石英中细粒砂岩、硅质含砾石英砂岩、灰绿色板岩、硅质岩，厚度大于3597.8m。

2、泥盆系

仅发育上统沙流水组，主要分布于甘塘南山等地，北部尖山子也有出露。与下伏香山群及上覆前黑山组均呈不整合接触。其岩性为灰紫、紫红色粉砂岩、砂岩、含砾砂岩、砾岩，偶夹灰岩透镜体，厚55-265m。

3、石炭系

发育良好，层位齐全。主要分布于研究区中部。自下而上分为前黑山组、臭牛沟组、土坡组和太原组四个岩石地层单位。

（1）前黑山组：或不整合于香山群之上，或不整合于沙流水组之上，与上覆臭牛沟组呈整合接触，为一套滨海一泻湖一浅海相的陆源碎屑岩、碳酸盐岩及膏岩沉积。依岩性可划分为下、中、上三部分。下部，厚0-37.5m，由褐灰、黄褐、桔黄、桔红、紫红色砾岩、石英粗砂岩、泥钙质粉砂岩、疙瘩状灰岩、白云质灰岩等组成。中部，厚25.36-34.24m，以灰岩为主，偶夹泥钙质页岩、白云质灰岩及钙质粉，局部发育膏岩沉积，并形成石膏矿床。上部，厚32.41-51.45m，由灰、褐灰色石英砂岩、钙质粉砂岩、粉砂质页岩及少量薄层灰岩组成，上部夹炭质页岩，含大量灰质结核、菱铁矿结核。

（2）臭牛沟组：与下伏前黑山组呈整合接触，与上覆土坡组呈平行不整合接触。厚度50.49-230.7m。下部为碎屑岩，由砾岩、砂岩、粉砂岩、页岩组成；上部主要为碳酸盐岩。横向岩性、岩相及厚度变化较大。

（3）土坡组：与下伏臭牛沟组呈平行不整合接触，与上覆太原组为整合接触。为海陆交互相沉积，可分为上、下两部分。上部，岩性主要为页岩夹砂岩及薄煤层，含泥灰岩透镜体及菱铁质结核，厚15-260m。下部，岩性为页岩夹粉砂岩、石英细砂岩、泥灰岩薄层，含少量菱铁质结核及灰岩透镜体，厚68-81m。

（4）太原组：与下伏土坡组呈整合接触，大黄沟组平行不整合覆于其上。为测区主要含煤地层，岩性主要为页岩、砂岩、灰岩，局部夹石英细砾岩，厚141-465m。

4、二叠系

集中分布于营盘水、前黑山等地。自下而上划分为大黄沟组和红泉组两个岩石地层单位，二者合称窑沟群。

（1）大黄沟组：与下伏太原组呈平行不整合接触，与上覆红泉组为整合接触。岩性为灰绿色含砾砂岩、长石砂岩、粉砂岩、泥岩，夹暗紫色、灰白色石英砂岩、粉砂岩、砾岩，厚132-149m。

（2）红泉组：与下伏大黄沟组和上覆五佛寺组均呈整合接触。岩性以暗紫色长石石英砂岩、石英砂岩、粉砂岩为主，夹灰绿色泥岩、灰白色砂岩、砂砾岩、砾岩，厚46-113m。

5、三叠系

自下而上划分为下一中三叠统五佛寺组和上三叠统南营儿组，二者之间呈整合接触。

（1）五佛寺组：中上部为灰白色厚层含砾中粗粒长石石英砂岩夹紫红色砂岩、暗灰绿色含磁铁矿细粒长石石英砂岩薄层或透镜体，发育砂球构造；下部为灰一灰绿色中厚层长石石英砂岩、石英长石砂岩夹暗紫色细砂岩、粉砂岩及钙质结核；底部为杂色砾岩、砂砾岩夹砂岩，厚963m。

（2）南营儿组：与下伏五佛寺组为整合接触，中新统红柳沟组不整合覆于其上。厚547m，可分为上、下两部分。上部，岩性为灰绿色砂岩、粉砂岩、页岩夹钙质砂岩、含磁铁矿细粒长石石英砂岩透镜体及炭质泥岩，底部为砂砾岩。下部，为灰白、淡红色中粗粒砂岩夹灰绿、紫红色砂岩、粉砂岩、炭质泥岩、钙质泥岩及硅质岩透镜体，底部见含砾砂岩、砾岩。

6、新近系

主要出露于测区中部小红山一红山北麓一带级寺口子等地。仅发育新近纪中新世地层红柳沟组，不整合覆于三叠纪或更老地层之上，岩性为桔黄一砖红色含砾砂岩、砂岩夹粘土岩，厚＞763.2m。

7、第四系

广泛分布于研究区北部及南部地区，按成因类型及层位相对新老关系划分为下更新统洪积层、中更新统冲洪积层、上更新统冲洪积层及风积层和全新统冲积层、冲洪积层、湖沼沉积、化学沉积及风积层等8个成因类型。

（1）下更新统冲积层：出露零星，不整合覆于红柳沟组或更老地层之上，岩性为褐红、紫红色厚层钙质砾岩，厚2-200m不等，属洪积相堆积。

（2）中更新统冲洪积层：出露零星，为红褐色、灰绿色砂砾石层，偶夹淡红

色砂、亚砂土透镜体，厚约10m，属冲积、洪积相堆积。

（3）上更新统冲洪积层：广泛分布于洪积倾斜平原及山区沟谷中，主要为黄褐色含砾亚砂土、砂、砂砾层，厚5-20m，属冲洪积产物。

（4）上更新统马兰黄土：在兴仁和蒿川一带的黄土丘陵区上部和河谷平原的三级阶地上部，广泛出露第四系上更新统马兰组黄土，黄土层具大孔隙，柱状节理发育，具湿陷性，易崩塌，丘陵区黄土厚5-150m，沟谷内厚10-50m。

（5）全新统冲积层、冲洪积层3m。

（6）全新统湖沼沉积、化学沉积：主要由黑色含盐硝砂质粘土、淤泥、卤水等组成，局部形成化学沉积芒硝、盐，厚度大于5m，属现代湖沼相沉积。

（7）全新统风积层：在研究区北部以风积沙地连片分部，呈北西一南东向分布，属腾格里沙漠的一部分。主要由新月形沙丘组成，局部堆积成沙山。

  - 5.4区域构造

沙坡头区地处昆仑秦岭地槽褶皱区走廊过渡带的东端，是一个多构造体系复合地区，主要有卫宁北山东西向构造带、北西向构造带、北北西向构造带等。

1、东西向构造带

分布于中卫市沙坡头区北部（卫宁北山），为走向近东西向的一组挤压面。东西向褶皱主要由晚古生代地层组成。其褶皱形态呈较紧闭的线状复式褶皱，两翼产状陡峻，地层倾角30°以上，部分可达60°-70°。

2、北西向构造带

中卫市沙坡头区境内表现最明显的是北西、北西西向的坳陷和隆起褶带。自西而东有香山隆起褶带、中卫一陈麻子井新生代沉降带。

⑴香山隆起褶带

该隆起褶皱带位于中卫市沙坡头区西南部，呈北西、北西西向展布并向北东方向突出的弧形构造。褶带由寒武系、奥陶系组成，北部边缘尚见晚古生代地层，外侧是新生代地层。褶带北缘发育一组与其平行的向北逆冲断裂，逆冲断裂不仅切割了古生代界，还延伸到新生界中。香山隆起带地形切割剧烈，比其北部新生界分布区的地形高出500-700m，显示了新构造运动的强烈影响。

⑵中卫一陈麻子井新生代沉积带

位于香山隆起带的东北侧，是一个北西向展布的北西宽，东南窄的中生代以后发展起来的坳陷盆地。盆地内除第四系薄层堆积外，主要是属冲洪积相、山麓相的中新世红色碎屑岩建造。南庄一永康一宣河以南呈台地形态，自西而东由高达百余米的陡坎逐渐降低变缓。

⑶北北西向构造带

这一构造见于香山北麓。主要是沿320°-340°方向展布的一组斜冲断层和褶皱。控制断裂有烟筒山一固原断裂、香山—同心断裂、南西华山断裂带等。

①烟洞山一固原断裂

该断裂从工作区北部经过，在境内又称边岭子沟断层，发育于莫其子背斜的西南翼，走向与背斜轴一致，倾向南西，地表倾角85°，向深部有变缓的趋势，上盘为始新统寺口子组褐红色砾岩、砂岩，下盘为中石炭系羊虎沟群灰色砂岩及页岩。断层破碎带宽10m左右，其中充填断层角砾，偶见与断层面平行的砂岩透镜体，断层三角面清晰，断续出露20km左右。断层所通过处见有岩层陡立带。

②香山-同心断裂

形成于加里东运动期，西起中卫市营盘水，东至同心县，是一条重要构造带，其下切深度约20km，属于基底断裂。整体呈向北东方向凸出的弧形，弧顶位于天景山北麓一带。该断裂西段从平塘至西梁头，走向近东西。中段从西梁头至双井子，走向北西西；北侧为中卫第四系盆地，两盘拔高相差1100m左右。东段从双井子至同心西，断裂走向由北西向逐渐转为北北西甚至近南北向。接触带特征，断面以南西倾为主，倾角60°-80°，人工地震反映于深部倾角变缓（30°-60°），断距＞3km，多表现为逆冲性质，于第四纪时，断裂多表现为走滑性质。

  - 5.5气象气候

中卫市深居内陆，远离海洋，靠近沙漠，属半干旱气候，具有典型的大陆性季风气候和沙漠气候的特点。春暖迟、秋凉早、夏热短、冬寒长，风大沙多，干旱少雨。年平均气温在8.2-10℃之间，年均无霜期159-169天，年均降水量186.4毫米，年蒸发量1729.6-1852.2毫米，全年日照时数3796.1小时。

中卫城区年平均气温9.9℃，极端最高38.9℃气温，年降水量186.4毫米，年蒸发量为1729.6毫米，为降水量的12.53倍。降水量主要集中在6~8月，占全年降水量的60%。全年无霜期平均167天，全年日照时数3006小时。

中卫气象站近20年（1999-2018年）各气象要素的统计见表5.5-1。

表5.5-1   中卫气象站近20年气象要素特征表

| 项目 |  | 统计值 | 极值出现时间 | 极值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多年平均气温（℃） |  | 9.9 | / | / |
| 累年极端最高气温（℃） |  | 35.7 | 2017-07-11 | 38.9 |
| 累年极端最低气温（℃） |  | -20.5 | 2008-02-01 | -27.1 |
| 多年平均气压（hPa） |  | 878.3 | / | / |
| 多年平均水汽压（hPa） |  | 7.8 | / | / |
| 多年平均相对湿度（%） |  | 53.5 | / | / |
| 多年平均降雨量（mm） |  | 186.4 | 2003-06-29 | 54.8 |
| 灾害天气统计 | 多年平均沙暴日数（d） | 1.3 | / | / |
|  | 多年平均雷暴日数（d） | 11.6 | / | / |
|  | 多年平均冰雹日数（d） | 0.1 | / | / |
|  | 多年平均大风日数（d） | 11.1 | / | / |
| 多年平均风速（m/s） |  | 2.6 | / | / |
| 多年最大风速（m/s）、相应风向 |  | 22.4 | 1999-07-19 | 28.1 ESE |
| 全年主导风向、风向频率（%） |  | E、15.3 | / | / |
| 多年静风频率（风速≤0.2m/s）（%） |  | 6.6 | / | / |

  - 5.6地表水

本项目所在区域地表水为黄河，黄河宁夏段自中卫市南长滩的翠柳沟入境至石嘴山头道坎的麻黄沟出境，沿途流经中卫、吴忠、银川、石嘴山等四个地级市，在宁夏境内全长397km，属黄河上游，由峡谷段、库区段和平原段三部分组成。峡谷段总长86.1km，分黑山峡峡谷和石嘴山峡谷；库区段全长44.1km，起点为中宁县枣园，终点为青铜峡枢纽坝址；平原段总长266.8km。汛期为6～9月，大洪水多发生在7、9月份，一般洪水多发生在8月份。凌汛期为每年的1月～3月上旬，分为流凌、冰层封河、化冰开河三个阶段，一般在封河与开河时期，容易形成冰坝堵塞河道，抬高河流水位，造成灾害的发生。

  - 5.7区域水文地质条件

区内可划分为七个水文地质单元，分别为中山低山低山丘陵水文地质区、乱井—五颗水剥蚀准平原及蚀堆积洼地水文地质区、山前剥蚀波状平原水文地质区、南山台子山前冲洪积高台地水文地质区、腾格里沙漠边缘带水文地质区、中卫小湖冲洪积台地水文地质区、黄河冲积平原水文地质区，本项目涉及区域主要为黄河冲积平原水文地质区和南山台子山前冲洪积高台地水文地质区。

    - 5.7.1黄河冲积平原水文地质区

1、潜水

由全新统早期及晚更新统早期堆积的砾卵石组成，在整个冲积平原普遍分布，仅在渠口一带的二级高阶地之上堆积为晚更新统早期的砾卵石，以上构成整个黄河冲积平原的上部潜水含水层。砾卵石厚度为6.08-50.11米以上。中卫及中宁盆地分别以中卫柔远和中宁一带堆积厚度为最大，向四周渐次变薄。此含水层是平原区最理想的开采目的层，具有含水层分布普遍和相对较稳定、地下水位埋藏浅、水质好、富水程度高的特点。含水层厚度一般为10.35-60.14米，局部地段含水层厚度仅有3.80米。地下水位埋深一般为0.11-4.99米，局部可达12.18米。水质好，仅在平原的周边地带，由于侧向高矿化水的加入，如南山台子前缘与平原接壤地带，使地下水水质变差，或由于地下水位浅理，地表形成上壤盐渍化，从而地下水的矿化度亦随之增高。

2、承压水

早更新世砂及砂砾石中的承压—承压自流水：在整个中卫盆地均有分布。中宁盆地仅分布于黄河以南部分。含水层以砂砾石为主，间夹粘砂土及砂粘士层。含水层顶板埋深17.83-60.00米，含水层厚度为18.85-67.38米。水位埋深2.43-9.06米。在黄河以北柔远以西及二农场以南大面积范围内，构成了承压自流水区。水质情况，中卫、中宁二盆地有很大差异。中卫盆地在上述范围内，仅在北、东、南三个方向的外围地段，水质变差，中宁盆地该含水层地下水水质普遍较差。

上新统一中新统承压自流水：在中宁、中卫二盆地及背铜峡地段均普遍分布。在地质构造上为相互分隔的单斜和向斜盆地，含水层顶板埋深很不稳定，为10.90-163.91米。在平面上含水层分布也不稳定，厚度为14.60-62.10米。卫、宁两盆地均系平缓褶皱型向斜储水构造。两处均具一定范围的自流水区。中卫盆地大致分布在二农场以南柔远以西及黄河以北，西至冲积平原边界含水层承压水头为0.06-2.57米。中宁盆地自流水区大致分布于中宁东华公社以东，南河子以北，黄河以南及渠口二级高阶地以东的广大范围内。中卫盆地在自流区范围内均系淡水，在自流区外围地段，水质变差。在中宁盆地，该层水水质变化较复杂，地下水矿化度一般为43~6.56克/升。

    - 5.7.2南山台子山前冲洪积高台地水文地质区

包括香山北麓、清水河以西、南山台子前缘陡坎以南地区。本区地下水的形成与分布，主要受构造因素控制，构造体系划分，属陇西旋卷构造体系的一级构造成分—中卫、陈麻井新生代沉降带，它控制了该区新生代地层的沉积。沉降带的沉积物除第四系松散沉积物外，下伏为第三系的红色碎屑岩建造，属洪积相和山麓堆积相沉积。在前缘地段的下部，属冲洪积交互相。自早更新世以来，堆积了厚达一百多米的松散堆积物，主要由砂、碎石、砾石组成，间夹黄土状粘砂土。在南山台子前缘台坎局部区段高出相邻平原区达104米，因此导致本区地下水普遍埋藏很深。由于埋深很大，难以开发利用，排泄方式主要为自然排泄，侧向流出。

  - 5.8动植物及土壤

中卫市的自然植被主要有南部山区南山台子高阶地的荒漠草原植被、北部沙漠地带的沙生植被、引黄灌区的草甸植被、低洼盐碱地生长的盐生植被和长期积水的沼泽植被等5个主要类型。以杨树为主的农田防护林、成片林、用材林及经济林，主要分布在引黄灌区。以沙枣、杨树、花棒、柠条为主的防风固沙林，主要分布在北干渠以北及北部沙漠边缘。天然次生林主要分布在香山地区。

项目所在区域动物类群主要为麻雀、乌鸦、喜鹊、鼠类等常见小型动物为主，

未见珍稀濒危或国家及自治区级保护动物栖息地及繁殖地。

中卫是引黄灌溉区，主要土壤有灌淤土、风沙土，其次还有浅色草甸土、盐土、堆垫土。

  - 5.9地震

根据《中国地震动反应谱特征周期区划图》（GB18306-2015B1）和《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306-2015A1）可知：本项目所在地区地震动反应谱特征周期为0.35s，地震动峰值加速度为0.20g。

- 6环境质量现状监测与评价

  - 6.1环境空气质量现状监测与评价

    - 6.1.1基本污染物现状

本项目位于中卫市永康镇阳沟村中卫市生活垃圾填埋场西侧，所在行政区划范围为中卫市，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）》中6.2.1.1规定“项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”，故项目区域环境空气质量现状优先采用宁夏回族自治区生态环境厅公布的《2021年宁夏生态环境质量状况公报》中中卫市2021年环境空气监测数据和结论作为本次评价依据，对项目达标区进行判定，具体评价指标见6.1-1。

表6.1-1  2021年中卫市环境空气质量评价指标

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 （μg/m³） | 标准值 （μg/m³） | 占标率（%） | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 65 | 70 | 92.9 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 27 | 35 | 77.1 | 达标 |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 11 | 60 | 18.3 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 26 | 40 | 65.0 | 达标 |
| CO | 24小时平均第95百分位数 | 0.6mg/m3 | 4mg/m3 | 15.0 | 达标 |
| O3 | 日最大8小时滑动平均值第90百分位数 | 138 | 160 | 86.3 | 达标 |
| 注：表中统计数据均为扣除沙尘实况数据。 |  |  |  |  |  |

根据《2021年宁夏生态环境质量状况公报》中中卫市环境空气质量监测数据，中卫市2021年度 PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO和O3年均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。综上所述，项目所在区域属于达标区。

    - 6.1.2其他污染物现状

本次评价其他污染物为硫化氢、氨、TVOC，根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）中相关要求，设置2个监测点，连续监测7天，委托宁夏华鼎环保科技有限公司于2020年4月16日~4月22日对本项目环境质量现状进行监测（监测报告见附件9），监测点位图见图6.1-1。

图6.1-1   环境空气及地下水监测点位图

（1）监测点位、因子及频次

环境空气检测点位、因子及频次见表6.1-2。

表6.1-2  环境空气检测点位、因子及频次一览表

| 测点编号 | 点位名称 | 地理坐标 | 检测因子 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 中卫市永康镇阳沟村希望小学 | E：105°15'18.84" N：37°26'29.62" | 硫化氢、氨、TVOC | 硫化氢、氨连续7天，每天采样4次；TVOC连续7天，每天检测8小时平均值 |
| 2# | 阳沟村一队 | E：105°15'47.16" N：37°26'21.01" |  |  |

（2）监测分析方法

环境空气检测分析方法见表6.1-3。

表6.1-3  环境空气分析方法一览表

| 检测因子 | 方法名称 | 方法依据 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硫化氢 | 《环境空气 硫化氢直接显色分光光度法》 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年） | 1μg/m3 |
| 氨 | 《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》 | HJ 533-2009 | 10μg/m3 |
| TVOC | 《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》 | HJ 644-2013 | 0.3μg/m3 |

（3）评价标准

根据本项目所处的地理位置及环境功能区划，本次环境空气质量评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准和《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中“其他污染物空气质量浓度参考限值”，见表6.1-4。

表6.1-4   环境空气质量评价标准一览表

| 污染物名称 | 取值时间 | 标准限值 | 标准出处 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氨气（ug/m3） | 1小时平均 | 200 | 参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| H2S（ug/m3） | 1小时平均 | 10 |  |
| TVOC（ug/m3） | 8小时平均 | 600 |  |

（4）监测结果统计

检测期间气象参数见表6.1-5，环境空气检测结果见表6.1-6、环境质量现状监测结果见表6.1-7。

表6.1-5  检测期间气象条件一览表

| 日期 | 气温（℃） | 平均气压（KPa） | 平均风速（m/s） | 风向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年4月16日 | 5-15 | 87.12 | 2.1 | 北风 |
| 2020年4月17日 | 2-14 | 87.12 | 1.8 | 南风 |
| 2020年4月18日 | 2-15 | 87.12 | 2.1 | 南风 |
| 2020年4月19日 | 3-16 | 87.14 | 2.2 | 北风 |
| 2020年4月20日 | 3-17 | 87.12 | 2.0 | 北风 |
| 2020年4月21日 | 3-16 | 87.11 | 1.9 | 东北 |
| 2020年4月22日 | 2-16 | 87.13 | 2.1 | 北风 |

表6.1-6  环境空气检测结果一览表  单位：mg/m3

| 测点 编号 | 检测 因子 | 频次 | 2020年4月 |  |  |  |  |  |  | 标准 限值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 |  |  |
| 1# | 硫化氢 | 第1次 | 0.009 | 0.007 | 0.009 | 0.006 | 0.009 | 0.007 | 0.009 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 第2次 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 第3次 | 0.008 | 0.006 | 0.009 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.009 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 第4次 | 0.008 | 0.009 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.01 | 达标 |
| 2# |  | 第1次 | 0.008 | 0.007 | 0.009 | 0.007 | 0.009 | 0.006 | 0.009 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 第2次 | 0.007 | 0.009 | 0.007 | 0.008 | 0.006 | 0.009 | 0.009 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 第3次 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.006 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 第4次 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.01 | 达标 |
| 1# | 氨 | 第1次 | 0.022 | 0.013 | 0.020 | 0.017 | 0.016 | 0.023 | 0.012 | 0.20 | 达标 |
|  |  | 第2次 | 0.016 | 0.030 | 0.023 | 0.026 | 0.018 | 0.013 | 0.026 | 0.20 | 达标 |
|  |  | 第3次 | 0.009 | 0.009 | 0.007 | 0.011 | 0.010 | 0.007 | 0.007 | 0.20 | 达标 |
|  |  | 第4次 | 0.029 | 0.025 | 0.016 | 0.027 | 0.020 | 0.033 | 0.016 | 0.20 | 达标 |
| 2# |  | 第1次 | 0.029 | 0.028 | 0.019 | 0.030 | 0.036 | 0.023 | 0.035 | 0.20 | 达标 |
|  |  | 第2次 | 0.017 | 0.019 | 0.017 | 0.018 | 0.031 | 0.026 | 0.031 | 0.20 | 达标 |
|  |  | 第3次 | 0.006 | 0.011 | 0.012 | 0.014 | 0.018 | 0.014 | 0.015 | 0.20 | 达标 |
|  |  | 第4次 | 0.024 | 0.030 | 0.028 | 0.024 | 0.016 | 0.027 | 0.029 | 0.20 | 达标 |
| 1# | TVOC μg/m3 | 8小时平均值 | 15.8 | 15.5 | 25.2 | 25.0 | 20.8 | 29.7 | 25.4 | 600 | 达标 |
| 2# |  |  | 10.0 | 9.6 | 13.7 | 11.4 | 14.5 | 11.6 | 12.3 | 600 | 达标 |
| 备注：检出限见表3-2，环境空气检测因子参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D标准，标准由委托单位提供。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6.1-7  环境质量现状监测结果一览表

| 检测点位 | 污染物 | 平均时间 | 评价标准 （μg/m³） | 浓度范围 （μg/m³） | 最大浓度占标率 （%） | 超标率 （%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | NH3 | 1h平均 | 200 | 7~33 | 16.5% | 0 | 达标 |
|  | H2S | 1h平均 | 10 | 6~9 | 90% | 0 | 达标 |
|  | TVOC | 8h平均 | 600 | 15.5~29.7 | 4.95% | 0 | 达标 |
| 2# | NH3 | 1h平均 | 200 | 6~36 | 18% | 0 | 达标 |
|  | H2S | 1h平均 | 10 | 6~9 | 90% | 0 | 达标 |
|  | TVOC | 8h平均 | 600 | 9.6~14.5 | 2.42% | 0 | 达标 |

由上表可知： H2S、NH31小时平均浓度及TVOC8小时平均浓度监测结果符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中“其他污染物空气质量浓度参考限值”。但H2S占标率较高，主要由于周边区域内建设有中卫市生活垃圾填埋场。

（5）环境空气质量现状小结

根据《2021年宁夏生态环境质量状况公报》中中卫市环境空气质量监测数据，本项目所在区域为达标区。根据实际监测结果，H2S、NH31小时平均浓度及TVOC8小时平均浓度符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中“其他污染物空气质量浓度参考限值”，区域环境空气质量较好。

  - 6.2地表水质量现状监测与评价

本项目所在区域内主要地表水体为黄河，位于项目北侧4.4km处。本次评价地表水环境质量现状数据引用宁夏回族自治区生态环境厅发布的《2021年宁夏生态环境质量状况公报》中黄河干流中卫下河沿断面水质状况数据进行评价，断面水质见表6.2-1。

表6.2-1  黄河干流中卫下河沿断面水质状况一览表

| 日期 | 水质类别 |
| --- | --- |
|  | 黄河干流（中卫下河沿断面） |
| 2021年1月 | II类 |
| 2021年2月 | II类 |
| 2021年3月 | I类 |
| 2021年4月 | III类 |
| 2021年5月 | II类 |
| 2021年6月 | II类 |
| 2021年7月 | III类 |
| 2021年8月 | II类 |
| 2021年9月 | III类 |
| 2021年10月 | II类 |
| 2021年11月 | II类 |
| 2021年12月 | II类 |
| 2021年 | II类 |
| 2020年 | II类 |
| 水质同比变化情况 | 无明显变化 |

由上表可知，黄河干流（中卫下河沿断面）水质状况稳定，水质同比无明显变化，除2021年4月、7月和9月满足《地表水环境质量标准》（GB38338-2002）中的III类标准外，其他时间段内均达到II类及以上标准，并且2021年年均浓度可达到《地表水环境质量标准》（GB38338-2002）II类标准要求，水质总体为优。

  - 6.3地下水质量现状监测与评价

    - 6.3.1监测点位布设情况

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中现状监测点的布点原则，本次地下水水质监测点选择5个监测点位。委托宁夏华鼎环保科技有限公司于2020年4月16日对项目周边地下水环境进行监测（监测报告见附件9），地下水检测点位、因子及频次见表6.3-1，监测点位图见图6.1-1。

表6.3-1  地下水检测点位、因子及频次一览表

| 测点 编号 | 点位 名称 | 坐标 | 检测因子 | 检测 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 上游 | E：105°15'24.88" N：37°26'31.3" | pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、挥发性酚类、耗氧量、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、氟化物、氰化物、汞、砷、镉、铬（六价）、铅、镍、总大肠菌群、细菌总数、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42- | 检测1次，1天 |
| 2# | 本项目 厂址内 | E：105°15'26.87" N：37°26'32.17" |  |  |
| 3# | 侧游 | E：105°15'30.85" N：37°26'29.04" |  |  |
| 4# | 下游 | E：105°15'49.86" N：37°26'57.17" |  |  |
| 5# | 下游 | E：105°15'49.03" N：37°27'1.34" |  |  |

    - 6.3.2监测分析方法

地下水监测方法见表6.3-2。

表6.3-2  地下水环境质量现状监测分析方法

| 项目 | 方法名称 | 方法依据 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 《pH 便携式pH计法》 | 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年） | / |
| 总硬度 | 《水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法》 | GB 7477-87 | 0.05mmol/L |
| 溶解性 总固体 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(8.1称量法)》 | GB/T 5750.4-2006 | / |
| 硫酸盐 | 《水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行》） | HJ/T 342-2007 | 8 mg/L |
| 氯化物 | 《水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法》 | GB 11896-1989 | / |
| 铁 | 《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》 | GB 11911-89 | 0.03mg/L |
| 锰 | 《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》 | GB 11911-89 | 0.01mg/L |
| 挥发性 酚类 | 《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替吡啉分光光度法》 | HJ 503-2009 | 0.0003mg/L |
| 耗氧量 | 《水质 耗氧量（高锰酸盐指数）的测定 滴定法》 | GB 11892-89 | 0.5 mg/L |
| 硝酸盐 | 《水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法》 | HJ/T 346-2007 | 0.08mg/L |
| 亚硝酸盐 | 《水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法》 | GB 7493-87 | 0.003mg/L |
| 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 | HJ 535-2009 | 0.025mg/L |
| 氟化物 | 《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》 | GB 7484-87 | 0.05mg/L |
| 氰化物 | 《水质 氰化物的测定 分光光度法》 | HJ 484-2009 | 0.004mg/L |
| 汞 | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》 | HJ 694-2014 | 4.00×10-5mg/L |
| 砷 | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》 | HJ 694-2014 | 3.00×10-4mg/L |
| 镉 | 《铜、铅、镉 石墨炉原子吸收分光光度法》 | 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年） | 1.0×10-4mg/L |
| 铬（六价） | 《水质 铬（六价）的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》 | GB 7467-87 | 0.004mg/L |
| 铅 | 《铜、铅、镉 石墨炉原子吸收分光光度法》 | 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年） | 1.0×10-3mg/L |
| 镍 | 《水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法》 | GB 11912-89 | 0.05mg/L |
| 细菌总数 | 细菌总数 平皿计数法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年） | / |
| K+ | 《水质 可溶性阳离子的测定 离子色谱法》 | HJ 812-2016 | 0.02mg/L |
| Na+ |  |  | 0.02mg/L |
| Ca2+ |  |  | 0.03mg/L |
| Mg2+ |  |  | 0.02mg/L |
| CO32- | 《碱度 酸碱指示剂滴定法》 | 《水和废水监测分析方法》（第四版） | / |
| HCO3- |  |  | / |
| Cl- | 《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》 | HJ 84-2016 | 0.007mg/L |
| SO42- |  |  | 0.018mg/L |

    - 6.3.3监测结果统计

地下水水质监测结果统计情况见表6.3-3。

表6.3-3  地下水质量现状监测结果统计  单位：mg/L，pH无量纲

| 项目 | 单位 | 2020年4月16日 |  |  |  |  | 标准 限值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |  |  |
| pH | 无量纲 | 7.38 | 7.30 | 7.29 | 7.41 | 7.39 | 6.5~8.5 | 达标 |
| 总硬度 | mg/L | 593 | 586 | 562 | 576 | 561 | 450 | 超标 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 2.59×103 | 2.46×103 | 2.38×103 | 2.36×103 | 2.49×103 | 1000 | 超标 |
| 硫酸盐 | mg/L | 552 | 561 | 485 | 551 | 531 | 250 | 超标 |
| 氯化物 | mg/L | 315 | 273 | 293 | 341 | 313 | 250 | 超标 |
| 铁 | mg/L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.3 | 达标 |
| 锰 | mg/L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.10 | 达标 |
| 挥发性酚类 | mg/L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.002 | 达标 |
| 耗氧量 | mg/L | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 3.0 | 达标 |
| 硝酸盐 | mg/L | 2.23 | 2.49 | 2.30 | 2.41 | 2.29 | 20.0 | 达标 |
| 亚硝酸盐 | mg/L | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 1.00 | 达标 |
| 氨氮 | mg/L | 0.114 | 0.150 | 0.139 | 0.142 | 0.155 | 0.50 | 达标 |
| 氟化物 | mg/L | 0.86 | 0.99 | 0.90 | 0.88 | 0.81 | 1.0 | 达标 |
| 氰化物 | mg/L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05 | 达标 |
| 汞 | mg/L | 4.0×10-5L | 4.0×10-5L | 4.0×10-5L | 4.0×10-5L | 4.0×10-5L | 0.001 | 达标 |
| 砷 | mg/L | 3.0×10-4L | 3.0×10-4L | 3.0×10-4L | 3.0×10-4 L | 3.0×10-4 L | 0.01 | 达标 |
| 镉 | mg/L | 1.0×10-4L | 1.0×10-4L | 1.0×10-4 L | 1.0×10-4 L | 1.0×10-4 L | 0.005 | 达标 |
| 铬（六价） | mg/L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05 | 达标 |
| 铅 | mg/L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.01 | 达标 |
| 镍 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.02 | 达标 |
| 细菌总数 | CFU /mL | 17 | 23 | 20 | 21 | 19 | 100 | 达标 |
| K+ | mg/L | 6.79 | 5.03 | 6.61 | 5.06 | 5.50 | / | / |
| Na+ | mg/L | 679 | 620 | 604 | 560 | 558 | / | / |
| Ca2+ | mg/L | 23.1 | 15.9 | 16.7 | 15.5 | 15.9 | / | / |
| Mg2+ | mg/L | 546 | 453 | 443 | 433 | 432 | / | / |
| CO32- | mg/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| HCO3- | mg/L | 1.86×103 | 1.56×103 | 1.54×103 | 1.45×103 | 1.44×103 | / | / |
| Cl- | mg/L | 297 | 261 | 275 | 309 | 308 | / | / |
| SO42- | mg/L | 571 | 536 | 502 | 520 | 553 | / | / |
| 备注：“检出限加L”表示低于检出限或未检出。地下水检测因子参照执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的Ⅲ类标准限值，标准由委托单位提供。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - 6.3.4地下水化学类型

按照舒卡列夫分类法，对本项目5个地下水监测井八大离子的监测数据进行计算分析（见表6.3-4），舒卡列夫分类表见表6.3-5。

表6.3-4  水化学类型计算表

| 监测井 | Cl-(meq) | 百分比 | HCO3-(meq) | 百分比 | CO32-(meq) | 百分比 | SO42-(meq) | 百分比 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8.366 | 16.484 | 30.492 | 60.078 | 0.000 | 0.000 | 11.896 | 23.438 | 50.754 |
| 2 | 7.352 | 16.674 | 25.574 | 58.000 | 0.000 | 0.000 | 11.167 | 25.326 | 44.093 |
| 3 | 7.746 | 17.828 | 25.246 | 58.102 | 0.000 | 0.000 | 10.458 | 24.069 | 43.451 |
| 4 | 8.704 | 20.098 | 23.770 | 54.887 | 0.000 | 0.000 | 10.833 | 25.015 | 43.308 |
| 5 | 8.676 | 19.807 | 23.607 | 53.892 | 0.000 | 0.000 | 11.521 | 26.301 | 43.803 |
| 监测井 | K+ (meq) | 百分比 | Na+ (meq) | 百分比 | Ca2+ (meq) | 百分比 | Mg2+ (meq) | 百分比 | Total |
| 1 | 0.174 | 0.228 | 29.522 | 38.666 | 1.155 | 1.513 | 45.500 | 59.593 | 76.351 |
| 2 | 0.129 | 0.197 | 26.957 | 41.073 | 0.795 | 1.211 | 37.750 | 57.519 | 65.630 |
| 3 | 0.169 | 0.264 | 26.261 | 40.916 | 0.835 | 1.301 | 36.917 | 57.519 | 64.182 |
| 4 | 0.130 | 0.212 | 24.348 | 39.696 | 0.775 | 1.264 | 36.083 | 58.829 | 61.336 |
| 5 | 0.141 | 0.230 | 24.261 | 39.644 | 0.795 | 1.299 | 36.000 | 58.827 | 61.197 |

表6.3-5  舒卡列夫分类表

| 超过25% 毫克当量的离子 | HCO3 | HCO3+SO4 | HCO3+SO4+Cl | HCO3+Cl | SO4 | SO4+Cl | Cl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ca | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 36 | 43 |
| Ca+Mg | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 37 | 44 |
| Mg | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 38 | 45 |
| Na+Ca | 4 | 11 | 18 | 25 | 32 | 38 | 46 |
| Na+Ca+Mg | 5 | 12 | 19 | 26 | 33 | 40 | 47 |
| Na+Mg | 6 | 13 | 20 | 27 | 34 | 41 | 48 |
| Na | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 |

表6.3-6  本项目各监测井水化学类型一览表

| 监测井 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 舒卡列夫水化学类型 | 6-B | 13-B | 6-B | 13-B | 13-B |

各监测点矿化度（1.5＜TDS≤10g/L），均为B组，通过以上计算，根据舒卡列夫分类法，1#、3#监测井地下水化学类型为6-B型（表示矿化度大于1.5g/L、不大于10g/L的HCO3-Na+Mg型水），2#、4#、5#监测井地下水化学类型为13-B型（表示矿化度大于1.5g/L、不大于10g/L的HCO3+SO4-Na+Mg型水）。

    - 6.3.5包气带现状污染调查

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），于2020年8月21日委托宁夏盛世绿源环境检测有限责任公司对场地的包气带污染现状进行监测调查（监测报告见附件10），土壤浸提液的制备按照《固体废物浸出毒性浸出方法水平震荡法》（HJ 557-2010）中的相关要求进行。

⑴监测点位：高温蒸汽灭菌车间北侧2米处表层样（0~0.2m）

⑵监测因子：高猛酸盐指数、氨氮

⑶监测结果

场地的包气带土壤浸提液监测结果见表6.3-7。

表6.3-7 监测结果表

| 采样日期 | 采样地点 | 监测项目 | 监测结果 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.8.21 | 高温蒸汽灭菌车间北侧2米处表层样（0~0.2m） | 高猛酸盐指数 | 1.2 | 3.0 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |
|  |  | 氨氮 | 0.425 | 0.5 |  |
|  |  | 粪大肠菌群 | 2200 | 1000 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准 |

高猛酸盐指数及氨氮监测结均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准的要求，粪大肠菌群满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准要求，包气带未受到污染。

    - 6.3.6地下水质量现状评价

      - 6.3.6.1评价因子

同监测因子。

      - 6.3.6.2评价标准

评价标准采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

      - 6.3.6.3评价方法

采用标准指数法，其公式如下：

式中：Si，j－单项水质参数i在第j点的标准指数；

Ci，j－单项水质参数i在第j点的实测浓度；

Csi－单项水质参数i在第j点的评价标准。

pHsd－pH值标准规定的下限值；

pHsu－pH值标准规定的上限值。

T－水温(℃)。

标准指数大于1，表明该点位的环境质量劣于评价标准等级，反之则满足评价标准。

表6.3-8   地下水监测数据及评价指数    单位：mg/L

| 日期 | 检测项目 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Si | Si | Si | Si | Si |  |  |
| 4.16 | pH | 0.2533 | 0.2000 | 0.1933 | 0.2733 | 0.2600 | 6.5~8.5 | 达标 |
|  | 总硬度 | 1.3178 | 1.3022 | 1.2489 | 1.2800 | 1.2467 | 450 | 超标 |
|  | 溶解性总固体 | 2.5900 | 2.4600 | 2.3800 | 2.3600 | 2.4900 | 1000 | 超标 |
|  | 硫酸盐 | 2.2080 | 2.2440 | 1.9400 | 2.2040 | 2.1240 | 250 | 超标 |
|  | 氯化物 | 1.2600 | 1.0920 | 1.1720 | 1.3640 | 1.2520 | 250 | 超标 |
|  | 铁 | / | / | / | / | / | 0.3 | 达标 |
|  | 锰 | / | / | / | / | / | 0.1 | 达标 |
|  | 挥发性酚类 | / | / | / | / | / | 0.002 | 达标 |
|  | 耗氧量 | 0.6667 | 0.6333 | 0.7333 | 0.7000 | 0.7000 | 3 | 达标 |
|  | 硝酸盐 | 0.1115 | 0.1245 | 0.1150 | 0.1205 | 0.1145 | 20 | 达标 |
|  | 亚硝酸盐 | / | / | / | / | / | 1 | 达标 |
|  | 氨氮 | 0.2280 | 0.3000 | 0.2780 | 0.2840 | 0.3100 | 0.5 | 达标 |
|  | 氟化物 | 0.8600 | 0.9900 | 0.9000 | 0.8800 | 0.8100 | 1 | 达标 |
|  | 氰化物 | / | / | / | / | / | 0.05 | 达标 |
|  | 汞 | / | / | / | / | / | 0.001 | 达标 |
|  | 砷 | / | / | / | / | / | 0.01 | 达标 |
|  | 镉 | / | / | / | / | / | 0.005 | 达标 |
|  | 铬（六价） | / | / | / | / | / | 0.05 | 达标 |
|  | 铅 | / | / | / | / | / | 0.01 | 达标 |
|  | 镍 | / | / | / | / | / | 0.02 | 达标 |
|  | 细菌总数 | 0.1700 | 0.2300 | 0.2000 | 0.2100 | 0.1900 | 100 | 达标 |
|  | K+ | / | / | / | / | / | / | / |
|  | Na+ | / | / | / | / | / | / | / |
|  | Ca2+ | / | / | / | / | / | / | / |
|  | Mg2+ | / | / | / | / | / | / | / |
|  | CO32- | / | / | / | / | / | / | / |
|  | HCO3- | / | / | / | / | / | / | / |
|  | Cl- | / | / | / | / | / | / | / |
|  | SO42- | / | / | / | / | / | / | / |

由表6.3-8，本项目各地下水监测点位中，除溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、氯化物，其它各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类水质标准限值要求，溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、氯化物超标原因主要与本地区水文地质条件有关，本底值较高。

  - 6.4声环境质量现状监测与评价

    - 6.4.1监测点布设情况

根据周围环境特点，委托宁夏中科精科检测技术有限公司在项目四周场界外1m和声环境敏感目标阳沟村希望小学分别设置1个监测点位，共5个点位对声环境质量现状进行了监测（监测报告见附件11），监测点位图见图6.4-1。

图6.4-1   声环境监测点位图

①监测时间：2021年12月21日～22日。每天监测2次，昼、夜各1次，连续监测2天。

②监测方法

本次现状监测按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的噪声测量方法进行监测。

③监测结果

各监测点噪声现状监测结果见表6.4-1。

表6.4-1    环境噪声现状监测结果统计表   单位：dB(A)

| 检测点位 | 检测点位 | 2021年12月21日 |  | 2021年12月22日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1# | 厂界北侧外1m处 | 51 | 48 | 50 | 49 |
| 2# | 厂界南侧外1m处 | 54 | 49 | 53 | 46 |
| 3# | 厂界东侧外1m处 | 51 | 46 | 49 | 47 |
| 4# | 厂界西侧外1m处 | 52 | 44 | 52 | 45 |
| 标准值 |  | 60 | 50 | 60 | 50 |
| 5# | 永康镇阳沟村希望小学 | 48 | 41 | 47 | 40 |
| 标准值 |  | 55 | 45 | 55 | 45 |
| 评价 |  | 达标 |  |  |  |

    - 6.4.2评价结论

由表6.4-1可知，本项目厂址区昼、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，声环境敏感目标阳沟村希望小学满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求，区域声环境质量现状较好。

  - 6.5土壤现状监测与评价

    - 6.5.1监测点位布设

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018），本项目占地范围内设置5个柱状采样点（柱状样在0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m分别取样），2个表层样点，占地范围外设置4个表层样点。委托宁夏华鼎环保科技有限公司于2020年4月16日对1#~6#点位进行了现状监测（监测见附件9），委托宁夏盛世绿源环境检测有限责任公司于2020年8月21日对7#~11#点位进行了现状监测（监测报告见附件10），土壤监测点位布设及现状监测因子一览表见表6.5-1。

表6.5-1土壤监测点位布设及现状监测因子一览表

| 测点 编号 | 检测点位 | 坐标 | 采样深度 | 监测时间 | 检测因子 | 监测单位 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 厂址中心 | E105°15'29.32" N37°26'31.13" | 0~0.5m | 2020年4月16日 | 金属及无机物：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍； 挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、氨氮、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯； 半挥发性有机物：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。 | 宁夏华鼎环保科技有限公司 | 检测1次，1天 |
|  |  |  | 0.5~1.5m |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5~3.0m |  |  |  |  |
| 2# | 厂址西北 | E105°15'29.95" N37°26'30.06" | 0~0.5m |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.5~1.5m |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5~3.0m |  |  |  |  |
| 3# | 厂址东南 | E105°15'29.95" N37°26'30.06" | 0~0.2m |  |  |  |  |
| 4# | 厂址西南 | E105°15'27.60" N37°26'30.58" | 0~0.5m |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.5~1.5m |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5~3.0m |  |  |  |  |
| 5# | 阳沟村二队 | E105°15'19.36" N37°26'30.58" | 0~0.2m |  |  |  |  |
| 6# | 项目周边农田 | E105°15'21.14" N37°26'32.22" | 0~0.2m |  | 砷、镉、铬、锌、铜、铅、汞、镍。 |  |  |
| 7# | 厂址东北距外墙 3m 处 | E105°15'30" N37°26'31" | 0~0.5m | 2020年8月21日 | 汞、砷、镍、镉、六价铬、铅、铜 理化性质：pH、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度。 | 宁夏盛世绿源环境检测有限责任公司 |  |
|  |  |  | 0.5~1.5m |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5~3.0m |  |  |  |  |
| 8# | 厂址东距外墙 3m处 | E105°15'29" N37°26'31" | 0~0.5m |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.5~1.5m |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5~3.0m |  |  |  |  |
| 9# | 厂址西侧墙外 10m处 | E105°15'26" N37°26'32" | 0~0.2m |  |  |  |  |
| 10# | 厂址外东侧距墙外 10m处 | E105°15'25" N37°26'31" | 0~0.2m |  |  |  |  |
| 11# | 厂址西南侧墙外 8m处 | E105°15'31" N 37°26'29" | 0~0.2m |  |  |  |  |

    - 6.5.2监测分析方法

土壤现状监测分析方法详见下表。

表6.5-2  土壤现状监测分析方法

| 项目 | 方法名称 | 方法依据 | 单位 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金属和无机物 |  |  |  |  |
| 砷 | 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分：土壤总砷的测定》 | GB/T 22105.2-2008 | mg/kg | 0.01 |
| 镉 | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 | GB/T 17141-1997 | mg/kg | 0.01 |
| 铬（六价） | 《固体废物 铬（六价）的测定 碱消解火焰原子分光光度法》 | HJ 687-2014 | mg/kg | 2 |
| 铜 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 | HJ491-2019 | mg/kg | 1 |
| 铅 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 | HJ 491-2019 | mg/kg | 10 |
| 汞 | 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤总汞的测定》 | GB/T 22105.1-2008 | mg/kg | 0.002 |
| 镍 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 | HJ 491-2019 | mg/kg | 3 |
| 锌 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 | HJ 491-2019 | mg/kg | 1 |
| 铬 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 | HJ 491-2019 | mg/kg | 4 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |
| 四氯化碳 | 《土壤 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 | mg/kg | 0.0013 |
| 氯仿 | 《土壤 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 | mg/kg | 0.0011 |
| 氯甲烷 | 《土壤 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 | mg/kg | 0.0010 |
| 1,1-二氯乙烷 | 《土壤 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 | mg/kg | 0.0012 |
| 1,2-二氯乙烷 | 《土壤 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 | mg/kg | 0.0013 |
| 1,1-二氯乙烯 | 《土壤 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 | mg/kg | 0.0010 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 《土壤 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 | mg/kg | 0.0013 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 《土壤 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 | mg/kg | 0.0014 |
| 二氯甲烷 | 《土壤 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 | mg/kg | 0.0015 |
| 1,2-二氯丙烷 | 《土壤 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 | mg/kg | 0.0011 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 《土壤 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 | mg/kg | 0.0012 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 《土壤 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 | mg/kg | 0.0012 |
| 四氯乙烯 | 《土壤 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 | mg/kg | 0.0014 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 《土壤 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 | mg/kg | 0.0013 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 《土壤 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 | mg/kg | 0.0012 |
| 三氯乙烯 | 《土壤 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 | mg/kg | 0.0012 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 《土壤 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 | mg/kg | 0.0012 |
| 氯乙烯 | 《土壤 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 | mg/kg | 0.0010 |
| 苯 | 《土壤 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 | mg/kg | 0.0019 |
| 氯苯 | 《土壤 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 | mg/kg | 0.0012 |
| 1,2-二氯苯 | 《土壤 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 | mg/kg | 0.0015 |
| 1,4-二氯苯 | 《土壤 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 | mg/kg | 0.0015 |
| 乙苯 | 《土壤 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 | mg/kg | 0.0012 |
| 苯乙烯 | 《土壤 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 | mg/kg | 0.0011 |
| 甲苯 | 《土壤 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 | mg/kg | 0.0013 |
| 间二甲苯+对二甲苯 | 《土壤 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 | mg/kg | 0.0012 |
| 邻二甲苯 | 《土壤 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 | mg/kg | 0.0012 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |  |
| 硝基苯 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》 | HJ 834-2017 | mg/kg | 0.09 |
| 苯胺 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》 | HJ 834-2017 | mg/kg | 0.08 |
| 2-氯酚 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》 | HJ 834-2017 | mg/kg | 0.06 |
| 苯并[a]蒽 | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》 | HJ 784-2016 | mg/kg | 0.0003 |
| 苯并[a]芘 | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》 | HJ 784-2016 | mg/kg | 0.0004 |
| 苯并[b]荧蒽 | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》 | HJ 784-2016 | mg/kg | 0.0005 |
| 苯并[k]荧蒽 | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》 | HJ 784-2016 | mg/kg | 0.0004 |
| 䓛 | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》 | HJ 784-2016 | mg/kg | 0.0003 |
| 二苯并[a,h]蒽 | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》 | HJ 784-2016 | mg/kg | 0.0005 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》 | HJ 784-2016 | mg/kg | 0.0005 |
| 萘 | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》 | HJ 784-2016 | mg/kg | 0.0003 |
| 理化性质 |  |  |  |  |
| pH | 《土壤 pH值的测定 电位法》 | HJ 962-2018 | 无量纲 | 0.01pH |
| 阳离子交换量 | 《土壤 阳离子交换量的测定 三氯化六氨合钴浸提-分光光度法》 | HJ 889-2017 | cmol+/kg | 0.8 |
| 氧化还原电位 | 《土壤 氧化还原电位的测定 电位法》 | HJ 746-2015 | mV | / |
| 饱和导水率 | 《森林土壤 渗滤率的测定》 | LY/T 1218-1999 | cm/s | / |
| 土壤容重 | 《容重 环刀法》 | 《全国土壤污染状况调查样品分析测试技术规定》国家环境保护总局（2006年） | g/cm³ | / |
| 孔隙度 | 《容重 环刀法》 |  | % | / |

    - 6.5.3监测结果统计

土壤检测结果见表6.5-3~表6.5-6。

表6.5-3  土壤检测结果一览表  单位：mg/kg

| 点位 项目 | 1#厂址中心（2020年4月16日） |  |  | 标准 限值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 表层 （0～0.5m） | 中层 （0.5～1.5m） | 深层 （1.5～3m） |  |  |
| 金属和无机物 |  |  |  |  |  |
| 铜 | 16 | 17 | 17 | 18000 | 达标 |
| 镍 | 38 | 30 | 23 | 900 | 达标 |
| 铅 | 16 | 18 | 15 | 800 | 达标 |
| 镉 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 65 | 达标 |
| 汞 | 0.183 | 0.193 | 0.180 | 38 | 达标 |
| 砷 | 11.3 | 9.86 | 9.90 | 60 | 达标 |
| 铬（六价） | ND | ND | ND | 5.7 | 达标 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |
| 氯甲烷 | ND | ND | ND | 37 | 达标 |
| 氯乙烯 | ND | ND | ND | 0.43 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烯 | ND | ND | ND | 66 | 达标 |
| 二氯甲烷 | 0.0046 | 0.0046 | 0.0041 | 616 | 达标 |
| 反式-1,2-二氯乙烯 | ND | ND | ND | 54 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烷 | ND | ND | ND | 9 | 达标 |
| 顺式-1,2-二氯乙烯 | ND | ND | ND | 596 | 达标 |
| 氯仿 | 0.0098 | 0.0095 | 0.0094 | 0.9 | 达标 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | ND | ND | ND | 840 | 达标 |
| 四氯化碳 | 0.0041 | 0.0039 | ND | 2.8 | 达标 |
| 苯 | 0.0058 | 0.0055 | ND | 4 | 达标 |
| 1,2-二氯乙烷 | ND | ND | ND | 5 | 达标 |
| 三氯乙烯 | ND | ND | ND | 2.8 | 达标 |
| 1,2-二氯丙烷 | ND | ND | ND | 5 | 达标 |
| 甲苯 | 0.0083 | 0.0080 | ND | 1200 | 达标 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | ND | ND | ND | 2.8 | 达标 |
| 四氯乙烯 | 0.0311 | 0.0159 | 0.0151 | 53 | 达标 |
| 氯苯 | ND | ND | ND | 270 | 达标 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | ND | ND | ND | 10 | 达标 |
| 乙苯 | ND | ND | ND | 28 | 达标 |
| 间，对-二甲苯 | ND | ND | ND | 570 | 达标 |
| 邻-二甲苯 | ND | ND | ND | 640 | 达标 |
| 苯乙烯 | ND | ND | ND | 1290 | 达标 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | ND | ND | ND | 6.8 | 达标 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | ND | ND | ND | 0.5 | 达标 |
| 1,4-二氯苯 | ND | ND | ND | 20 | 达标 |
| 1,2-二氯苯 | ND | ND | ND | 560 | 达标 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |  |  |
| 硝基苯 | ND | ND | ND | 76 | 达标 |
| 苯胺 | ND | ND | ND | 260 | 达标 |
| 2-氯酚 | ND | ND | ND | 2256 | 达标 |
| 苯并[a]蒽 | ND | ND | ND | 15 | 达标 |
| 苯并[a]芘 | ND | ND | ND | 1.5 | 达标 |
| 苯并[b]荧蒽 | ND | ND | ND | 15 | 达标 |
| 苯并[k]荧蒽 | ND | ND | ND | 151 | 达标 |
| 䓛 | ND | ND | ND | 1293 | 达标 |
| 二苯并[a,h]蒽 | ND | ND | ND | 1.5 | 达标 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | ND | ND | ND | 15 | 达标 |
| 萘 | 0.0101 | 0.0098 | 0.0097 | 70 | 达标 |
| 理化性质 |  |  |  |  |  |
| pH | 7.86 | / | / | / | / |
| 阳离子交换量 | 47.8 mol/kg | / | / | / | / |
| 氧化还原电位 | 283.5 | / | / | / | / |
| 饱和导水率 | 2.76% | / | / | / | / |
| 土壤容重 | 1.64g/cm³ | / | / | / | / |
| 孔隙度 | 42.9% | / | / | / | / |
| 备注： ND表示未检出或小于检出限，检出限见表3-6。铬（六价）参照《固体废物铬（六价）的测定 碱消解/火焰原子吸收分光光度法》（HJ687-2014）进行测定。土壤检测因子（理化性质除外）参照执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB 36600-2018）表1第二类用地筛选值，标准由委托单位提供。 |  |  |  |  |  |

表6.5-4  土壤检测结果一览表  单位：mg/kg

| 点位 项目 | 2#厂址西北（2020年4月16日） |  |  | 标准 限值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 表层 （0～0.5m） | 中层 （0.5～1.5m） | 深层 （1.5～3m） |  |  |
| 金属和无机物 |  |  |  |  |  |
| 铜 | 17 | 14 | 17 | 18000 | 达标 |
| 镍 | 30 | 25 | 30 | 900 | 达标 |
| 铅 | 22 | 19 | 39 | 800 | 达标 |
| 镉 | 0.23 | 0.16 | 0.16 | 65 | 达标 |
| 汞 | 0.202 | 0.182 | 0.190 | 38 | 达标 |
| 砷 | 12.3 | 9.78 | 10.1 | 60 | 达标 |
| 铬（六价） | ND | ND | ND | 5.7 | 达标 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |
| 氯甲烷 | ND | ND | ND | 37 | 达标 |
| 氯乙烯 | ND | ND | ND | 0.43 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烯 | ND | ND | ND | 66 | 达标 |
| 二氯甲烷 | 0.0047 | 0.0046 | 0.0044 | 616 | 达标 |
| 反式-1,2-二氯乙烯 | ND | ND | ND | 54 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烷 | ND | ND | ND | 9 | 达标 |
| 顺式-1,2-二氯乙烯 | ND | ND | ND | 596 | 达标 |
| 氯仿 | 0.0099 | 0.0097 | 0.0093 | 0.9 | 达标 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | ND | ND | ND | 840 | 达标 |
| 四氯化碳 | 0.0040 | ND | ND | 2.8 | 达标 |
| 苯 | 0.0058 | 0.0057 | ND | 4 | 达标 |
| 1,2-二氯乙烷 | ND | ND | ND | 5 | 达标 |
| 三氯乙烯 | ND | ND | ND | 2.8 | 达标 |
| 1,2-二氯丙烷 | ND | ND | ND | 5 | 达标 |
| 甲苯 | 0.0085 | 0.0083 | ND | 1200 | 达标 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | ND | ND | ND | 2.8 | 达标 |
| 四氯乙烯 | 0.0297 | 0.0238 | 0.0028 | 53 | 达标 |
| 氯苯 | ND | ND | ND | 270 | 达标 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | ND | ND | ND | 10 | 达标 |
| 乙苯 | ND | ND | ND | 28 | 达标 |
| 间，对-COD | ND | ND | ND | 570 | 达标 |
| 邻-COD | ND | ND | ND | 640 | 达标 |
| 苯乙烯 | ND | ND | ND | 1290 | 达标 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | ND | ND | ND | 6.8 | 达标 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | ND | ND | ND | 0.5 | 达标 |
| 1,4-二氯苯 | ND | ND | ND | 20 | 达标 |
| 1,2-二氯苯 | ND | ND | ND | 560 | 达标 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |  |  |
| 硝基苯 | ND | ND | ND | 76 | 达标 |
| 苯胺 | ND | ND | ND | 260 | 达标 |
| 2-氯酚 | ND | ND | ND | 2256 | 达标 |
| 苯并[a]蒽 | ND | ND | ND | 15 | 达标 |
| 苯并[a]芘 | ND | ND | ND | 1.5 | 达标 |
| 苯并[b]荧蒽 | ND | ND | ND | 15 | 达标 |
| 苯并[k]荧蒽 | ND | ND | ND | 151 | 达标 |
| 䓛 | ND | ND | ND | 1293 | 达标 |
| 二苯并[a,h]蒽 | ND | ND | ND | 1.5 | 达标 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | ND | ND | ND | 15 | 达标 |
| 萘 | 0.0102 | 0.0101 | 0.0100 | 70 | 达标 |
| 备注： ND表示未检出或小于检出限，检出限见表3-6。铬（六价）参照《固体废物铬（六价）的测定 碱消解/火焰原子吸收分光光度法》（HJ687-2014）进行测定。土壤检测因子参照执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB 36600-2018）表1第二类用地筛选值，标准由委托单位提供。 |  |  |  |  |  |

表6.5-5  土壤检测结果一览表  单位：mg/kg

| 点位 项目 | 3#厂址东南（2020年4月16日） | 标准 限值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 表层（0～0.2m） |  |  |
| 金属和无机物 |  |  |  |
| 铜 | 12 | 18000 | 达标 |
| 镍 | 26 | 900 | 达标 |
| 铅 | 13 | 800 | 达标 |
| 镉 | 0.22 | 65 | 达标 |
| 汞 | 0.119 | 38 | 达标 |
| 砷 | 10.3 | 60 | 达标 |
| 铬（六价） | ND | 5.7 | 达标 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |
| 氯甲烷 | ND | 37 | 达标 |
| 氯乙烯 | ND | 0.43 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烯 | ND | 66 | 达标 |
| 二氯甲烷 | 0.0044 | 616 | 达标 |
| 反式-1,2-二氯乙烯 | ND | 54 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烷 | ND | 9 | 达标 |
| 顺式-1,2-二氯乙烯 | ND | 596 | 达标 |
| 氯仿 | 0.0089 | 0.9 | 达标 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | ND | 840 | 达标 |
| 四氯化碳 | ND | 2.8 | 达标 |
| 苯 | ND | 4 | 达标 |
| 1,2-二氯乙烷 | ND | 5 | 达标 |
| 三氯乙烯 | ND | 2.8 | 达标 |
| 1,2-二氯丙烷 | ND | 5 | 达标 |
| 甲苯 | 0.0077 | 1200 | 达标 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | ND | 2.8 | 达标 |
| 四氯乙烯 | 0.0089 | 53 | 达标 |
| 氯苯 | ND | 270 | 达标 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | ND | 10 | 达标 |
| 乙苯 | ND | 28 | 达标 |
| 间，对-COD | ND | 570 | 达标 |
| 邻-COD | ND | 640 | 达标 |
| 苯乙烯 | ND | 1290 | 达标 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | ND | 6.8 | 达标 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | ND | 0.5 | 达标 |
| 1,4-二氯苯 | ND | 20 | 达标 |
| 1,2-二氯苯 | ND | 560 | 达标 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |
| 硝基苯 | ND | 76 | 达标 |
| 苯胺 | ND | 260 | 达标 |
| 2-氯酚 | ND | 2256 | 达标 |
| 苯并[a]蒽 | ND | 15 | 达标 |
| 苯并[a]芘 | ND | 1.5 | 达标 |
| 苯并[b]荧蒽 | ND | 15 | 达标 |
| 苯并[k]荧蒽 | ND | 151 | 达标 |
| 䓛 | ND | 1293 | 达标 |
| 二苯并[a,h]蒽 | ND | 1.5 | 达标 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | ND | 15 | 达标 |
| 萘 | 0.0093 | 70 | 达标 |
| 备注： ND表示未检出或小于检出限，检出限见表3-6。铬（六价）参照《固体废物铬（六价）的测定 碱消解/火焰原子吸收分光光度法》（HJ687-2014）进行测定。土壤检测因子参照执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB 36600-2018）表1第二类用地筛选值，标准由委托单位提供。 |  |  |  |

表6.5-6 土壤检测结果一览表  单位：mg/kg

| 点位 项目 | 4#厂址西南（2020年4月16日） |  |  | 标准 限值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 表层 （0～0.5m） | 中层 （0.5～1.5m） | 深层 （1.5～3m） |  |  |
| 金属和无机物 |  |  |  |  |  |
| 铜 | 13 | 11 | 14 | 18000 | 达标 |
| 镍 | 18 | 25 | 20 | 900 | 达标 |
| 铅 | 19 | 19 | 21 | 800 | 达标 |
| 镉 | 0.14 | 0.15 | 0.21 | 65 | 达标 |
| 汞 | 0.116 | 0.117 | 0.121 | 38 | 达标 |
| 砷 | 9.27 | 9.06 | 9.04 | 60 | 达标 |
| 铬（六价） | ND | ND | ND | 5.7 | 达标 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |
| 氯甲烷 | ND | ND | ND | 37 | 达标 |
| 氯乙烯 | ND | ND | ND | 0.43 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烯 | ND | ND | ND | 66 | 达标 |
| 二氯甲烷 | 0.0046 | 0.0039 | ND | 616 | 达标 |
| 反式-1,2-二氯乙烯 | ND | ND | ND | 54 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烷 | ND | ND | ND | 9 | 达标 |
| 顺式-1,2-二氯乙烯 | ND | ND | ND | 596 | 达标 |
| 氯仿 | 0.0094 | 0.0093 | ND | 0.9 | 达标 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | ND | ND | ND | 840 | 达标 |
| 四氯化碳 | 0.0039 | 0.0038 | ND | 2.8 | 达标 |
| 苯 | 0.0055 | 0.0055 | ND | 4 | 达标 |
| 1,2-二氯乙烷 | ND | ND | ND | 5 | 达标 |
| 三氯乙烯 | ND | ND | ND | 2.8 | 达标 |
| 1,2-二氯丙烷 | ND | ND | ND | 5 | 达标 |
| 甲苯 | 0.0081 | 0.0079 | ND | 1200 | 达标 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | ND | ND | ND | 2.8 | 达标 |
| 四氯乙烯 | 0.0107 | 0.0132 | 0.0039 | 53 | 达标 |
| 氯苯 | ND | ND | ND | 270 | 达标 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | ND | ND | ND | 10 | 达标 |
| 乙苯 | ND | ND | ND | 28 | 达标 |
| 间，对-COD | ND | ND | ND | 570 | 达标 |
| 邻-COD | ND | ND | ND | 640 | 达标 |
| 苯乙烯 | ND | ND | ND | 1290 | 达标 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | ND | ND | ND | 6.8 | 达标 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | ND | ND | ND | 0.5 | 达标 |
| 1,4-二氯苯 | ND | ND | ND | 20 | 达标 |
| 1,2-二氯苯 | ND | ND | ND | 560 | 达标 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |  |  |
| 硝基苯 | ND | ND | ND | 76 | 达标 |
| 苯胺 | ND | ND | ND | 260 | 达标 |
| 2-氯酚 | ND | ND | ND | 2256 | 达标 |
| 苯并[a]蒽 | ND | ND | ND | 15 | 达标 |
| 苯并[a]芘 | ND | ND | ND | 1.5 | 达标 |
| 苯并[b]荧蒽 | ND | ND | ND | 15 | 达标 |
| 苯并[k]荧蒽 | ND | ND | ND | 151 | 达标 |
| 䓛 | ND | ND | ND | 1293 | 达标 |
| 二苯并[a,h]蒽 | ND | ND | ND | 1.5 | 达标 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | ND | ND | ND | 15 | 达标 |
| 萘 | 0.0098 | 0.0097 | ND | 70 | 达标 |
| 备注： ND表示未检出或小于检出限，检出限见表3-6。铬（六价）参照《固体废物铬（六价）的测定 碱消解/火焰原子吸收分光光度法》（HJ687-2014）进行测定。土壤检测因子参照执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB 36600-2018）表1第二类用地筛选值，标准由委托单位提供。 |  |  |  |  |  |

表6.5-7  土壤检测结果一览表  单位：mg/kg

| 点位 项目 | 5#阳沟村二队（2020年4月16日） | 标准 限值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 表层（0～0.2m） |  |  |
| 金属和无机物 |  |  |  |
| 铜 | 15 | 18000 | 达标 |
| 镍 | 19 | 900 | 达标 |
| 铅 | 14 | 800 | 达标 |
| 镉 | 0.14 | 65 | 达标 |
| 汞 | 0.071 | 38 | 达标 |
| 砷 | 9.99 | 60 | 达标 |
| 铬（六价） | ND | 5.7 | 达标 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |
| 氯甲烷 | ND | 37 | 达标 |
| 氯乙烯 | ND | 0.43 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烯 | ND | 66 | 达标 |
| 二氯甲烷 | 0.0040 | 616 | 达标 |
| 反式-1,2-二氯乙烯 | ND | 54 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烷 | ND | 9 | 达标 |
| 顺式-1,2-二氯乙烯 | ND | 596 | 达标 |
| 氯仿 | 0.0088 | 0.9 | 达标 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | ND | 840 | 达标 |
| 四氯化碳 | 0.0037 | 2.8 | 达标 |
| 苯 | 0.0052 | 4 | 达标 |
| 1,2-二氯乙烷 | ND | 5 | 达标 |
| 三氯乙烯 | ND | 2.8 | 达标 |
| 1,2-二氯丙烷 | ND | 5 | 达标 |
| 甲苯 | 0.0075 | 1200 | 达标 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | ND | 2.8 | 达标 |
| 四氯乙烯 | 0.0119 | 53 | 达标 |
| 氯苯 | ND | 270 | 达标 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | ND | 10 | 达标 |
| 乙苯 | ND | 28 | 达标 |
| 间，对-COD | ND | 570 | 达标 |
| 邻-COD | ND | 640 | 达标 |
| 苯乙烯 | ND | 1290 | 达标 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | ND | 6.8 | 达标 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | ND | 0.5 | 达标 |
| 1,4-二氯苯 | ND | 20 | 达标 |
| 1,2-二氯苯 | ND | 560 | 达标 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |
| 硝基苯 | ND | 76 | 达标 |
| 苯胺 | ND | 260 | 达标 |
| 2-氯酚 | ND | 2256 | 达标 |
| 苯并[a]蒽 | ND | 15 | 达标 |
| 苯并[a]芘 | ND | 1.5 | 达标 |
| 苯并[b]荧蒽 | ND | 15 | 达标 |
| 苯并[k]荧蒽 | ND | 151 | 达标 |
| 䓛 | ND | 1293 | 达标 |
| 二苯并[a,h]蒽 | ND | 1.5 | 达标 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | ND | 15 | 达标 |
| 萘 | 0.0091 | 70 | 达标 |
| 备注： ND表示未检出或小于检出限，检出限见表3-6。铬（六价）参照《固体废物铬（六价）的测定 碱消解/火焰原子吸收分光光度法》（HJ687-2014）进行测定。土壤检测因子参照执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB 36600-2018）表1第二类用地筛选值，标准由委托单位提供。 |  |  |  |

表6.5-8土壤检测结果一览表  单位：mg/kg

| 点位 项目 | 6#项目周边农田（2020年4月16日） | 标准 限值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 表层（0～0.2m） |  |  |
| 铜 | 14 | 100 | 达标 |
| 镍 | 18 | 190 | 达标 |
| 铅 | 16 | 170 | 达标 |
| 镉 | 0.12 | 0.6 | 达标 |
| 汞 | 0.070 | 3.4 | 达标 |
| 砷 | 11.4 | 25 | 达标 |
| 锌 | 38 | 300 | 达标 |
| 铬 | 84 | 250 | 达标 |
| 备注：土壤检测因子参照执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018）表1中风险筛选值，标准由委托单位提供。 |  |  |  |

表6.5-9土壤检测结果一览表  单位：mg/kg

| 检测 项目 | 监测结果（2020年8月21日） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7#厂址东北距外墙3m处 |  |  | 8#厂址东距外墙3m处 |  |  | 9#厂址西侧墙外 10m处 | 10#厂址外东侧距墙外10m处 | 11#厂址西南侧墙外8m处 |
|  | 表层 (0~0.5m) | 中层 (0.5~1.5m) | 深层 (1.5~3m) | 表层 (0~0.5m) | 中层 (0.5~1.5m) | 深层 (1.5~3m) | 表层 (0~0.2m) | 表层 (0~0.2m) | 表层 (0~0.2m) |
| 铅 | 9.3 | 9.0 | 8.9 | 8.8 | 8.4 | 11.5 | 6.6 | 9.9 | 7.9 |
| 镉 | 0.67 | 0.67 | 0.65 | 0.62 | 0.52 | 1.10 | 0.72 | 1.03 | 0.94 |
| 汞 | 0.049 | 0.061 | 0.033 | 0.032 | 0.026 | 0.043 | 0.035 | 0.038 | 0.038 |
| 砷 | 10.2 | 8.81 | 8.12 | 8.86 | 7.53 | 8.56 | 8.03 | 10.2 | 7.88 |
| 六价铬 | 0.16 | 0.14 | 0.08L | 0.20 | 0.15 | 0.08 | 0.20 | 0.22 | 0.18 |
| 铜 | 14 | 11 | 11 | 11 | 10 | 15 | 9 | 12 | 10 |
| 镍 | 41 | 41 | 43 | 53 | 47 | 55 | 26 | 47 | 38 |

    - 6.5.4土壤理化性质调查

根据项目区地层结构，7~11#作为土壤理化性质调查点位，调查结果见表6.5-10，土壤剖面情况见表6.5-11。

表6.5-10  土壤理化性质调查结果一览表

| 检测 项目 |  | 厂址东北距外墙3m处 |  |  | 厂址东距外墙3m处 |  |  | 厂址西侧 墙外10m处 | 厂址外东侧 距墙外10m处 | 厂址西南侧 墙外8m处 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 表层 (0~0.5m) | 中层 (0.5~1.5m) | 深层 (1.5~3m) | 表层 (0~0.5m) | 中层 (0.5~1.5m) | 深层 (1.5~3m) | 表层 (0~0.2m) | 表层 (0~0.2m) | 表层 (0~0.2m) |
| 现场 记录 | 颜色 | 黄色 | 黄色 | 黄色 | 黄色 | 黄色 | 黄色 | 黄色 | 黄色 | 黄色 |
|  | 质地 | 沙土 | 沙土 | 沙土 | 沙土 | 沙土 | 沙土 | 沙土 | 沙土 | 沙土 |
|  | 砂砾含量 | 60% | 80% | 80% | 60% | 80% | 80% | 70% | 70% | 30% |
|  | 其他异物 | 树根､石子 | 树根､石子 | 树根､石子 | 树根､石子 | 树根､石子 | 树根､石子 | 树根 | 树根 | 树根 |
| 实验室 测定 | pH值 (无量纲) | 8.48 | 8.46 | 8.47 | 8.67 | 8.65 | 8.63 | 8.66 | 8.67 | 8.68 |
|  | 阳离子交换量 (coml/kg) | 14.8 | 14.5 | 14.0 | 14.9 | 14.5 | 14.2 | 14.8 | 14.7 | 14.9 |
|  | 氧化还原电位 (MV) | 159 | 160 | 157 | 133 | 135 | 134 | 157 | 156 | 153 |
|  | 饱和导水率 (cm/s) | 0.65 | 0.62 | 0.60 | 0.68 | 0.66 | 0.63 | 0.66 | 0.63 | 0.60 |
|  | 土壤容重 (g/cm3) | 1.23 | 1.21 | 1.18 | 1.27 | 1.24 | 1.16 | 1.25 | 1.20 | 1.16 |
|  | 孔隙度 (%) | 56.7 | 54.2 | 53.1 | 58.2 | 54.1 | 52.8 | 56.7 | 54.2 | 55.4 |

表6.5-11  土壤剖面图

| 点位 | 项目北侧 |
| --- | --- |
| 景观照片 | 本项目 |
| 剖面图 |  |
| 层次 | 根据土壤理化性质调查结果及剖面图，本项目所在区域0~300cm，土壤主要为沙土，土质为黄色至黄褐色，稍湿，稍密，土质较均匀，含有少量树根､石子。 |

    - 6.5.5评价结论

根据监测结果可知，各监测点位土壤检测因子满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1第二类用地筛选值和《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018）表1中风险筛选值的要求。

  - 6.6生态环境质量现状调查与评价

    - 6.6.1植被分布情况

本项目在原有项目已征地范围内进行建设，不新增占地，该区域主要为荒漠草原沙生植被，组成区内植被的植物种有显著的旱生形态特点。大面积的荒漠草原类型，主要建群种有猫头刺、油蒿、无芒隐子草、短花针茅等。强旱生或超强旱生小灌木、小半灌木已成为群落的建群种和优势种。经现场踏勘及走访，项目区内未发现珍稀、濒危或国家及自治区级保护植物。

    - 6.6.2动物分布情况

本项目所在区域动物种类较少，主要为鸟类、鼠类（如：田鼠、黄鼠、乌鸦、喜鹊等）等，无大型野生动物，且在现场踏勘及走访过程中，未发现珍稀、濒危或国家及自治区级保护动物栖息地及繁殖地。

    - 6.6.3水土流失

根据项目所在地理位置，参照《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）和《宁夏回族自治区第二次土壤侵蚀遥感调查报告》，通过现场踏勘并结合项目区的地形地貌、土壤、气候、植被等因素，项目区水土流失类型以中度风力侵蚀为主，兼有水力侵蚀。

    - 6.6.4生态功能区划

根据《宁夏生态功能区划》（2003.12），宁夏生态功能区划共划分 3 个一级区 10个二级区，37 个三级区。本项目属Ⅱ2-5香山低山丘陵荒漠草原保护、中卫山羊保种生态功能区。

- 7环境影响预测与评价

  - 7.1施工期环境影响预测与评价

本项目主体工程已建设完成，不再进行施工期影响分析。

  - 7.2运营期环境空气影响预测与评价

    - 7.2.1气象数据统计

本项目采用中卫气象站（53704）资料，气象站位于宁夏回族自治区中卫市，地理坐标为东经105.1775度，北纬37.5252度，海拔高度1226.7m。

中卫气象站位于本项目厂址西南偏南12km处，是距项目最近的国家气象站，拥有长期的气象观测资料，中卫气象站近20年（1999-2018年）各气象要素的统计见表7.2-1。

表7.2-1   中卫气象站近20年气象要素特征表

| 项目 |  | 统计值 | 极值出现时间 | 极值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多年平均气温（℃） |  | 9.9 | / | / |
| 累年极端最高气温（℃） |  | 35.7 | 2017-07-11 | 38.9 |
| 累年极端最低气温（℃） |  | -20.5 | 2008-02-01 | -27.1 |
| 多年平均气压（hPa） |  | 878.3 | / | / |
| 多年平均水汽压（hPa） |  | 7.8 | / | / |
| 多年平均相对湿度（%） |  | 53.5 | / | / |
| 多年平均降雨量（mm） |  | 186.4 | 2003-06-29 | 54.8 |
| 灾害天气统计 | 多年平均沙暴日数（d） | 1.3 | / | / |
|  | 多年平均雷暴日数（d） | 11.6 | / | / |
|  | 多年平均冰雹日数（d） | 0.1 | / | / |
|  | 多年平均大风日数（d） | 11.1 | / | / |
| 多年平均风速（m/s） |  | 2.6 | / | / |
| 多年最大风速（m/s）、相应风向 |  | 22.4 | 1999-07-19 | 28.1 ESE |
| 全年主导风向、风向频率（%） |  | E、15.3 | / | / |
| 多年静风频率（风速≤0.2m/s）（%） |  | 6.6 | / | / |

⑴月平均风速

中卫气象站近20年月平均风速统计见表7.2-2，4月平均风速最大（3.2m/s），1月风最小（2.1m/s）。

表7.2-2  	中卫气象站近20年月平均风速统计	单位：m/s

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均风速 | 2.1 | 2.5 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.3 |

⑵风向特征

中卫气象站近20年（1999-2018年）的年风向频率统计见表7.2-3。由表可知，该地区常年主导风向为E风和WNW、W、ESE，其中以E为主风向，占到全年15.3%左右。中卫近20年风向玫瑰图见图7.2-1。

表7.2-3	   中卫气象站近20年的年风向频率统计  	单位：%

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率 | 3.5 | 3.7 | 4.7 | 7.8 | 15.3 | 9.4 | 3.0 | 1.4 | 1.0 |
| 风向 | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C | / |
| 频率 | 1.1 | 2.0 | 5.7 | 10.2 | 10.7 | 8.6 | 5.3 | 6.6 | / |

图7.2-1  中卫近20年风向玫瑰图（静风频率 6.6%）

    - 7.2.2环境空气影响预测与评价

（1）预测因子

根据工程分析，本项目建成后全厂产生废气主要有医疗废物贮存产生的废气，主要污染因子为NH3、H2S、VOCs、臭气浓度（无量纲）；2套高温蒸汽灭菌系统产生的废气，主要污染因子为颗粒物、NH3、H2S、VOCs、臭气浓度（无量纲）；卸料、进出料和暂存等车间无组织废气，主要污染因子为NH3、H2S、VOCs；污水处理站恶臭，主要污染因子为NH3、H2S。2套高温蒸汽灭菌系统废气先通过各自设备自带的”生物过滤+活性炭吸附”进行预处理后，汇同医疗废物贮存废气一起通过“碱洗喷淋+等离子+活性炭”工艺处理，最终通过15m高排气筒排放。

（2）预测模式

本次大气初步预测采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）所推荐采用的估算模式ARESCREEN进行估算，预测本项目建成后全厂正常工况下污染物最大落地浓度和出现距离。

（3）评价标准

本次污染因子评价标准见表7.2-4。

表7.2-4  评价标准一览表      单位：µg/m3

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 1h平均 | 450 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018修改单）二级，1小时平均值采用日均值的3倍 |
| NH3 | 1h平均 | 200 | 《环境影响评价技术导则-大气环境（HJ2.2-2018）》附录D 表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值 |
| H2S | 1h平均 | 10 |  |
| VOCs | 1h平均 | 2.0mg/m3 | 参考《大气污染物综合排放标准详解》 |

（4）污染源源强参数

表7.2-5  本项目建成后全厂有组织污染源参数调查清单

| 名称 | 坐标 |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 内径/m | 烟气流 量（m3/h） | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物 | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 车间排气筒 | 105.2579 | 37.4417 | 1336 | 15 | 0.8 | 6100 | 18 | 5280 | 正常工况 | PM10 | 0.016 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | 0.022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H2S | 0.0001 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VOCs | 0.0037 |

表7.2-6  本项目建成后全厂无组织污染源参数调查清单

| 名称 | 位置及海拔高度 |  | 等效面源半径 (m） | 有效排 放高度 (m） | 年排放 小时数 (h) | 排放 工况 | 污染物 名称 | 排放速率 (kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 坐标 | 海拔高度 (m) |  |  |  |  |  |  |
| 蒸煮车间无组织 | 105.1530 37.2630 | 1336 | 13.9 | 7.5 | 5280 | 连续 | NH3 | 0.0026 |
|  |  |  |  |  |  |  | H2S | 0.000016 |
|  |  |  |  |  |  |  | VOCs | 0.0006 |
| 污水站无组织 | 105.1529 37.2632 | 1336 | 4.8 | 5.5 | 7920 | 连续 | NH3 | 0.00029 |
|  |  |  |  |  |  |  | H2S | 0.000011 |
| 备注：AERSCREEN中矩形面源只能在无地形影响下计算，如果项目必须要考虑地形，需要将矩形矩形面源按面积相等的圆形面源计，其他参数不变。本项目卸料、进出料和暂存等无组织废气，主要分布于蒸煮车间，车间长约28.8m，宽约21m，等效圆形面积604.8m2，等效半径约13.9m；污水处理间长12m，宽6m，等效圆形面积72m2，等效半径约4.8m。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（5）预测参数

本次大气污染物估算模型参数见下表。

表 7.2-7  估算模式参数表

| 参数 |  | 取值 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 | 项目位于中卫市永康镇阳沟村中卫市生活垃圾填埋场西侧，属于农村地区 |
|  | 人口数（城市选项时） | / | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 38.9 | 根据中卫气象站（1999年～2018年）气象统计数据 |
| 最低环境温度/℃ |  | -27.1 |  |
| 土地利用类型 |  | 农用地 | 根据项目区周边特点，周边3km范围内占地面积最大的土地利用类型按照农用地考虑 |
| 区域湿度条件 |  | 干燥 | 参照中国干湿状况分布图，项目所在区为半干旱区，区域湿度条件为干燥 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 | / |
|  | 地形数据分辨率 | 90m |  |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 | / |
|  | 海岸线距离/m | / | / |
|  | 海岸线方向/° | / | / |

（6）估算模式计算结果

本次估算模式计算结果见表7.2-8至表7.2-10。

表7.2-8  本项目建成后全厂车间排气筒有组织废气估算模式计算结果

| 距离（m） | PM10 |  | H2S |  | NH3 |  | VOCs |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度 (μg/m³) | 占标率（%） | 浓度(μg/m³) | 占标率（%） | 浓度(μg/m³) | 占标率（%） | 浓度(μg/m³) | 占标率（%） |
| 1 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 |
| 25 | 0.4532 | 0.10 | 0.0028 | 0.03 | 0.6232 | 0.31 | 0.1048 | 0.01 |
| 50 | 1.5895 | 0.35 | 0.0099 | 0.10 | 2.1858 | 1.09 | 0.3676 | 0.02 |
| 65 | 1.7520 | 0.39 | 0.0110 | 0.11 | 2.4092 | 1.20 | 0.4052 | 0.02 |
| 75 | 1.7177 | 0.38 | 0.0107 | 0.11 | 2.3620 | 1.18 | 0.3972 | 0.02 |
| 100 | 1.4820 | 0.33 | 0.0093 | 0.09 | 2.0379 | 1.02 | 0.3427 | 0.02 |
| 200 | 0.9752 | 0.22 | 0.0061 | 0.06 | 1.3411 | 0.67 | 0.2255 | 0.01 |
| 300 | 1.0796 | 0.24 | 0.0067 | 0.07 | 1.4845 | 0.74 | 0.2497 | 0.01 |
| 400 | 0.9421 | 0.21 | 0.0059 | 0.06 | 1.2954 | 0.65 | 0.2179 | 0.01 |
| 500 | 0.7908 | 0.18 | 0.0049 | 0.05 | 1.0874 | 0.54 | 0.1829 | 0.01 |
| 700 | 0.7051 | 0.16 | 0.0044 | 0.04 | 0.9695 | 0.48 | 0.1631 | 0.01 |
| 1000 | 0.6144 | 0.14 | 0.0038 | 0.04 | 0.8449 | 0.42 | 0.1421 | 0.01 |
| 1500 | 0.4554 | 0.10 | 0.0028 | 0.03 | 0.6262 | 0.31 | 0.1053 | 0.01 |
| 2000 | 0.3465 | 0.08 | 0.0022 | 0.02 | 0.4764 | 0.24 | 0.0801 | 0.00 |
| 2500 | 0.2735 | 0.06 | 0.0017 | 0.02 | 0.3761 | 0.19 | 0.0633 | 0.00 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 1.7520 | 0.39 | 0.0110 | 0.11 | 2.4092 | 1.20 | 0.4052 | 0.02 |
| 最大浓度出现距离/m | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| D10%最远距离 | / |  |  |  |  |  |  |  |

表7.2-9  本项目建成后全厂蒸煮车间无组织废气估算模式结果

| 距离（m） | NH3 |  | H2S |  | VOCs |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度(μg/m³) | 占标率（%） | 浓度(μg/m³) | 占标率（%） | 浓度(μg/m³) | 占标率（%） |
| 1 | 1.5513 | 0.78 | 0.0095 | 0.10 | 0.3580 | 0.02 |
| 20 | 3.9446 | 1.97 | 0.0243 | 0.24 | 0.9103 | 0.05 |
| 25 | 3.7117 | 1.86 | 0.0228 | 0.23 | 0.8565 | 0.04 |
| 50 | 2.8198 | 1.41 | 0.0174 | 0.17 | 0.6507 | 0.03 |
| 75 | 1.8310 | 0.92 | 0.0113 | 0.11 | 0.4225 | 0.02 |
| 100 | 1.4032 | 0.70 | 0.0086 | 0.09 | 0.3238 | 0.02 |
| 200 | 1.1276 | 0.56 | 0.0069 | 0.07 | 0.2602 | 0.01 |
| 300 | 0.9938 | 0.50 | 0.0061 | 0.06 | 0.2293 | 0.01 |
| 400 | 0.9012 | 0.45 | 0.0055 | 0.06 | 0.2080 | 0.01 |
| 500 | 0.8279 | 0.41 | 0.0051 | 0.05 | 0.1910 | 0.01 |
| 700 | 0.7124 | 0.36 | 0.0044 | 0.04 | 0.1644 | 0.01 |
| 1000 | 0.5884 | 0.29 | 0.0036 | 0.04 | 0.1358 | 0.01 |
| 1500 | 0.4487 | 0.22 | 0.0028 | 0.03 | 0.1036 | 0.01 |
| 2000 | 0.3607 | 0.18 | 0.0022 | 0.02 | 0.0832 | 0.00 |
| 2500 | 0.3039 | 0.15 | 0.0019 | 0.02 | 0.0701 | 0.00 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 3.9446 | 1.97 | 0.0243 | 0.24 | 0.9103 | 0.05 |
| 最大浓度出现距离/m | 20 |  |  |  |  |  |
| D10%最远距离/m | / |  |  |  |  |  |

表7.2-10  本项目建成后全厂污水处理车间无组织废气估算模式结果

| 距离（m） | NH3 |  | H2S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度(μg/m³) | 占标率（%） | 浓度(μg/m³) | 占标率（%） |
| 1 | 0.5080 | 0.25 | 0.0193 | 0.19 |
| 9 | 1.3372 | 0.67 | 0.0507 | 0.51 |
| 25 | 0.8788 | 0.44 | 0.0333 | 0.33 |
| 50 | 0.4336 | 0.22 | 0.0164 | 0.16 |
| 75 | 0.3572 | 0.18 | 0.0135 | 0.14 |
| 100 | 0.3261 | 0.16 | 0.0124 | 0.12 |
| 200 | 0.2607 | 0.13 | 0.0099 | 0.10 |
| 300 | 0.2215 | 0.11 | 0.0084 | 0.08 |
| 400 | 0.1913 | 0.10 | 0.0073 | 0.07 |
| 500 | 0.1675 | 0.08 | 0.0064 | 0.06 |
| 700 | 0.1328 | 0.07 | 0.0050 | 0.05 |
| 1000 | 0.1008 | 0.05 | 0.0038 | 0.04 |
| 1500 | 0.0723 | 0.04 | 0.0027 | 0.03 |
| 2000 | 0.0576 | 0.03 | 0.0022 | 0.02 |
| 2500 | 0.0487 | 0.02 | 0.0018 | 0.02 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 1.3372 | 0.67 | 0.0507 | 0.51 |
| 最大浓度出现距离/m | 9 |  |  |  |
| D10%最远距离 | / |  |  |  |

综上，本项目建成后全厂各污染物最大落地浓度及最大占标率见下表。

表7.2-11  本项目建成后全厂各污染物最大落地浓度及最大占标率汇总表

| 污染物 |  | 下风向最大质量浓度(μg/m³) | 下风向最大质量浓度占标率（%） | 最大浓度出现距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 车间排气筒有组织点源 | PM10 | 1.7520 | 0.39 | 65 |
|  | H2S | 0.0110 | 0.11 |  |
|  | NH3 | 2.4092 | 1.20 |  |
|  | VOCs | 0.4052 | 0.02 |  |
| 蒸煮车间无组织面源 | NH3 | 3.9446 | 1.97 | 20 |
|  | H2S | 0.0243 | 0.24 |  |
|  | VOCs | 0.9103 | 0.05 |  |
| 污水站无组织面源 | NH3 | 1.3372 | 0.67 | 9 |
|  | H2S | 0.0507 | 0.51 |  |

由估算模式的计算结果可知，本项目建成后全厂污染因子中最大质量浓度占标率为1.97%，大于1%，小于10%。根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境影响评价等级定为二级，不进行进一步预测与评价。

（7）本项目主要废气污染物厂界浓度实际监测结果分析

因本项目主体工程已建设完成并可正常运行，故运营期主要废气污染物厂界浓度及达标情况，由宁夏中科精科检测技术有限公司于2021年12月21日~22日进行了现场监测（监测报告详见附件11），厂界浓度监测结果见表7.2-12。

表7.2-12  厂界浓度监测结果一览表

| 检测项目 | 检测日期 | 检测频次 | O1# | O2# | O3# | O4# | 最大检测浓度值 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 臭气浓度 (无量纲) | 12月21日 | 第一次 | 15 | 13 | 13 | 14 | 15 | 20 | 达标 |
|  |  | 第二次 | 14 | 12 | 15 | 13 |  |  |  |
|  |  | 第三次 | 13 | 15 | 14 | 15 |  |  |  |
|  |  | 第四次 | 14 | 14 | 13 | 13 |  |  |  |
|  | 12月22日 | 第一次 | 13 | 14 | 12 | 13 | 15 | 20 | 达标 |
|  |  | 第二次 | 13 | 14 | 13 | 13 |  |  |  |
|  |  | 第二次 | 14 | 13 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 第四次 | 13 | 13 | 13 | 14 |  |  |  |
| 氨 (mg/m3) | 12月21日 | 第一次 | 0.11 | 0.13 | 0.1 | 0.1 | 0.16 | 1.5 | 达标 |
|  |  | 第二次 | 0.09 | 0.16 | 0.13 | 0.08 |  |  |  |
|  |  | 第三次 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | 0.06 |  |  |  |
|  |  | 第四次 | 0.07 | 0.12 | 0.14 | 0.11 |  |  |  |
|  | 12月22日 | 第一次 | 0.06 | 0.17 | 0.13 | 0.08 | 0.18 | 1.5 | 达标 |
|  |  | 第二次 | 0.08 | 0.1 | 0.09 | 0.06 |  |  |  |
|  |  | 第三次 | 0.13 | 0.18 | 0.15 | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 第四次 | 0.08 | 0.15 | 0.14 | 0.12 |  |  |  |
| 硫化氢 (mg/m3) | 12月21日 | 第一次 | 0.003 | 0.006 | 0.005 | 0.008 | 0.008 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 第二次 | 0.007 | 0.005 | 0.003 | 0.006 |  |  |  |
|  |  | 第三次 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.004 |  |  |  |
|  |  | 第四次 | 0.004 | 0.002 | 0.005 | 0.003 |  |  |  |
|  | 12月22日 | 第一次 | 0.006 | 0.003 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 第二次 | 0.002 | 0.005 | 0.008 | 0.005 |  |  |  |
|  |  | 第三次 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.002 |  |  |  |
|  |  | 第四次 | 0.007 | 0.004 | 0.003 | 0.009 |  |  |  |
| 非甲烷总烃 (mg/m3) | 12月 21日 | 第一次 | 0.61 | 0.52 | 0.63 | 0.66 | 0.74 | 4.0 | 达标 |
|  |  | 第二次 | 0.51 | 0.55 | 0.58 | 0.74 |  |  |  |
|  |  | 第三次 | 0.5 | 0.59 | 0.5 | 0.64 |  |  |  |
|  |  | 第四次 | 0.52 | 0.51 | 0.63 | 0.65 |  |  |  |
|  | 12月22日 | 第一次 | 0.45 | 0.52 | 0.49 | 0.66 | 0.73 | 4.0 | 达标 |
|  |  | 第二次 | 0.47 | 0.5 | 0.55 | 0.64 |  |  |  |
|  |  | 第三次 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.69 |  |  |  |
|  |  | 第四次 | 0.48 | 0.52 | 0.63 | 0.73 |  |  |  |
| 备注 | 1、 当检测结果低于方法检出限时，用“ND”表示； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、点位布设：01#：项目厂界外东侧偏北3m处、02#：项目厂界外东侧3m处、03#：项目厂界外东南侧3m处、04#：项目厂界外南侧偏东3m处。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

由上表可知，本项目运营期间厂界处非甲烷总烃和颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2周界外无组织排放监控浓度限值要求；氨、硫化氢、臭气浓度（无量纲）排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准的厂界标准值要求。

（8）环境敏感目标（阳沟村希望小学）环境空气质量实际监测结果分析

因本项目主体工程已建设完成并可正常运行，为进一步确定本项目运营期间对环境敏感目标（阳沟村希望小学）的影响情况，由宁夏中科精科检测技术有限公司于2021年12月21日~22日对环境敏感目标（阳沟村希望小学）的空气质量状况进行了现场实际监测（监测报告详见附件11），环境敏感目标环境空气质量监测结果见下表。

表7.2-13  环境敏感目标（阳沟村希望小学）环境空气质量监测结果一览表

| 检测项目 | 检测日期 | 检测频次 | O5# | 最大检测浓度值 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 臭气浓度 (无量纲) | 12月21日 | 第一次 | <10 | 10 | / | / |
|  |  | 第二次 | 10 |  |  |  |
|  |  | 第三次 | <10 |  |  |  |
|  |  | 第四次 | <10 |  |  |  |
|  | 12月22日 | 第一次 | <10 | 10 | / | / |
|  |  | 第二次 | <10 |  |  |  |
|  |  | 第二次 | <10 |  |  |  |
|  |  | 第四次 | 10 |  |  |  |
| 氨 (mg/m3) | 12月21日 | 第一次 | 0.14 | 0.14 | 0.2 | 达标 |
|  |  | 第二次 | 0.14 |  |  |  |
|  |  | 第三次 | 0.09 |  |  |  |
|  |  | 第四次 | 0.12 |  |  |  |
|  | 12月22日 | 第一次 | 0.17 | 0.17 | 0.2 | 达标 |
|  |  | 第二次 | 0.13 |  |  |  |
|  |  | 第三次 | 0.12 |  |  |  |
|  |  | 第四次 | 0.17 |  |  |  |
| 硫化氢 (mg/m3) | 12月21日 | 第一次 | 0.003 | 0.006 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 第二次 | 0.002 |  |  |  |
|  |  | 第三次 | 0.005 |  |  |  |
|  |  | 第四次 | 0.006 |  |  |  |
|  | 12月22日 | 第一次 | 0.008 | 0.008 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 第二次 | 0.003 |  |  |  |
|  |  | 第三次 | 0.006 |  |  |  |
|  |  | 第四次 | 0.002 |  |  |  |
| 总悬浮颗粒物 (mg/m3) | 12月21日 | 日均值 | 0.143 | / | 0.3 | 达标 |
|  | 12月22日 | 日均值 | 0.143 | / | 0.3 | 达标 |
| TVOC (mg/m3) | 12月21日 | 8h平均值 | ND | / | 0.6 | 达标 |
|  | 12月22日 | 8h平均值 | ND | / | 0.6 | 达标 |
| 备注 | 1、当检测结果低于方法检出限时，用“ND”表示； 2、点位布设：05#：阳沟村希望小学南侧门口外2m。 |  |  |  |  |  |

由上表可知，本项目运营期间环境敏感目标（阳沟村希望小学）环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准及《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值的要求，本项目对其影响较小。

（9）大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境防护距离为厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的区域，由于本项目建成后全厂厂界外无大气污染物短期贡献浓度超标点，因此，本项目不需要设置大气环境防护距离。

（10）卫生防护距离

本项目现有工程设置卫生防护距离为100m，并综合考虑行业特性及现行的《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中相关要求，本项目建成后全厂设置卫生防护距离100m。

本项目厂址周边100m范围内无居民区、医院、学校等环境敏感保护目标，本次评价要求建设单位在后续发展规划建设过程中，在本次设定的防护距离范围内不得新建居民区、学校、医院等环境空气敏感保护目标。

（11）污染物排放量核算

本项目建成后全厂大气污染物有组织排放量核算情况见表7.2-14。

表7.2-14  本项目建成后全厂大气污染物有组织排放量核算表

| 序 号 | 排放口 编号 | 污染物 | 核算排放浓度/ （mg/m3） | 核算排放速率/ （kg/h） | 核算年排放量/ （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | DA001 | 颗粒物 | 2.67 | 0.016 | 0.0846 |
|  |  | NH3 | 3.6031 | 0.0220 | 0.1160 |
|  |  | H2S | 0.0188 | 0.0001 | 0.0006 |
|  |  | VOCs（以非甲烷总烃计） | 0.5996 | 0.0037 | 0.0193 |
| 主要排放口合计 |  | 颗粒物 |  |  | 0.0846 |
|  |  | NH3 |  |  | 0.1160 |
|  |  | H2S |  |  | 0.0006 |
|  |  | VOCs（以非甲烷总烃计） |  |  | 0.0193 |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 有组织排放总计 |  | 颗粒物 |  |  | 0.0846 |
|  |  | NH3 |  |  | 0.1160 |
|  |  | H2S |  |  | 0.0006 |
|  |  | VOCs（以非甲烷总烃计） |  |  | 0.0193 |

本项目建成后全厂大气污染物无组织排放量核算情况见表7.2-15。

表7.2-15  本项目建成后全厂大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口 编号 | 产污 环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/ （mg/m3） |  |
| 1 | 生产 车间 | 医疗废物进出料、暂存 | NH3 | 微负压设计，加强通风 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 1.5 | 0.0172 |
|  |  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.0001 |
|  |  |  | VOCs （以非甲烷总烃计） |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 4.0 | 0.0039 |
| 2 | 污水处理间 | 污水处理 | NH3 | 加强管理，加盖密闭，并喷雾除臭剂进行除臭 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 1.5 | 0.0023 |
|  |  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.000088 |
| 无组织排放总计 |  |  |  | NH3 |  |  | 0.0195 |
|  |  |  |  | H2S |  |  | 0.000188 |
|  |  |  |  | VOCs（以非甲烷总烃计） |  |  | 0.0039 |

本项目建成后全厂大气污染物年排放量核算表见表7.2-16。

表7.2-16  本项目建成后全厂大气污染物年排放量核算表（有组织+无组织）

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 0.0846 |
| 2 | NH3 | 0.1355 |
| 3 | H2S | 0.000788 |
| 4 | VOCs（以非甲烷总烃计） | 0.0232 |

（12）大气环境影响评价结论

根据本项目预测及实际监测结果可知，本项目运营期间厂界处非甲烷总烃和颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2周界外无组织排放监控浓度限值要求；氨、硫化氢、臭气浓度（无量纲）排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准的厂界标准值要求。环境敏感目标（阳沟村希望小学）环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准及《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值的要求，本项目对其影响较小。

综上所述，在切实落实各项环境保护治理措施的前提下，从大气环境影响角度考虑，本项目对评价区环境空气质量的影响较小，建设可行。

（13）大气环境影响评价自查表

本项目建设项目大气环境影响评价自查表见下表。

表7.2-17  本项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  |  |  | 二级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  |  |  | 边长5～50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |
| 评价因子 | SO2 +NOx排放量 | ≥ 2000t/a□ |  |  | 500 ~ 2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜500t/a |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（PM10） 其他污染物（H2S、NH3、VOCs） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准☑ |  |  |  |  |  | 地方标准 □ |  |  |  |  | 附录D |  |  |  |  |  | 其他标准☑ |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  |  |  | 二类区☑ |  |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2021）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量 现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据☑ |  |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测☑ |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源□ 原有污染源□ |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD □ | ADMS □ |  |  |  | AUSTAL2000 □ |  |  |  | EDMS/AEDT □ |  |  | CALPUFF □ |  |  |  | 网格模型 □ |  | 其他 |
|  | 预测范围 | 边长≥ 50km□ |  |  |  |  | 边长5～50km □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5 不包括二次PM2.5□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100% □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大标率＞10% □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大标率＞30% □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 （ ）h |  |  |  | C非正常占标率≤100% □ |  |  |  |  |  |  |  |  | C非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k ≤-20% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k ＞-20% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测 计划 | 污染源监测 | 有组织：H2S、NH3、VOCs、PM10 无组织 H2S、NH3、VOCs |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测 ☑ 无组织废气监测 ☑ |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（ ） |  |  |  |  |  |  | 无监测 |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 ☑ 不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（/）厂界最远（/）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2:（0）t/a |  | NOx:（0）t/a |  |  |  |  |  | 颗粒物:（0.0846）t/a |  |  |  |  |  | VOCs:（0.0232）t/a |  |  |  |  |
| 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 7.3运营期地表水环境影响分析及评价

本项目建成后全厂废水包括高温蒸煮冷凝废水及渗滤液、软水制备废水、场地冲洗废水、车辆冲洗废水、周转箱冲洗废水、蒸汽发生器及电锅炉软水制备废水、碱洗喷淋水箱废水和生活污水。

⑴生产废水

主要包括温高温蒸煮冷凝废水及渗滤液、冷却水循环系统废水、场地冲洗废水、车辆冲洗废水、周转箱冲洗废水、蒸汽发生器及电锅炉软水制备废水、碱洗喷淋水箱废水等，产生量为冬季8.92m3/d，其他季节8.6m3/d，2882.16m3/a。废水经厂区新建10m3/d一体化污水处理站（A2O+MBR+消毒）处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工用水要求，处理后废水全部回用，用于中卫市生活垃圾填埋场道路抑尘，不外排。

⑵生活污水

生活污水产生量为1.94m3/d，638.88m3/a。依托现有化粪池处理，化粪池满后用吸污车运送至中卫市生活垃圾填埋场的渗滤液调蓄池。

⑶处理后回用可行性分析

针对本项目全厂废水特点，生产废水经污水处理站进行处理（采用“A2O+MBR+消毒”工艺），根据对污水处理站综合废水进出口的浓度监测数据，处理后废水COD33mg/L、BOD510mg/L、氨氮0.461mg/L、SS8mg/L、粪大肠杆菌未检出、余氯0.44mg/L、达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工用水要求。生活污水依托现有化粪池处理，化粪池满后用吸污车运送至中卫市生活垃圾填埋场的渗滤液调蓄池，根据宁夏城市供水水质监测网中卫监测站对中卫市垃圾填埋场渗滤液处理车间出口水质的检验监测报告可知，出口水质满足《中卫市生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。

综上所述，本项目建成后全厂产生的废水均得到合理处置，废水对地表水环境影响较小。

表7.3-1  建设项目地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型☑；水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 应用水水源保护区 ；饮用水取水口 ；涉水的自然保护区 ；重要湿地 ； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 ；重要水生生物的自然产卵地及索耳场、越冬场和洄游通道、天然渔场等水体；涉水的风景名胜区 ；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放；间接排放□；其他 |  |  |  |  |  | 水温 ；径流 ；水域面积 |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 ；有毒有害污染物 ；非持久性污染物 ☑；pH值 ；热污染 ；富营养化 ；其他 |  |  |  |  |  | 水温 ；水位（水深） ；流速 ；流量 ；其他 |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |
|  |  | 一级 ；二级 ；三级A ；三级B ☑ |  |  |  |  |  | 一级 ；二级 ；三级 |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |
|  |  | 已建 ；在建 ；拟建 ；其他 ； |  |  | 拟替代的污染源 |  |  | 排污许可证 ；环评 ；环保验收 ；即有实测 ；现场监测 ；入河排放口数据 ；其他 |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 ☑；平水期 ☑；枯水期 ☑；冰封期 ☑； 春季 ☑；夏季 ☑；秋季 ☑；冬季 ☑ |  |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门 ☑；补充监测 ；其他 |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 ；开发量40%以下 ；发量40%以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 ；平水期 ；枯水期 ；冰封期 ； 春季 ；夏季 ；秋季 ；冬季 |  |  |  |  |  | 水行政主管部门 ；补充监测 ；其他 □ |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  |  | 监测因子 |  | 监测断面或点位 |  |  |
|  |  | 丰水期 ；平水期 ；枯水期 ；冰封期 ； 春季 ；夏季 ；秋季 ；冬季 |  |  |  |  |  | （ ） |  | 监测断面或点位个数 （ ）个 |  |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 ；Ⅱ类 ☑；Ⅲ类 ；Ⅳ类 ；Ⅴ类 ； 近岸海域：第一类 ；第二类 ；第三类 ；第四类 规划年评价标准（《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期 ；平水期 ；枯水期 ；冰封期 ； 春季 ；夏季 ；秋季 ；冬季 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标 □；不达标 水环境控制单元或断面水质达标状况 ：达标 ；不达标 水环境保护目标质量状况 ：达标 ；不达标 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 ：达标 ；不达标 底泥污染评价 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 水环境质量回顾评价 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区☑ 不达标区 |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期 ；平水期 ；枯水期 ；冰封期 ； 春季 ；夏季 ；秋季 ；冬季 设计水文条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期 ；生产运营期 ；服务期满后 正常工况 ；非正常工况 污染控制可减缓措施方案 区（流）域环境质量改善目标要求情景 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解 ；解析解 ；其他 导则推荐模式 ；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域环境质量改善目标 ； 替代消减源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合去外满足水环境保护要求 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 水环境控制单元或断面水质达标 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 满足区（流）域环境质量改善目标要求 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  |  | 排放量/（t/a） |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |  |
|  |  | （COD、氨氮） |  |  |  | （ / ） |  |  | （ / ） |  |  |  |
|  | 替代源排放量情况 | 污染源名称 |  | 排污许可证编号 |  |  | 污染物名称 |  | 排放量 |  | 排放浓度（mg/L） |  |
|  |  | （ ） |  | （ ） |  |  | （ ） |  | （ ） |  | （ ） |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m³/s；鱼类繁殖期（ ）m³/s；其他（ ）m³/s 生态水位：一般水期（ ）m³/s；鱼类繁殖期（ ）m³/s；其他（ ）m³/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理站 ；水文减缓设施 ；生态流量保障设施 ；区域消减依托其他工程措施 ；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 |  |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |
|  |  | 监测方法 | 手动 ；自动 ；无检测 |  |  |  |  |  | 手动 ；自动 ；无检测 |  |  |  |
|  |  | 监测点位 | （ ） |  |  |  |  |  | （污水处理站出口） |  |  |  |
|  |  | 监测因子 | （ ） |  |  |  |  |  | （pH、COD、氨氮、BOD5、SS、粪大肠菌群、余氯） |  |  |  |
|  | 污染物排放 清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受 ；不可以接受 ； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项：“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 7.4运营期地下水环境影响分析及评价

    - 7.4.1区域水文地质条件

（1）区域地质构造

中卫市位于宁夏中西部，在大地构造上位于祁连山地槽和华北地台两大构造单元的过渡带，介于次级构造的鄂尔多斯地台和贺兰山褶皱带之间。该地区地质构造复杂，多种构造体系并现，且各体系之间又出现相互交接、复合等现象。该地区主要构造体系有：卫宁北山东西向构造带、“祁吕贺”山字形构造体系和陇西旋卷构造体系，这些不同时期构造体系的形成和发展，控制该地区地质、地貌和水系的格局。

根据全国地层多重划分对比研究《宁夏回族自治区岩石地层》（1996年）岩石地层的划分成果，中卫市属于祁连——北秦岭地层分区。区域上，沉积了古生界泥盆系和石炭系，在单梁山一带均有出露，缺失中生界沉积，新生界缺失古近系沉积，沉积了新近系，区域上广泛发育第四系。

本项目

图7.4-1    区域地质情况图

（2）区域水文地质特征

结合区域水文地质区划等原有资料，该区域划分为2个水文地质单元，分别为低山丘陵水文地质单元和黄河冲积平原水文地质单元。本项目所在区域属于低山丘陵水文地质单元内。

①低山丘陵水文地质单元

分布于卫宁北山，该区岩层主要由古生代地层组成，岩层经多期构造运动及长久地质历史时期的外力地质作用的影响，构造风化裂隙比较发育。根据地下水赋存条件，该地区地下水类型划分为松散岩类孔隙水、碎屑岩类裂隙孔隙水和基岩风化裂隙水三个类型。此区地下水主要接受大气降水补给，并储存径流于基岩裂隙中。

②黄河冲积平原水文地质单元

分布于黄河北岸，属于断陷盆地性质，该区第四系以来仍是沉降区，盆地有较厚的松散堆积物，造成了良好的蓄水条件。在冲积平原分布范围内，自上而下堆积有中新世、晚更新世及全新世不同时期的堆积物，均系一套粗粒松散碎屑岩组成，此区地下水主要接受大气降水入渗影响，并储存径流于孔隙潜水及承压含水层中。

（3）区域地下水流场及动态特征

本项目区域处于香山以北、黄河以南，排泄区为黄河，地下水流向自南向北。

    - 7.4.2本项目厂区水文地质条件

(1)地形地貌特征

本项目厂区地貌单元属山间丘陵地貌，厂区内地层除填土外均为第四系冲积物，地层以素填土、粗砾砂、细砂、泥岩为主。

根据原有项目《岩土工程勘察报告》（宁夏地质工程勘察院，2008.8）根据观测井揭露地质剖面情况，将厂址区地层由上而下分述如下：

①素填土(Qml4）：杂色、干，松散－稍密，不均匀。物质成分以粉砂为主，在场区西北部含粉土，其填土年代大于10年。层厚0.4-1.3m, 层厚很不均匀。层位连续，该层在整个场区内广泛分布。

②粗砾砂(Qml4）：杂色、干，稍密，不均匀。物质成分以人工回填的砂夹石为主，其间含亚圆形圆砾、角砾。层位连续，该层在整个场区内广泛分布。

③细砂（Qal4）：黄色，中密，均匀。矿物成份以石荚、长石、云母为主。层位连续，该层在整个场区内分布广泛。

④圆砾（Qal+pl）：杂色，密实，亚圆形，不均匀。其充填物主要为中粗砂。分布均匀，层位连续，本次勘察未穿透该层，揭露最大厚度4.4m。

本项目厂区钻孔柱状图见图7.4-3。

图7.4-3  钻孔柱状图

厂区工程地质剖面图见图7.4-4。

图7.4-4  厂区工程地质剖面图

(2)场地地下水情况

场区地下水属孔隙潜水类型，主要含水层为③层粉细砂层，地下水补给以绿化带灌溉及沟渠侧向径流渗透补给为主，大气降水等次之，地下水位动态主要受气象、水文和灌溉等主要因素影响并呈季节性变化。由于区域地下地下水位埋深较大，年变化幅度在0.5m～1.0m之间，可不考虑地下水对建筑物的影响。

(3)地下水开发利用现状

项目厂区所在区域地下水埋深大、水质差、水量小，地下水开发利用程度低。

(4)包气带调查

根据厂区工程地质剖面图，勘测期间未击穿，风化层之下的泥质砂岩渗透性差，是相对隔水层。根据场地内土壤取样监测结果，厂区包气带未受污染。

    - 7.4.3地下水环境影响分析与预测

根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）中9.4.2条：“已依据GB 16889、GB 18597、GB 18598、GB 18599、GB/T 50934设计地下水污染防渗措施的建设项目，可不进行正常状况情景下的预测”。

本项目已对场地地下水污染防治进行分区，并严格按照《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）要求采取相应防渗措施，因此本次评价对正常状况地下水环境影响进行定性分析，对非正常状况地下水影响进行情景预测。

（一）正常工况地下水影响分析

本项目建成后全厂产生的主要有生产废水和生活污水两部分，其中生产废水主要为高温蒸煮冷凝废水及渗滤液、循环冷却系统废水、场地冲洗废水、车辆冲洗废水、周转箱冲洗废水、蒸汽发生器及电锅炉软水制备废水、碱洗喷淋水箱废水。生产废水经污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工用水要求，处理后废水全部回用于中卫市生活垃圾填埋场道路抑尘，不外排。生活污水依托现有化粪池处理，化粪池满后用吸污车运送至中卫市生活垃圾填埋场的渗滤液调蓄池。此外，高温蒸汽灭菌并破碎后的医疗废物和生活垃圾送垃圾填埋场填埋；污水处理站污泥、废活性炭等危险废物送有资质单位进行处理经妥善处置，运营期产生的固体废物均得到妥善处置，不会对地下水环境造成影响。

运营期污水处理系统各池体、污水收集管沟、危险废物暂存点等按相应的标  准做好防渗措施后，对周边地下水环境影响较小。

（二）非正常工况地下水影响预测

（1）预测情景

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目已按照相关要求做好地下水污染防渗措施，因此仅预测非正常状况情景下的影响结果。非正常工况通常为工艺设备、地下水防渗措施因老化、腐蚀等原因不能正常运行或保护效果达不到设计要求。因此设定本次非正常工况设置情景为污水处理站调节池防渗层破坏达不到防渗效果导致废水渗漏，经包气带进入地下潜水层。

地下水水质迁移变化是一个十分复杂的过程，本次评价以最不利条件预测，不考虑污染物在含水层中的吸附、挥发、生物化学反应，将其作为保守物质看待，各项参数只按保守型污染物质考虑，即只考虑运移过程中的影响。

（2）预测因子

本项目全厂废水污染物特征因子不含重金属，不含持久性有机污染物，废水污染因子为：COD、BOD5、NH3-N、TP、SS、粪大肠菌群数、总余氯。根据导则相关要求，本次评价选取《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中有标准值并且标准指数最大的特征因子耗氧量（CODMn）作为预测因子。

（3）预测范围

根据本项目场地地下水补给及径流方向，确定项目地下水评价范围为以项目厂区为中心，厂区地下水上游（南侧）1km、下游（北侧）2.5km、两侧（东侧1.5km、西侧1.5km）的矩形范围内，评价区域面积为10.5km2。

（4）预测时段

预测时段选择事故发生后100d、1000d、5000d作为预测时间节点。

（5）预测内容

根据地下水技术导则要求，结合本项目工程分析，本次地下水预测主要内容为：预测污染因子不同时段的影响范围、程度、最大迁移距离，以及建设项目厂界处污染因子随时间的变化规律。

（6）预测模型

根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》(HJ610-2016)相关要求判定本项目地下水环境影响评价工作等级为二级。本次选择模型将污染源以点源考虑，在模拟污染物扩散时，不考虑吸附作用、化学反应等因素。地下水环境影响预测选用“地下水溶质运移解析法，采用预测模型如下：

式中：x-预测点至污染源强距离（m）；

C-t时刻x处的地下水浓度（mg/L）；

C0-废水浓度（mg/L）；

D-纵向弥散系数（m2/d）；

t-预测时段（d）；取100、1000、5000；

u-地下水流速（m/d）；

erfc(x)-余误差函数；

erfc--余误差函数。

计算参数根据场地地质勘查数据并根据含水层中砂砾石颗粒大小、颗粒均匀度和排列情况类比取得的水文地质参数。

地下水实际流速和弥散系数的确定按下列方法取得：

u＝K×I/n

其中：u—地下水实际流速，m/d；

K—渗透系数，m/d；

I—水力坡度，‰；

n—孔隙度；

根据项目区域水文地质条件，项目区域主要为粉砂，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录B表B.1中粉砂渗透系数经验值为1.0～1.5m/d，本次取1.5m/d；区域地下水径流缓慢，水力坡度取9‰；根据《环境影响评价技术方法》（环境保护部环境工程评估中心编2016年版）不同地质材料的孔隙度，评价区域潜水含水介质以细砂为主，孔隙度为0.26-0.53，有效孔隙度比孔隙度少5-10%，因此评价区域深层水含水层有效孔隙度约为0.23-0.50，因此确定评价区域有效孔隙度取值0.5。根据国内外经验系数粉砂类型含水层的纵向弥散系数0.05~0.5m2/d，取最大值0.5m2/d。

表7.4-2    计算参数一览表

| 含水层参数 | 地下水实际流速u（m/d） | 弥散系数DL（m2/d） | 污染源强C0（CODMn）（mg/L） | 污染物泄漏持续时间（d） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目建设区含水层 | 0.027 | 0.5 | 666.7 | 180 |

（7）污染源强核算

废水渗漏量：本项目调节池具有防渗功能，但非正常工况下由于防渗层破坏达不到防渗效果导致废水渗漏进入地下污染潜水含水层。参照《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008），钢筋混凝土结构水池渗水量不得超过2L/（m2 ·d），非正常状况下，取正常允许渗漏量的10倍渗漏量作为源强，本项目调节池底部面积约8m2，则本次评价非正常工况下废水渗漏量0.16m3/d。

渗漏污染物浓度：根据前文工程分析，调节池CODcr浓度选取实测值2000mg/L，根据相关文献资料，一般CODcr与CODMn比值约为1.5~4，本次评价取中间值3，因此折算后CODMn666.7mg/L。采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中耗氧量（CODMn）的Ⅲ类水质作为评价标准（3mg/L），超标约222倍。

渗漏时间：本项目地下水监测频次为每半年一次，考虑最不利情况，本次选取渗漏时间为180天。

（8）预测结果统计及分析

①COD迁移预测结果

结合《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），选取泄漏后100d、1000d、5000d以及厂界进行预测。预测结果见表7.4-3~7.4-4和图7.4-5~7.4-8。

表7.4-3  非正常状况下厂址下游地下水CODMn预测结果一览表

| 名称 | 最大预测值（mg/L） | 最大预测值出现距离（m） | 最远影响距离（m） | 开始超标距离（m） | 开始达标距离（m） | 标准值（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100d | 628.6459 | 1 | 86 | 0 | 31 | 3.0 |
| 1000d | 49.44432 | 39 | 292 | 0 | 107 |  |
| 5000d | 19.05798 | 150 | 727 | 21 | 282 |  |

表7.4-4   非正常状况下厂界处地下水CODMn预测结果一览表

| 名称 | 距事故源距离（m） | 最大预测值（mg/L） | 最大预测值出现时间（d） | 开始超标时间（d） | 开始达标时间（d） | 标准值（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 35 | 65.60531 | 525 | 126 | 5820 | 3.0 |

图7.4-5 本项目下游地下水CODMn第100天预测值随距离变化趋势图

图7.4-6 本项目下游地下水CODMn第1000天预测值随距离变化趋势图

图7.4-7 本项目下游地下水CODMn第5000天预测值随距离变化趋势图

图7.4-8  本项目下游场界处地下水CODMn预测值随时间变化趋势图

由预测结果可知，第100天时，预测的最大值为628.6459mg/L，位于下游1m，预测开始超标距离为0m、开始达标距离为31m，影响距离最远为86m；1000天时，预测的最大值为49.44432mg/L，位于下游39m，预测开始超标距离为0m、开始达标距离为107m，影响距离最远为292m；5000天时，预测的最大值为19.05798mg/L，位于下游150m，预测开始超标距离为21m、开始达标距离为282m，影响距离最远为727m。

下游场界处地下水CODMn预测的最大值为65.60531mg/l，出现在第525天，预测预测开始超标时间为第126天、开始达标时间为第5820天。

    - 7.4.4地下水环境影响评价结论

运营期正常工况下，项目产生的生产废水经污水处理站处理后全部回用，作为中卫市生活垃圾填埋场道路抑尘用水，不外排。生活污水依托现有化粪池处理，化粪池满后用吸污车运送至中卫市生活垃圾填埋场的渗滤液调蓄池，废水产生、储存、处理、输送过程中的所有设施均采取了防渗措施，不会产生废水的渗漏，因此正常状况下本项目对地下水环境的影响程度较小。

非正常工况下，运营期项目污水处理站调节池防渗层破坏达不到防渗效果导致废水渗漏会对周边地下水环境造成一定的影响，预测结果表明，主要污染物在地下水含水层的迁移速度比较缓慢并且随着时间推移下游污染物浓度逐渐升高，达到一定浓度后又逐渐降低，对地下水环境造成影响。可见，非正常状况下发生渗漏，必须尽快发现问题，并及时采取措施处置，否则将会对周边地下水水质产生污染影响。运营期拟建项目应按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则开展地下水工作。根据现场调查可知厂址周边无民井分布。该地区属干旱区，据区域资料，场地地下水为埋深较深基岩中的裂隙水，地下水补给主要以大气降水补给为主。根据项目场地地勘报告可知实测地下水属孔隙（裂隙）水，不稳定，呈现时有时无状态，具有上层滞水性质。根据周边环境分析，场区无稳定的地下水。同时项目针对有可能产生地下水污染的各环节均采取了相应的防治措施，对有可能产生下渗部分均采取了防渗、防腐蚀处理，可将项目对下水造成污染的概率降至最低。因此本项目对区域地下水环境影响较小。综合分析认为，在做好预防措施和污染区防渗的基础上，本项目的实施不会对区域地下水水质造成影响，从地下水影响的角度分析，本项目可以实施。

  - 7.5运营期声环境影响分析及评价

本项目建成后全厂产生的噪声主要为机械动力噪声及车辆运输噪声，噪声值在75~90dB(A)，采取减振、隔声等措施，各类水泵及风机等高噪设备置于封闭的厂房内运行，厂房有一定的隔声作用，可减少噪声对环境的影响。

    - 7.5.1预测模式

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，导则上的推荐模式预测分析方法如下。

（1）室内、外声源声功率级计算

对于室内声源，首先将其等效为室外声源再进行计算，等效计算公式如下：

式中：Lp1—室内设备声压级，dB；

Lp2—等效室外设备声压级，dB；

TL—墙体隔声量，dB。

（2）声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式：

式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T—预测计算的时间段，s；

N—室外声源个数；

ti—在T时间内i声源工作时间，s；

M—等效室外声源个数；

tj—在T时间内j声源工作时间，s。

（3）噪声预测值(Leq)计算公式：

式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB；

Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB；

Leqb—预测点的背景值，dB。

（4）户外声传播衰减计算

户外声传播衰减包括几何发散(Adiv)、大气吸收(Aatm)、地面效应(Agr)、屏障屏蔽(Abar)、其他多方面效应(Amisc)引起的衰减。

距声源点r处的A声级按下式计算：

LP(r)=LP(r0)-（Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc）

在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。

    - 7.5.2预测结果

因本项目全厂主体工程已建设完成并可正常运行，厂区内主要生产设施已安装完成并可正常运行，故运营期噪声预测及分析采用昼间和夜间各预测点的噪声实测值进行分析，由宁夏中科精科检测技术有限公司于2021年12月21日～12月22日进行监测，共设5个监测点位，分别布设于东、南、西、北厂界以及西侧的声环境敏感目标阳沟村希望小学处。监测结果见下表。

表7.5-1     各预测点噪声实测结果一览表  单位：dB（A）

| 检测点位 | 检测点位 | 2021年12月21日 |  | 2021年12月22日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1# | 厂界北侧外1m处 | 51 | 48 | 50 | 49 |
| 2# | 厂界南侧外1m处 | 54 | 49 | 53 | 46 |
| 3# | 厂界东侧外1m处 | 51 | 46 | 49 | 47 |
| 4# | 厂界西侧外1m处 | 52 | 44 | 52 | 45 |
| 5# | 永康镇阳沟村希望小学 | 48 | 41 | 47 | 40 |
| 评价 |  | 达标 |  |  |  |

由上表可知，昼间及夜间，在正常运行情况下，各厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，最近的环境敏感目标（西侧阳沟村希望小学）可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。

因此，本项目营运期对区域声环境影响较小。

本项目声环境影响评价自查表见下表。

表7.5-2  本项目声环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级 二级 三级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 200m 大于 200m 小于 200m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | 评价因子 | 等效连续A声级 |  |  |  | 最大A声级 |  | 计权等效连续感觉噪声级 |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  |  | 地方标准 |  | 国外标准 |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 0类区 | 1类区 |  |  | 2类区 | 3类区 |  | 4a类区 |  | 4b类区 |
|  | 评价年度 | 初期 |  | 近期 |  |  | 中期 |  |  | 远期 |  |
|  | 现状调查方法 | 现场实测法 |  |  |  | 现场实测加模型计算法 |  |  |  | 收集资料 |  |
|  | 现状评价 | 达标百分比 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 噪声源调查 | 噪声源调查方法 | 现场实测 |  |  | 已有资料 |  |  |  | 研究成果 |  |  |
| 声环境影响预测与评价 | 预测模型 | 导则推荐模型 |  |  | 其他 现场实测法 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测范围 | 200m |  |  | 大于200m |  |  |  | 小于200m |  |  |
|  | 预测因子 | 等效连续A声级 |  |  | 最大A声级 |  |  | 计权等效连续感觉噪声级 |  |  |  |
|  | 厂界噪声贡献值 | 达标 |  |  | 不达标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声值 | 达标 |  |  | 不达标 |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 排放监测 | 厂界监测 固定位置监测 |  |  |  |  | 自动监测 手动监测 |  |  |  | 无监测 |
|  | 声环境保护目标处噪声监测 | 监测因子：（ ） |  |  |  |  | 监测点位数（ ） |  |  |  | 无监测 |
| 评价结论 | 环境影响 | 可行 不可行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√ ；：（）为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 7.6运营期固体废物环境影响分析及评价

本项目建成后全厂产生的主要固体废物包括生活垃圾、报废周转箱、灭菌处理后的医疗废物、废活性炭、废滤芯、污水处理站污泥和废树脂。

⑴一般工业固体废物

主要为生活垃圾、报废周转箱和软水制备产生的废树脂，产生总量为6.695t/a。其中生活垃圾产生量为6.6t/a，报废周转箱产生量为0.015t/a，废树脂产生量为0.08t/a，收集后清运至中卫市第二生活垃圾填埋场卫生填埋。

⑵危险废物

主要包括灭菌处理后的医疗废物、废活性炭、废滤芯、污水处理站污泥和废树脂，产生总量为2434.078t/a。其中灭菌处理后的医疗废物产生量为2433.14t/a，根据《国家危险废物名录（2021）》附录，属于豁免类危险废物，其处置过程不按危险废物管理，收集后清运至中卫市第二生活垃圾填埋场填埋。废活性炭产生量为0.05t/a、废滤芯产生量为0.088t/a、污水处理站污泥产生量为0.8t/a，全部要求建设单位照危险废物管理要求在危废暂存间内分类暂存、转移，收集后委托宁夏德坤环保科技实业集团有限公司处置。

综上，本项目建成后全厂各类固体废物均采取了有效的处理措施，不会对项目所在地环境造成明显影响。

  - 7.7运营期土壤环境影响分析与评价

    - 7.7.1土壤类型及质量调查

评价范围内土壤类型调查数据来自国家土壤信息服务平台数据（网址：http://www.soilinfo.cn/map/index.aspx#），结合《中国土壤分类与代码》（GBT 17296-2009）p124 土类索引表可知，项目评价范围内土壤类型均为灰钙土。根据现状监测数据，1-5#、7~11#监测点位土壤检测因子浓度均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB 36600-2018）表1第二类用地筛选值；6#监测点位土壤检测因子浓度均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018）表1中风险筛选值。

    - 7.7.2土壤评价等级

本项目建设地点位于中卫市永康镇阳沟村中卫市生活垃圾填埋场西侧，根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）中的土壤环境影响评价工作等级划分依据，为一级评价。

    - 7.7.3土壤影响途径及因子识别

1、土壤影响途径

根据项目的生产工艺特点及《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目为污染影响类型。运营期各污染物通过大气沉降、污水下渗等途径对土壤可能产生不利影响，因此，确定本项目建成后全厂运营期影响途径为大气沉降和垂直入渗，土壤影响类型与影响途径见表7.7-1。

表7.7-1  建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

| 不同时段 | 污染影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 |
| 运营期 | √ | 无 | √ | 无 |

2、土壤影响因子

土壤影响因子识别见表7.7-2。

表7.7-2  本项目建成后全厂土壤影响因子识别表

| 污染源 | 污染工序 | 污染途径 | 污染因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高温蒸汽灭菌车间 | 生产过程 | 大气沉降 | 颗粒物、NH3、H2S、VOCs |
| 污水处理站 | 污水处理 | 垂直入渗 | pH、COD、BOD、氨氮、SS、粪大肠菌群 |
|  |  | 大气沉降 | NH3、H2S |

    - 7.7.4土壤环境影响分析与评价

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）评价工作等级为一级的建设项目，预测方法可参照附录E或进行类别分析，本次土壤环境影响采用类比分析法进行说明。

1、大气沉降对土壤环境影响

本项目建成后全厂运营期产生的大气污染物主要是氨气、硫化氢、VOCs、颗粒物，以气态形式存在，沉降性较差，且不涉及土壤污染重点污染物（重金属及多环芳烃有机物），因此不会对土壤产生明显的污染，改变土壤的环境质量，在达标排放的情况下对土壤环境影响较小。并且本项目现有工程已运行多年，根据对项目区域的土壤环境质量现状监测数据可知，项目区域未造成土壤污染，对其影响较小。

2、垂直入渗对土壤环境影响

根据工程分析，本项目建成后全厂废水主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、粪大肠杆菌、总余氯，不涉及土壤污染重点污染物（重金属及多环芳烃有机物），主要污染因子不涉及《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的管控因子。本项目厂区内各重点单元的地面均采取防渗措施，正常情况下不会对土壤环境造成影响。

本项目采取分区防渗的措施，根据项目可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将评价区域划分为重点防渗区和一般防渗区。项目对废水输送管道及废水收集池等均进行严格的防渗，可避免废水发生“跑、冒、滴、漏”现象污染土壤环境。收集池等一旦发生渗漏事故，废水中主要污染物为 COD、BOD5、NH3-N、SS 等易吸附降解，在渗漏发生点周围泄漏溶液被土壤迅速吸附，随着泄漏，泄漏溶液向更远更深层位移动，沿着溶液运动方向，随着路径的增加，土壤中污染物含量降低。当泄漏溶液量足够大时，污染可达到潜水面。事故下泄漏对地下水影响见地下水影响预测章节。

通过类比《重庆同兴医疗废物处理有限公司主城区医疗废物处理中心技改项目环境影响报告书》（2019年5月）中对土壤环境的评价结论及原有项目运行情况进一步分析项目运营期对区域土壤环境的影响程度。同兴医疗废物处理中心采用高温蒸汽灭菌工艺处理医疗废物，本项目现有工程采用高温蒸汽灭菌工艺处理医疗废物，两个项目均已建成运行多年，医废处理处理设施生产线建成投运至今一直处于正常稳定运行状态，医疗废物处理工艺与本项目相同，“三废”治理措施与本项目类似，且重庆同兴医疗废物处理有限公司处理规模大于本项目规模，类比分析可行。根据近期对上述两个医疗废物处理项目所在厂区及周边土壤的监测结果，重庆同兴医疗废物处理有限公司厂区内土壤满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中建设用地土壤污染管控标准第二类用地筛选值；本项目现有工程运营多年后，项目用地及周边用地土壤满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中建设用地土壤污染管控标准第二类用地筛选值，周边农用地满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）中风险筛选值 pH＞7.5 情况下的“其他”标准限值。由此可见，上述医疗废物处理项目在采取相应的污染物治理措施后，未对项目地及周边土壤造成明显的不利影响。且本污水处理间、高温蒸煮厂房、医疗废物卸料间、初期雨水收集池、事故水池、废水处理站及污水管网均严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的有关要求进行建设。因此，本项目建成投运后，在加强环境管理，保证各项污染防治措施（设施）正常运行的情况下，对区域土壤环境的影响在可接受的范围内，建设可行。

表7.7-3  与同类型已建成运行的医疗废物处理项目土壤环境影响类比分析表

| 项目名称 | 项目位置 | 医疗废物处理类别 | 处理工艺 | 处理规模 | 建成投产时间 | 运行状态 | 土壤环境质量监测点位 | 监测时间 | 监测因子 | 土壤环境质量监测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆同兴医疗废物处理有限公司主城区医疗废物处理中心技改项目 | 北碚区同兴村 | 感染性医疗废物和损伤性医疗废物 | 高温蒸汽灭菌+ 破碎 | 22吨/天 | 2013年1 月 | 正常运行 | 南侧厂界处、临近废水处理站处及临近处理车间处土样 | 2018年8 月23日 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)表 1 的全部因子 | 满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)中建设用地土壤污染管控标准第二类用地筛选值 |
| 本项目现有工程 | 中卫市永康镇阳沟村 | 感染性医疗废物和损伤性医疗废物 | 高温蒸汽灭菌+ 破碎 | 3吨/天 | 2011年 12月 | 正常运行 | 占地范围内设置5个柱状采样点（柱状样在0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m分别取样），2个表层样点，占地范围外设置4个表层样点 | 2020年4月16日 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)表 1 的全部因子和《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB15618-2018）的全部因子 | 建设用地土壤满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中建设用地土壤污染管控标准第二类用地筛选值；农用地（旱地） 满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）中风险筛选值 pH＞7.5 情况下的“其他”标准限值 |

本项目土壤环境影响评价自查情况见表7.7-4。

表7.7-4   土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型；生态影响型；两种兼有 |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地；农用地；未利用地 |  |  |  |  |  |
|  | 占地规模 | （0.55）hm² |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 周边学校、居民区和农用地 |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降；地面漫流；垂直入渗；地下水位；其他（） |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | 颗粒物、NH3、H2S、VOCs、COD、BOD、氨氮、SS、粪大肠菌群、余氯 |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | / |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类；Ⅱ类；Ⅲ类□；Ⅳ类□ |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感；较敏感；不敏感 |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级；二级；三级 |  |  |  |  |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）；b）；c）；d） |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 | pH值、阳离子交换量、氧化还原点位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度 |  |  |  |  | 同附录C |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 | 深度 |  | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 2 | 4 | 0-0.2m |  |  |
|  |  | 柱状样点数 | 5 | 0 | 0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3 m |  |  |
|  | 现状监测因子 | 45项因子、理化特性 |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 评价因子 | 45项因子 |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB 15618；GB 36600；表D.1；表 D.2；其他（） |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 1-5#、7~11#监测点位土壤现状值均可满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值，6#监测点位满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018）表1中风险筛选值要求 |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 | / |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录 E；附录 F；其他（/） |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（/） 影响程度（/） |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）；b）；c） 不达标结论：a）；b） |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障；源头控制；过程防控；其他（） |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 |  | 监测指标 |  | 监测频次 |  |
|  |  | 1 |  | 45项基本因子 |  | 3年1次 |  |
|  | 信息公开指标 | 建立项目土壤跟踪监测档案，定期向相关部门汇报 |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 项目建设对土壤环境影响较小 |  |  |  |  |  |
| 注 1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |  |  |  |  |  |  |  |

  - 7.8运营期生态环境环境影响分析与评价

本项目建成后全厂运营期主要生态影响包括生产过程中产生的大气污染物氨气、硫化氢、VOCs、颗粒物将对周边植被造成影响，产生的噪声对周边动物造成影响，产生的废气污染物和废水对土壤造成沉降污染。

1、对土地利用的影响分析

本项目在现有场地内进行建设，不新增用地。

2、对动植物的影响分析

本项目在运营期产生的噪声，将驱赶原地块栖息的动物，改变原有动物交互行为，由于现有工程已运行数年，厂址周边的陆生动物已适应了项目区域环境，故本项目的建设不会周边陆生动物的活动区域、迁移途径、栖息区域、觅食范围等造成较明显的影响，且评价区内无野生动物保护区、无国家级保护动物，也不是动物迁徙地带，项目的建设不会对连通性造成影响，基本不会对动物的生存、迁徙、生育、繁殖产生影响。

本项目排放的大气污染物，通过扩散对周边植被造成的影响较轻微，且本项目各大气污染物均可实现达标排放，项目区内亦无珍稀、濒危或国家及自治区级保护植物。

3、对土壤的影响

本项目对土壤的影响主要表现为大气沉降，厂区废水垂直入渗，根据前文对土壤环境的影响分析可知，本项目建成投运后，在加强环境管理，保证各项污染防治措施（设施）正常运行的情况下，对区域土壤环境的影响在可接受的范围内，并且建设单位已在厂区及周边设置有绿化，可净化有害气体、防减噪声，提高区域的植被覆盖水平，对区域生态环境有明显的改善作用。

  - 7.9运输过程环境影响分析

本项目建成后全厂采用汽车公路运输，配备7辆3t医疗废物转运车辆（现有的5辆1.5t医疗废物转运车备用）承担医疗废物的运输工作。

1、噪声影响

项目进场道路为厂区与迎大线直接连通，进场道路两侧100m范围内无居民、学校等环境敏感目标，进场道路交通噪声对外环境影响很小。项目场外运输路线为中卫市境内国道或高速公路，均为交通干线，具有社会车辆多，交通量大等特点，本项目运输车辆对上述几条运输干线的交通量增加值很小，因此，项目交通运输噪声对外环境影响不大。

2、道路扬尘影响

项目产生的道路扬尘主要为运输路面飘尘，主要污染物为TSP。道路运输扬尘TSP 浓度与车流量的变化趋势比较一致，随着车流量的增加，扬尘浓度也随之升高。道路运输扬尘浓度大小除了与车流量及路面状况有关外，还与其它条件，如降水、空气湿度、风速、风向，路面洒水，路旁植树状况、车辆速度以及车斗装渣后的抛洒散落等情况有关。项目运输道路为沥青路面，为防治运输道路的扬尘污染，项目出厂前对车辆进行冲洗，对入场道路面粉尘及时清扫，保持路面洁净，并对道路定期洒水，减少二次扬尘。同时，本次环评要求车辆严禁超速行驶。采取上述措施后，运输道路扬尘对周围环境影响很小。

3、对水环境的影响

项目运输线路沿途可能经过的地表水体为黄河，不经过水源地。项目收运的医疗废物，采用不同的包装容器，液态采用塑料桶盛装，固态危废采用袋包装运输，桶装废物及固体废物采用货车运输。为了防止运输线路对地表水环境的影响，项目应按照交通部关于修改《道路危险货物运输管理规定》中的要求，再运输过程应采取污染防治措施如下：

⑴车辆、设备管理

①建设单位应当按照《道路运输车辆技术管理规定》中有关车辆管理的规定，维护、检测、使用和管理专用车辆，确保专用车辆技术状况良好。

②必需的应急处理器材、安全防护设施设备和专用车辆标志的配备情况，具有行驶记录功能的卫星定位装置的配备情况。

③禁止使用报废的、擅自改装的、检测不合格的、车辆技术等级达不到一级的和其他不符合国家规定的车辆从事道路危险货物运输。

④用于装卸危险废物的机械及工具的技术状况应当符合行业标准《汽车运输危险货物规则》（JT617）规定的技术要求。

⑤建设单位对重复使用的危险废物包装物、容器，在重复使用前应当进行检查；发现存在安全隐患的，应当维修或者更换。建设单位应当对检查情况作出记录，记录的保存期限不得少于2年。

⑵道路危险货物运输

①道建设单位应当严格按照道路运输管理机构决定的许可事项从事道路危险废物运输活动，不得转让、出租道路危险废物运输许可证件。

②不得使用医疗废物的专用车辆运输普通货物，不得将危险货物与普通货物混装运输。

③危废运输专用车辆应当按照国家标准《道路运输危险货物车辆标志》（GB13392）的要求悬挂标志。

④建设单位应当按照有关规定办理相关运输手续，车辆所载医疗废物将注明废物来源、性质和运往地点，应当采取必要措施，防止危险废物脱落、扬散、丢失以及燃烧、爆炸、泄漏等。

⑤在道路危险废物运输过程中，除驾驶人员外，还应当在专用车辆上配备押运人员，确保医疗废物处于押运人员监管之下。

⑥道路医疗废物运输途中，驾驶人员不得随意停车。发生影响正常运输的情况需要较长时间停车的，驾驶人员、押运人员应当设置警戒带，并采取相应的安全防范措施。

⑦驾驶人员、装卸管理人员和押运人员上岗时应当随身携带从业资格证。危险废物的装卸作业应当遵守安全作业标准、规程和制度，并在装卸管理人员的现场指挥或者监控下进行。危险货物运输托运人和承运人应当按照合同约定指派装卸管理人员；若合同未予约定，则由负责装卸作业的一方指派装卸管理人员。

⑧严禁专用车辆违反国家有关规定超载、超限运输。建设单位使用罐式专用车辆运输货物时，罐体载货后的总质量应当和专用车辆核定载质量相匹配。

⑨建设单位当要求驾驶人员和押运人员在运输危险货物时，严格遵守有关部门关于危险货物运输线路、时间、速度方面的有关规定。

⑩建设单位应当通过卫星定位监控平台或者监控终端及时纠正和处理超速行驶、疲劳驾驶、不按规定线路行驶等违法违规驾驶行为。监控数据应当至少保存3个月，违法驾驶信息及处理情况应当至少保存3年。

⑪医疗废物运输从业人员必须熟悉有关安全生产的法规、技术标准和安全生产规章制度、安全操作规程，了解所装运医疗废物的性质、危害特性、包装物或者容器的使用要求和发生意外事故时的处置措施，并严格执行《汽车运输危险货物规则》（JT617）、《汽车运输、装卸危险货物作业规程》（JT618）等标准，不得违章作业。

⑫建设单位应当加强安全生产管理，制定突发事件应急预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织应急救援演练，严格落实各项安全制度。

⑬医疗废物运输过程中应严格控制车速，避免紧急制动，急加速等，防止因上述操作造成容器间发生碰撞引起的容器破损或容器盖失位等引起的废液泄漏。

⑭注重对运输车司机的培训，不仅要求运输车辆严格按照指定的运输路线行驶，并注重运输过程的安全，而且还培训运输路线经过的河流及市镇村庄等保护目标，并强化对保护目标的保护意识，途径时做到主动减速慢行，减少事故风险。

⑮在医疗废物运输过程中发生丢失、流散、泄漏等事故，驾驶人员、押运人员应当立即根据应急预案和《道路运输危险货物安全卡》的要求采取应急处置措施，并向事故发生地公安部门、交通运输主管部门和建设单位报告。建设单位接到事故报告后，应当按照本单位医疗废物应急预案组织救援，并向事故发生地安全生产监督管理部门和环境保护、卫生主管部门报告。

采取以上措施后可有效防止项目运输线路对地表水环境的不利影响。

综上所述，本项目建成后全厂运营期在采取了有效的防治措施后，运输过程对周边环境影响较小。

  - 7.10环境风险评价

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运营期间可能发生的突发性事件和事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

    - 7.10.1评价内容和程序

环境风险评价基本内容包括风险调查、环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理等。

图7.10-1 环境风险评价工作程序

    - 7.10.2风险调查

⑴医疗废物

根据《国家危险废物名录》，医疗废物本身即属于危险废物，进入医疗废物处置工程的医疗废物其危险特性主要为感染性，并且尖锐利器对人身安全有潜在的危险性。医疗废物的集中处理，病原复杂且携带量大，在收集运输、处置过程中操作不当，造成未处理或未完全无害化处理的医疗废物进入环境，将可能产生极大的危害，威胁人群健康，从而造成恶劣的社会影响。

⑵危险化学品物质危险性识别

本项目建成后全厂涉及的危险化学品主要包括次氯酸钠、氢氧化钠。各物质理化性质及危险特性表详见表7.10-1~7.10-2。

表7.10-1	  次氯酸钠理化性质及危害特性

| 标识 | 中文名：次氯酸钠 | NaClO | 分子式：74.44 |
| --- | --- | --- | --- |
| 理化性质 | 纯品为白色结晶状粉末，溶液为微黄色溶液，有似氯气的气味；相对密度(水=1)：1.1；熔点：-16℃，沸点：111℃；CAS号：7681-52-9；溶解性可溶于水 |  |  |
| 毒理学资料 | LD50：8500mg/kg(小鼠经口) |  |  |
| 对人体危害 | 侵入途径：吸入、食入。 健康危害：经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品放出的游离氯可能引起中毒。 |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |
| 防护 | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：高浓度环境中，应该佩戴直接式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防腐工作服。 手防护：戴橡胶手套。 其他防护：工作场所禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 贮运 | 包装方法：小开口钢桶；钢塑复合桶。 储运条件：储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。应与还原剂、易燃或可燃物、酸类、碱类等分开存放。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |

表7.10-2	  氢氧化钠理化性质及危害特性

| 国标编号 | 82001 | CAS号 | 1310-73-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文名称 | 中文名：氢氧化钠；烧碱 | 分子式 | NaOH |
| 外观与性状 | 白色或微带黄绿色粉末或颗粒晶体 | 分子量 | 40.01 |
| 蒸汽压 | 0.13(739℃) | 熔点 | 318.4℃ |
| 密度 | 相对密度(水=1)1.28 | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 | 8(碱性腐蚀品) | 溶解性 | 易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮 |
| 主要用途 | 氢氧化钠主要用于造纸、纤维素浆粕的生产和肥皂、合成洗涤剂、合成脂肪酸的生产以及动植物油脂的精炼 |  |  |
| 危险性 | 本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼睛和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼睛直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克 |  |  |
| 毒性 | 急性毒性：LD50无资料；LC50无资料 |  |  |
| 危险特性 | 与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性 |  |  |

    - 7.10.3风险潜势初判

（1）危险物质数量与临界量比值Q

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值Q：

Q=q1/Q1+q2/Q2……+qn/Qn

式中：

q1、q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1、Q2，…，Qn—每种危险物质的临界量，t。

当 Q＜1 时，本项目环境风险潜势为Ⅰ。

当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

表7.10-5 本项目建成后全厂危险物质贮存一览表

| 序号 | 物料名称 | 最大贮存量 | 临界量 | Q值 | 贮存场所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 次氯酸钠 | 0.5t | 5t | 0.1 | 制药间 |
| 2 | 氢氧化钠 | 0.2t | 50 | 0.004 | 制药间及废气治理设施内 |
| 3 | 医疗废物 | 10t | 100t | 0.1 | 医废暂存间及冷库 |
| 合计 |  |  |  | 0.204 | / |
| 注：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018）附录B.2确定氢氧化钠和医疗废物临界量。 |  |  |  |  |  |

经计算，Q=0.204＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ。

    - 7.10.4评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）4.3 评价工作等级划分可知：环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析，本项目风险潜势为Ⅰ。

表 7.10-6 评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

根据上表，本次风险评价工作等级为简单分析。

    - 7.10.5环境敏感目标

详见章节“第一章1.6环境保护目标”内容。

    - 7.10.6风险识别及风险分析

根据导则要求，环境风险评价的风险识别主要包括物质危险性识别、生产系统危险性识别以及危险物质可能影响环境的途径。

（1）医疗废物收集、运输过程

医疗废物在收运过程中可能发生散漏事故，对事故区的环境空气、地表水、土壤特别是人群健康造成污染与危害。

（2）储存过程

医疗废物在进行贮存、冷藏的过程中可能由于密闭性、储存温度变化以及停电等事故造成医疗废物产生的有害气体逸散，从而产生危害环境空气及健康风险。

（3）高温蒸汽灭菌过程

本项目采用高温蒸汽灭菌工艺处理医疗垃圾，处理过程中需使用压力容器，压力容器在使用过程中存在潜在危险，一旦发生爆炸可能对人体造成危害、对环境造成污染。当项目使用的压力容器发生爆炸事故时，可能引起两种灾害性后果：一是操作人员有可能因容器的爆炸发生伤、亡（包括烫伤）；二是压力容器中的病源体并未完全杀灭因容器破损，随高压气体喷散到四周，使沾染上病源体的人畜染上疾病，造成疫情。因此必须保证工艺中所使用的压力容器（蒸煮釜）安全运行，防止事故发生。

高温蒸汽灭菌过程中由于废气处理装置失效、停电、管路泄露以及操作、设备故障等可能发生冷凝气、贮存废气的泄露，形成有害气体的事故排放，对环境空气造成影响。

（4）污水处理站

污水处理站污水管道破裂、废水外泄，对区域地表水、地下水环境造成影响。

（5）重大疫情情况下的风险

在发生区域性重大疫情的情况，如果医疗废物处理不及时，可能导致疫情蔓延，影响项目区工作人员乃至周围环境居民健康。

    - 7.10.7风险防范措施

      - 7.10.7.1环境管理

本项目需组建安全环保管理机构，配备相应的管理人员，通过技能培训，承担该公运行中的环保安全工作。安全环保机构将根据相关的环境管理要求，结合具体情况，制定公司的各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。

      - 7.10.7.2收集贮存风险的防治措施

本项目主要收集来自中卫市辖区范围内各区县医疗卫生机构产生的感染性及损伤性医疗废物，各医疗机构收集贮存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求设计，管理由所在的县、区医疗卫生机构负责管理。

⑴收集容器：采用专业塑料箱内装废塑料袋，装足医疗废物后能密封。塑料桶也能加盖盖紧密封，塑料袋厚度要求不得被锐器刺破，具有防漏防刺等性能，塑料桶、塑料袋均有“危险器”标志。

⑵收集与贮存：采用分类收集的方法。

①放射性废弃物单独收集，另行按国家有关规定处置；

②锐器：手术室、注射室单独收集后装入塑料袋、塑料桶；

③废弃物使用双层塑料袋装满后立即封闭。

④医疗废物站点建在不被雨淋、水淹的地区，采用水泥地面，便于排水。采光、通风良好，防止动物进入和啮齿类动物与昆虫侵扰的场所。

⑤站点设有冲洗设施和防止泄露的保护设施，有冲洗及消毒设施，清洗的废水经消毒后可排入医院污水处理系统处理。

⑥站点设有低温冷冻装置，对需低温冷藏的医疗废物可冷冻贮存。

医疗废物收集、贮存方案，避免了在收集贮存环节对地面、对水体、对生态环境二次污染，减缓医疗废物收集贮存过程中的环境风险，应符合《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》（HJ 276-2021）等国家有关规定。

      - 7.10.7.3运输事故风险的防治措施

从医疗废物的各个产生点到处置中心，将经过一些交通繁忙地段和人口密集的村庄，因此，运营期须采取严格的防治措施，尽量避免敏感点及饮用水源的地方，以避免对环境可能造成的污染。运输车发生交通事故后，周转桶可能发生破裂，医疗废物外溢泄漏，污染环境，医疗废物进入江河后，污染江河水，给下游饮用水村民带来疾病传播的风险。

⑴根据现有工程运行多年的实际情况，没有出现运输事故风险，表明企业采取的防范措施可行。其主要的防治措施包括有：

①塑料包装袋使用不含氯元素的聚乙烯制成的高密度塑料袋，周转桶箱密闭。采用符合国家标准的专用医疗废物运输车，车内有防止医疗垃圾周转箱翻倒的装置。运输车辆须经过主管单位审查，并持有有关部门签发的许可证，负责运输的司机应通过严格培训，树立起高度的责任感，具备良好的工作技能、态度和作风。

②运输车辆设置明显的标志，以引起关注。

③运输车辆需持有运输许可证，其上注明废物来源、性质和运往地点。

④对运输车辆配备先进的通讯设备和工器具，以便在发生运输意外污染事故的情况下实施紧急补救。

⑤雨天进行医疗废物输时应格外小心谨慎，严防医疗废物洒落泄漏，随雨水流失，扩大污染范围。

⑵发生交通事故后的防范措施

当医疗废物运输车辆发生翻车、撞车、坠落等交通事故后，会导致医疗废物大量溢出，运输人员和建设方应按有关规定及时做到以下救急处理措施：

①通过GPS系统或移动通讯工具向中卫市医疗废物处置中心报警；处置中心根据主叫车辆、地点、通话记录来了解突发事件的事态发展等详细情况，并显示事发地点周围的区域电子地图以及车辆的情况；

②处置中心应立即通知相关部门（如中卫市政府办公室、公安、环保、消防、水利等），及时调派车辆进行运输，及时起用备用应急运输线路，保证应急预案的顺利进行。

除采取以上救急措施外，还应采取如下环境风险防范措施：

①立即上报中卫市环境保护管理部门及中卫市疾病预防中心。

②立即请求公安交通警察或自己在受污染地区设立隔离区，禁止其他车辆和行人穿过，避免污染物扩散和对行人造成伤害。

③立即组织成立清理人员小组，负责安全收集倾倒的全部医疗废物。清理人员在进行清理工作时须穿戴防护服、手套、口罩、靴等防护用品，清理工作结束后，用具和防护用品均须进行消毒处理。如果在操作中，清理人员的身体（皮肤）不慎受到伤害，将及时采取处理措施，并到医院接受救治。

④如若医疗废物进入江河，立即告示下游河段区域内的村民住户水质污染状况，发出污染警报；

⑤对污染现场、水体及所有被污染的地域进行消毒处理，对于液体溢出物采用吸附材料吸收处理，常有的消毒剂有：漂白粉、漂粉精、二氧化氯、“84”消毒液、环氧乙烷等。

⑥申请疾病预防中心，环境监测部门对污染地域进行环境监测化验检查，水质合格后，发出解除污染警报；

⑦事故处理完毕后，编写污染事故报告，总结风险防患经验与教训，并上报有关管理部门。报告的内容包括事故发生的时间、地点、原因及其简要经过，泄露、散落危险固废的类型和数量、受污染的原因及危险固废产生单位名称，危险固废泄露、散落已造成的危害和潜在影响，已采取的应急处理措施和处理结果。

      - 7.10.7.4储存中的环境风险防范措施

针对医疗废物储存过程中的风险，可采取如下措施降低产生风险的可能性：

①分类储存，按照可燃和不可燃分车间进行储存。按照液态、半固态和固态进行分车间厂房储存。

②储存车间外设置安全标志及信号装置，严禁闲杂人等进入，严禁在车间内吸烟。

③储存液态、半固态废物的车间地表进行严格的防渗处理，储存车间内的地平低于室外地平，以防止盛装容器不慎破漏情况下液态废物不会外流进入环境。

④盛装医废的容器选取防倾倒泄漏容器，盛装粉末状废物的容器选取防吹散容器。

⑤储存车间结构形式为砖混结构和排架结构及钢结构。

⑥防火分区应满足《建筑设计防火规范》第3.2.1条规定：砖混结构外墙为240厚页岩砖墙，内墙为240厚页岩砖。屋面、楼面为现浇钢筋混凝土板。排架结构为混凝土柱，钢屋架刷防腐，防火涂料，彩板屋面板。240空心砖外墙。钢结构下部1.200米为240砖墙，上部为夹芯彩板，夹芯彩板屋顶。

⑦储存库、中央控制室内安装感温、感烟探测器和声光自动报警消防系统。

该装置可通过电缆夹层内装设的感温、感烟探测器自动报警，当烟温浓度超标时，自动消防装置将自动打开各灭火喷头的电磁阀释放消防气体进行灭火。

在储存库内设置相应的工业电视监视系统，并设置相应的消防设施。

      - 7.10.7.5高温蒸汽灭菌事故排放风险防范措施

当系统出现故障时，因立即管理设备，防止废气外排，事故防范措施如下：

①高温蒸汽灭菌设备的定期检修和大修是减少事故发生的重要措施。

设计上已考虑上贮存间、冷库贮存医疗废物，并且在本项目高温蒸汽灭菌系统（5t/d）设备检修期间，启用现有工程保留的3/d的高温蒸汽灭菌设备。

②保护装置：自动控制系统安装有停电保护、过载保护、线路故障报警；要求设备双路供电，以防止停电后烟气外溢，若采用双路电源困难，必须设有安全事故水塔，装可雾化的自来水灭火器；系统中有些设备有备用，防止因设备突然损坏，造成整套系统被迫停机，产生二次污染。

③要加强高温蒸汽灭菌设备的管理工作，确保整个系统正常运行。

      - 7.10.7.6污水处理系统故障防治措施

本项目不新增占地面积，初期雨水产生量保持不变，现有工程已设立初期雨水池进行收集，若污水处理系统发生收集管道破裂、泵站故障、操作不当和系统失灵等事故也可能导致污水的事故性排放，设置容积为30m3事故水池，可容纳3天污水量，但仍要做好这类事故的防范工作，一发生此类事故应及时组织抢修，如果废水已对周围的土壤环境造成污染，应及时将污染的土壤除，切断其污染地下水的途径；如果废水进入了区雨水排水系统，应通过阀门控制等调节系统将废水引入事故水池，尽可能减轻此类事故对环境的影响，以在最快的时间内采取处理处置措施，杜绝废水外排、泄露污染地下水、土壤环境。采取如下防范措施：

①管网的维护措施

重视维护及管理各股废水处理系统分类收集污水管道和排污管道，管道衔接应防止泄露污染地下水。

②严格控制各处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等，确保各处理系统或处理单元处理效果的稳定性。

③定期对各污水处理系统进行巡检、调节、保养和维修，及时更换易坏或破损零部件，避免发生因设备损耗而出现的风险。

      - 7.10.7.7火灾风险防范措施

①当电缆因故障失火温度超温时，中控室内的火灾自动报警系统将进行声光自动报警。

②消防设施配电线路的敷设应采用穿钢管敷设（包括中控室吊顶层），配电线路部分采用电缆桥架敷设时应加防护盖板加以保护，其次在电缆桥架穿墙孔洞及电控柜底部孔洞均应采用防火堵料进行封堵，以防止火灾影响造成电缆线路大面积失火。

③在有可燃易爆的场所选用隔爆灯具及隔爆开关，其照明灯具的安装应均不在可燃装修及可燃构件上。

④在医疗废物处理车间及冷藏室等疏散走道上均设置疏散指示标志(安全标志灯），疏散走道上每20m之内均设置有疏散指示标志

⑤医疗废物处置场高、低压配电室设有建筑灭火器材，当发现火灾事故后由人工进行灭火，同时应及时合上设在室内墙壁上的排烟风机开关进行事故排烟。

      - 7.10.7.8重大疫情情况下医疗废物处置应变措施

重大传染病疫情期间，处理中心必须启动紧急应急预案，及时和当地政府的应急预案联动，确保医疗废物能得到妥善处置，因此，建设单位必须建立一套完整的重大传染病疫情期间医疗废物处置应急预案：

⑴分类收集、暂时贮存：医疗废物要由专人收集、双层包装，包装袋必须特别注明是高度感染性废物：不能与一般医疗废物混放、混装：暂时贮存场所要即使进行消毒处理，每天上下各一次。

⑵运送和处置：处置单位在运送医疗废物必须使用固定专用车辆，由专人负责，并且不得与其他医疗废物混装、混运，医疗废物暂存时间不能超过12h；处理中心必须设置隔离区，隔离区必须有明显标志；隔离区要用0.2~0.5%过氧乙酸或1000~2000mg/L含氯消毒剂对墙壁、地面或物体表面进行消毒，每天上下午各一次。

⑶人员卫生防护：操作人员的防护要求必须达到卫生部门规定的一级防护要求，即必须穿工作服、隔离衣、防护靴、戴工作帽和防护口罩，近距离处置废物的人员还必须戴护目镜；每次运送或处置操作完毕后立即进行手清洗和消毒。

⑷应急处置：当重大疫情时的医疗废物超过处置能力时，启动应急预案：

①向环保部门申请，增加设备运行时间和处理能力；

②无法当时处理的医疗废物暂存在暂存库中；

③及时和当地政府的应急预案联动，争取当地政府的支持。

      - 7.10.7.9环境风险应急预案

（一）编制目的

本次评价参照《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）要求对本项目环境风险应急预案进行纲要性设计，为建设单位在进一步制定应急预案时提供管理及设计依据。建设单位在制定具体预案时，必须结合项目实际建设情况及使用到的原辅材料、中间产品、产品的种类、数量，在本报告设计的预案内容上进行细化、完善，但基本内容不得少于下述内容要求，项目试生产前要将应急预案报当地环境管理部门进行备案。

（二）工作原则

应急工作应遵循预防为主、减少危害，统一领导、分级负责，企业自救、属地管理，整合资源、联动处置等原则。

（三）应急预案体系

⑴针对区域布局特点，企业的应急预案应注意与地方政府环境风险应急预案的衔接与联动。需要对周围居民区撤离时，要请求环保、公安、民政等部门协助，妥善安排撤离人员的生活。撤离后要对影响区进行环境监测，当环境恢复到功能区划的要求，并经过环保、安监、卫生等部门的同意，事故得到有效控制的前提下，可以安排撤离人员返回。

⑵公司应急预案，是突发事故应急预案的支持性文件，强调在突发事件中公司各职能部门和各单位的应急职能，为公司各单位制定突发事件应急预案的编制提供指导原则及框架。

⑶根据公司生产的特点，公司的应急预案以公司管辖的区域内，装置发生火灾、爆炸严重泄漏失控和中毒事故、运输产（成）品的车辆发生颠覆等以及由此而引发的重大（较大）人身伤害、重大（较大）污染、重大（较大）财产损失事件等为预想突发事件的对象，以现场应急处置、抢险、减灾、和应急恢复指挥为主，着重协调应急响应的资源、技术支持、法律、商务及信息。

⑷公司各部门的应急预案，是公司突发事件总体应急预案的支持性文件。以现场压力容器、压力管道、大型机组、供电系统、计算机自动控制系统、储运等系统经过风险识别发现存在的重大危险源而编制的应急预案。各部门的应急预案对具体突发事件现场的应急处置和应急行动。

⑸应急联动原则

项目位于中卫市永康镇，应与中卫市消防队建立区域应急救援协作关系。应急响应的范围（不限于）抢险支持、物资支持、抢险用工、用具支持、专业技术支持、人力支持。应急响应行动是在接到事件源单位请求电话开始，到事态已经控制完成事件源单位现场指挥部下令或同意撤离结束。

⑹参与地方政府的应急响应

当地政府应急管理办公室向公司下达指令要求公司参与市政府的应急响应行动时，公司应急办公室立即向公司应急领导小组副组长汇报，根据公司当时的生产运行情况及市应急管理办公室要求的响应事项，由公司领导小组副组长决策响应应急措施报公司领导小组组长批准后组织实施。

        - 7.10.7.9.1组织机构和职责

（一）组织机构

应急组织机构一般由应急领导小组、应急指挥中心、办事机构和工作机构、应急工作主要部门、应急工作支持部门、信息组、专家组、现场应急指挥部等构成。建设单位应设立有突发环境事件应急救援指挥部，由总经理等人组成，其中总经理担任总指挥，负责统一指挥突发环境事件的应急救援，指挥部其他成员协助总指挥负责应急救援的其它指挥工作。应急救援指挥部下设应急救援指挥中心，由安全环保科、生产机动科、技术质量科、综合科等科室工作人员组成，其中负责人由副总经理担任，负责与应急救援指挥部的联系、沟通应急救援的相关事项，应急救援指挥中心其他人员协助负责人的现场调度工作、收集现场资料等。

企业风险事故应急组织系统基本框图见图7.10-1。

图7.10-1    企业风险事故应急组织系统基本框图

（二）职责

应急救援指挥领导小组的公司领导负责重大事故应急预案的制定、修订：组建应急救援专业队伍，并组织实施和平时的演练；检查督促事故预防措施和应急救援的准备工作。

指挥领导小组负责事故时的救援命令的发布、解除；组织应急救援专业队伍实施救援行动；向上级汇报和向社会救援组织通报事故情况，必要时发出救援请求；对事故应及时总结。

        - 7.10.7.9.2预防与预警

（一）危险源监控

对建设项目易引发重大突发环境事件的危险源、危险区域进行调查、登记、风险评估，组织进行检查、监控，并采取安全防范措施，对突发环境事件进行预防。应急指挥机构确认可能导致突发环境事件的信息后，要及时研究确定应对方案，通知有关部门、单位采取相应措施预防事件发生。

⑴重大危险源的确定与分布

根据本项目生产、使用、贮存化学危险品的数量、危险性质及可能引起重大事故的分析。危险源的分析应包括主要有毒有害、易燃、易爆物质名称、地在、种类、数量、分布、产量、储量、危险度、以往事故发生情况和发尘化学事故的诱发因素等。建议在本项目设计阶段根据较详细的工程资料进行分析，利用厂区布置图标明本项目主要危险源。

⑵危险源的化学危险品性质及危害范围

在管理中应根据项目的主要物料性质与事故类型，确定事故救援的方法。

（二）预防与应急准备

应急组织机构成员根据自己的职责需开展的预防和应急准备工作，如完善应急预案、应急培训、演练、相关知识培训、应急平台建设、新技术研发等。

（三）监测与预警

应按照早发现、早报告、早处置的原则，对重点排污口进行例行监测。根据企业应急能力情况及可能发生的突发环境事件级别，有针对性地开展应急监测工作。

针对可能发生的重特大突发事件，开展风险分析，完善预测预警系统，做到早发现、早报告、早处置。

⑴预报和预测

①公司应急办公室获取预报信息：

②公司应急办公室组织有关部门和专家，根据预报信息分析、判断突发事件的危害程度、紧急程度和发展态势。

⑵预警

根据对突发事件的预测结果，以及政府发布的预警等级，公司应急领导小组对应预警的突发事件采取措施：

⑶预警解除

根据已预警的突发事件的情况变化，公司现场指挥组组长适时通过公司应急办公室下达预警解除令。

应急响应与措施

（一）响应流程

⑴应急响应的过程

公司应急响应的过程分为接警、判断响应级别、应急启动、控制及救援行动、扩大应急、应急终止和后期处置几个步骤。针对应急响应分步制定应急程序，并按事先制定的程序指导各类应急响应。

⑵相关应急响应管理程序

公司建立以下应对重特大突发事件的应急管理程序：接警、报告和记录管理程序；应急机构启动程序；应急专家联动协调程序；突发事件信息发布、告知管理程序；应急响应后勤保障程序；应急状态终止及后期处置管理程序；主要负责人的应急操作程序。

（二）分级响应及启动条件

应急预案应明确分级响应条件和分级救援，一级预案为厂内事故预案，即发生的事故为各重大危险源因管道阀门接头泄漏仅局限在厂区范围内对周边及其他地区没有影响，只要启动此预案即能利用本单位应急救援力量制止事故。二级预案是所发生的事故为各重大危险源储罐破裂或爆炸造成泄漏，但泄漏量估计波及周边范围内居民，为此必须启动此预案，并迅速通知周边社区街道、派出所及地方政府，并启动二级预案，不失时机地进行应急救援。三级预案是所发生的事故为各重大危险源储罐破裂或爆炸造成大量泄漏时需立即启动此预案，可立即拨打110或120，联动政府请求立即派外部支援力量，同时出动消防车沿周边喊话，疏散居民。

（三）信息报告与处置

①明确24小时应急值守电话、内部信息报告的形式和要求，以及事件信息的通报流程；

②明确事件信息上报的部门、方式、内容和时限等内容；

③明确事件发生后向可能遭受事件影响的单位，以及向请求援助单位发出有关信息的方式、方法。

（四）应急准备

明确应急行动开展之前的准备工作，包括下达启动预案命令、召开应急会议、各应急组织成员的联系会议等。

（五）应急监测

(1)紧急情况下企业应按事发地人民政府环保部门要求，配合开展工作。

(2)应急监测方案，包括污染现场、实验室应急监测方法、仪器、药剂。

(3)突发环境事件发生时企业环境监测机构要立即开展应急监测，在政府部门到达后，则配合政府部门相关机构进行监测。

（六）应急措施

应急措施遵从首先组织救治人员，当事故发生有可能造成人员伤亡时立刻拨打120急救，其次了解事件的情况，包括污染发生时间、地点、事故类型、主要污染物及其产生的影响等，根据不同事故状况采取不同的处理措施。

        - 7.10.7.9.3安全防护

(1)应急人员的安全防护。明确事件现场的保护措施；

(2)受灾群众的安全防护。制定群众安全防护措施、疏散措施及患者医疗救护方案等。

        - 7.10.7.9.4次生灾害防范

制定次生灾害防范措施，现场监测方案，现场人员撤离方案，防止人员中毒或引发次生环境事件。

        - 7.10.7.9.5应急状态解除

(1)明确应急终止的条件；

(2)明确应急终止的程序；

(3)明确应急状态终止后，继续进行跟踪环境监测和评估的方案。

        - 7.10.7.9.6善后处置

(1)明确受灾人员的安置及损失赔偿方案；事件控制结束后，响应单位用于事态控制的物资损失按照实际损失量及给予赔偿。人工补偿按照企业有关规定标准执行。企业没有标准的或物资没有价格的，由事件源单位与参与响应单位协商解决。

(2)配合有关部门对环境污染事件中的长期环境影响进行评估；

(3)明确开展环境恢复与重建工作的内容和程序。

        - 7.10.7.9.7应急保障

(1)应急保障计划

(2)制定应急资源建设及储备目标，落实责任主体，明确应急专项经费来源，确定外部依托机构，针对应急能力评估中发现的不足制定措施。

(3)应急资源

应急保障责任主体依据既有应急保障计划，落实应急专家、应急队伍、应急资金、应急物资配备、调用标准及措施。

(4)应急物资和装备保障

企业依据重特大事件应急处置的需求，建立健全以应急物资储备为主，社会救援物资为辅的物资保障体系，建立应急物资动态管理制度。

(5)应急通讯

明确与应急工作相关的单位和人员联系方式及方法，并提供备用方案。建立健全应急通讯系统与配套设施，确保应急状态下信息通畅。

(6)应急技术

阐述应急处置技术手段、技术机构等内容。

(7)其他保障

根据应急工作需求，确定其他相关保障措施（交通运输、治安、医疗、后勤、体制机制、对外信息发布保障等）。

        - 7.10.7.9.8预案管理

(1)预案培训

说明对本企业开展的应急培训计划、方式和要求。如果预案涉及相关方，应明确宣传、告知等工作。

(2)预案演练

说明应急演练的方式、频次等内容，制定企业预案演练的具体计划，并组织策划和实施，演练结束后做好总结，适时组织有关企业和专家对部分应急演练进行观摩和交流。

(3)预案修订

说明应急预案修订、变更、改进的基本要求及时限，以及采取的方式等，以实现可持续改进。

(4)预案备案

说明预案备案的方式、审核要求、报备部门等内容。

        - 7.10.7.9.9预案现场勘察与反复修改

为使预案切实可行，尤其是重点目标区的具体行动预案，拟定前需要到现场进行实地勘察、加重点目标区的周围地形、环境、指挥所位置、分队行动路线、展开位置人口疏散道路及疏散地域等实地勘察、实地确定。对拟定的应急预案应进行评估和不断地修改，使之更完善，在事故应急时发挥更好的减灾作用。

        - 7.10.7.9.10应急救援预案的演习

演习的目的在于验证预案的可行性，符合实际情况的程度。

(1)通过演习可以检查专业队应付可能发生的各种紧急情况的适应性及他们之间想到支援及协调程度。

(2)检验应急救援指挥部的应急能力。这里包括组织指挥、专业队救援能力和人民群众对应急响应能力。

(3)通过演习可以证实应急救援是可行的，从而增强承担应急救援任务的信心；通过演习提高救援人员的技术及业务能力。

(4)通过演习可以发现预案中存在的问题，为修正预案提供实际资料。

        - 7.10.7.9.11应急预案的基本要求

应急预案基本要求内容列于表7.10-7。

表7.10-7    突发事故应急预案表

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危险源概况 | 详述危险源类型、数量及其分布 |
| 2 | 应急计划区 | 生产装置区、装卸作业区、污水处理区等 |
| 3 | 应急组织 | 工厂：厂指挥部－负责现场全面指挥；专业救援队伍－负责事故控制、救援、善后处理； 地区：地区指挥部－负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制、疏散；专业救援队伍－负责对厂专业救援队伍的支援。 |
| 4 | 应急状态分类及应急响应程序 | 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序 |
| 5 | 应急设施、设备与材料 | 生产装置及罐区：防火灾、爆炸事故应急没施、设备与材料，主要为消防器材；防有毒有害物质溢出、扩散，主要是抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、喷淋设备等 |
| 6 | 应急通讯、通知和交通 | 应急状态下的通讯方式、通知方式利交通保障、管制 |
| 7 | 应急环境监测及事故后评估 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 8 | 应急防范措施、清除泄漏措施方法和器材 | 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延和链锁反应；清楚现场泄漏物，降低危害，相应的实施器材配备； 临近区域：控制和清除污染措施及相应设备配备 |
| 9 | 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 | 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量制定、现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护 工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制制定、撤离组织计划及救护 |
| 10 | 应急状态终与恢复措施 | 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 11 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 12 | 公众教育利信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |
| 13 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理 |
| 14 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成 |

    - 7.10.8风险评价结论

根据分析，本项目发生环境风险事故的概率较小，一旦发生风险事故，建设单位必须有相应的对风险源采取各项控制的措施，加强对员工的培训和教育，提高其工作责任心，制定各项规章制度和操作规程，避免因操作失误而造成事故发生，加强对各类设备的定期检查、维护和管理，减少事故隐患，加强风险防范，编制应急预案，一旦出现污染事故，立即启动应急预案，将环境风险消除，以降低风险事故对环境的污染及厂内职工、附近企业人员的伤害。

综上所述，在企业提高风险管理水平和强化风险防范措施的前提下，项目的环境风险可防可控。

建设项目环境风险简单分析内容详见表7.10-8。

表7.10-8    建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 中卫医疗废物处置中心改造项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | （宁夏）省 | （中卫）市 | （沙坡头）区 | （/）县 | 永康镇阳沟村 |
| 地理坐标 | 经度 | 105°15'26.87" |  | 纬度 | 37°26'32.17" |
| 主要危险物质及分布 | 次氯酸钠最大贮存量0.5t，位于制药间； 氢氧化钠最大贮存量0.2t，位于制药间及废气治理设施内； 医疗废物最大贮存量为10t，位于医废暂存间及冷库。 |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | ①医疗废物及危险化学品在收运、储存过程中发生散漏事故，对事故区的环境空气、地表水、土壤特别是人群健康造成污染与危害。 ②废气处理装置失效、停电、管路泄露以及操作、形成有害气体的事故排放，对环境空气造成影响。 ③污水处理站污水管道破裂、废水外泄，对区域地表水、地下水环境造成影响。 ④发生区域性重大疫情，医疗废物处理不及时，影响项目区工作人员乃至周围环境居民健康。 |  |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | ①严格按照《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》（HJ276-2021）进行医疗废物的收集、运输及处置； ②定期对工作人员培训； ③定期检查各设施、设备，避免泄漏，发现问题应及时维修； ④编制环境风险应急预案，事故发生后，相关部门要制定污染监测计划，对可能污染进行监测，根据现场监测结果，确定被转移、疏散群众返回时间，直至无异常方可停止监测工作。 |  |  |  |  |
| 填表说明（ 列出项目相关信息及评价说明）： 无 |  |  |  |  |  |

- 8环境保护措施及其可行性论证

依照“达标排放”、“节能减排”、总量控制、环境功能区划等要求，对本项目采取的环境保护措施，从经济与技术的可行性角度进行论证，并对可能出现的环境问题提出进一步改进建议。

  - 8.1施工期污染防治措施及其可行性论证

本项目主体工程已建设完成，不再进行施工期污染防治措施分析。

  - 8.2医疗废物收集、运输及贮存过程污染防治措施

    - 8.2.1医疗废物的收集

本项目主要收集来自中卫市辖区范围内各区县医疗卫生机构产生的感染性及损伤性医疗废物，各医疗机构收集贮存按《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ 421-2008）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关要求执行，管理由所在的县、区医疗卫生机构负责管理。

⑴收集容器：采用专业塑料箱内装废塑料袋，装足医疗废物后能密封。塑料桶也能加盖盖紧密封，塑料袋厚度要求不得被锐器刺破，具有防漏防刺等性能，塑料桶、塑料袋均有“危险器”标志。

⑵收集与贮存：采用分类收集的方法。

①放射性废弃物单独收集，另行按国家有关规定处置；

②锐器如：手术室、注射室单独收集后装入塑料袋、塑料桶；

③废弃物使用双层塑料袋装满后立即封闭。

④医疗废物站点建在不被雨淋、水淹的地区，采用水泥地面，便于排水。采光、通风良好，防止动物进入和啮齿类动物与昆虫侵扰的场所。

⑤站点设有冲洗设施和防止泄露的保护设施，有冲洗及消毒设施，清洗的废水经消毒后可排入医院污水处理系统处理。

⑥站点设有低温冷冻装置，对需低温冷藏的医疗废物可冷冻贮存。

医疗废物收集、贮存方案，避免了在收集贮存环节对地面、对水体、对生态环境二次污染，减缓医疗废物收集贮存过程中的环境风险，应符合《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）等国家有关规定。

医疗废物运送人员在接收医疗废物时，应检视包装物或者容器的标识、标签及封口是否符合要求以及是否对应相关转移联单制度，对包装破损、包装外表污染或未盛装于周转箱内的医疗废物，医疗废物运送人员应当要求医疗卫生机构重新包装、标识，并盛装于周转箱内。拒不按规定对医疗废物进行包装的，运送人员有权拒绝运送，并向当地环保部门报告。医疗废物的转移应按照《危险废物转移管理办法》（部令第23号，2022年1月1日起施行）产生单位和本项目建设单位的日常医疗废物交接可采用简化的（医疗废物专用）。《危险废物转移联单》（医疗废物专用）一式两份，每月一张，由处置单位医疗废物运送人员和医疗卫生机构医疗废物管理人员交接时共同填写，医疗卫生机构和处置单位分别保存，保存时间为5年。医疗废物处置中心应当填报医疗废物处置月报表，报当地环保主管部门。

    - 8.2.2医疗废物的运输

医疗废物的运输严格执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移管理办法》（部令第23号，2022年1月1日起施行）中相关规定。医疗废物运输应严格执行负责运输的司机要通过培训，持有证明文件，运送路线的设置尽量避开人口密集区域和交通拥堵道路，应在场外运输过程中运输时间错开上下班高峰期，经过沿线村庄应减速慢行，禁止鸣笛，同时尽可能减少经过河流水系的次数，尽可能不上高速公路。根据医疗废物产生单位量及地区分布、各地区交通路线及路况，执行《道路危险货物运输管理规定》（2019年修订）、《危险货物道路运输规则》（JT/T 617-2018）以及《汽车运输、装卸危险货物作业规程》（JT618-2004）相关规定制定出医疗废物运输路线。根据废物产生单位地址以及道路交通情况，医疗废物的运输采取公路运输的方式，选用专用转运车，按时到各危险废物存放点收集、转运危险废物，并选用路线短、对沿路影响小的运输路线，避免在装、运途中产生二次污染，制定周密的运输路线、行驶路线以及废物泄露情况下的应急措施。

医疗废物运输车辆安装有卫星定位，能实时定位转运车的空间三维坐标、运动方向和速度等；以便于合理调配车辆的行驶路线。装载医疗废物的车辆必须有明显的标志或适当的危险符号；在运输过程中需持有运输许可证，其上注明废物来源、性质和运往地点。在驾驶室两侧喷涂处置中心的名称和运送车辆的编号。

在运输过程中遵守国家有关危险货物运输管理的规定，不得沿途丢弃、遗撒固体废物，运输路线尽量避开居民集中区。上述医疗废物运输措施满足《危险废物收集	贮存	运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移管理办法》（部令第23号，2022年1月1日起施行）等相关要求。

    - 8.2.3医疗废物临时贮存与场内运输

医疗废物贮存采用严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施；医疗废物冷藏室应按照以下要求设计及管理：

①冷藏室采用全封闭、微负压设计，并应设置气体净化装置和事故排气系统， 气体净化后方可排放。

②冷藏室贮存能力，综合应考虑医疗废物量、贮存时限、危险废物处理设备检修期间及处理设备处理效果待验证期间废物存放等因素。

③1.0m高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒， 产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境。

④医疗废物厂内输送应使用防渗漏、防遗撒、无锐利边角、易于装卸和清洁的专用运送工具。每天运送工作结束后，应对运送工具及时进行清洁和消毒。

以上提出的措施满足《危险废物收集	贮存	运输技术规范》（HJ2025-2012）、《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）和《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》（HJ 276-2021）等规范的相关要求。

  - 8.3运营期大气污染防治措施及其可行性分析

根据工程分析，本项目建成后全厂废气主要为医疗废物贮存废气，主要污染因子为NH3、H2S、VOCs、臭气浓度（无量纲）；高温蒸汽灭菌系统废气，主要污染因子为颗粒物、NH3、H2S、VOCs、臭气浓度（无量纲）；卸料、进出料、暂存废气，主要污染因子为NH3、H2S、VOCs；污水处理站恶臭，主要污染因子为NH3、H2S。2套高温蒸汽灭菌系统废气先通过各自设备自带的”生物过滤+活性炭吸附”进行预处理后，汇同医疗废物贮存废气一起通过“碱洗喷淋+等离子+活性炭”工艺处理，最终通过15m高排气筒排放。有组织非甲烷总烃排放满足《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）中表3消毒处理设施排放废气污染物浓度限值的要求，厂界处非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2周界外无组织排放监控浓度限值；颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准；氨、硫化氢、臭气浓度（无量纲）排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准的相关要求。

    - 8.3.1废气处理工艺原理

⑴高效过滤膜

采用国际上通用的过滤除菌方式，即0.2μm的高效生物过滤膜进行过滤，0.2μm的过滤除菌手段为国际的通用医疗废物高温蒸汽处理工艺及P3实验室进行空气净化的过滤除菌方式，可以有效的截留细菌，截留效率能够达到99.9%。

⑵活性炭吸附

吸附法是利用固体表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性固体物质相接触，废气中的污染物被吸附在固体表面上，使其与气体混合物分离，从而达到净化的目的。根据气体分子与固体表面分子作用力的不同，吸附可分为物理吸附和化学吸附，前者是分子间作用力的结果，后者是分子间形成化学键的结果，活性炭吸附就是采用物理吸附。

传统可作为净化有机废气的吸附材料有活性炭、活性炭纤维、硅胶、分子筛等，其中活性炭、活性炭纤维应用最广泛，效果也最好。其原因在于其他吸附剂（如硅胶、金属氧化物等）具有极性，在水蒸气共存条件下，水分子和吸附剂材料性分子进行结合，从而降低了吸附材料的吸附性能，而活性炭分子不易与极性分子相结合，从而提高了吸附有机废气的能力。

活性炭是一种很细小的炭粒，有很大的表面积，而且炭粒中还有更细小的孔----毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力，由于炭粒的表面积很大，所以能与气体(杂质)充分接触，当这些气体(杂质)碰到毛细管就被吸附，起净化作用。活性炭吸附装置对有机废气的处理效率可达80%。

通过活性炭吸附废气，当吸附饱和后，吸附容量明显下降，则需要更换活性炭。

本项目废气处理装置采用的活性炭为蜂窝活性炭，蜂窝活性炭炭颗粒的孔径分布不均匀，90%以上的小孔、中孔主要用于吸附回收的有机成分，大孔用于对抗大分子物质。该处理工艺的优点有：

①颗粒活性炭的比表面积大；

②强度高、不脱粉、寿命长、不会造成二次污染；

③安全性高。

图8.3-1    活性炭孔隙结构微观截图（1、3为小孔，2为大孔）

⑶碱洗喷淋

采用NaOH水溶液作为吸收液处理酸性气体H2S，H2S与水吸收液进行气液两相充分接触吸收反应，有机废气经过净化后，由风机排出。吸收液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下，最后回流至塔底循环使用。

喷淋塔结构：喷淋塔内填料层作为气液两相间接触构件的传质设备。填料塔底部装有填料支承板，填料以乱堆方式放置在支承板上。填料的上方安装填料压板，以防被上升气流吹动。喷淋塔喷淋液从塔顶经液体分布器喷淋到填料上，并沿填料表面流下。气体从塔底送入，经气体分布装置分布后，与液体呈逆流连续通过填料层的空隙，在填料表面上，气液两相密切接触进行传质。当液体沿填料层向下流动时，有时会出现壁流现象，壁流效应造成气液两相在填料层中分布不均，从而使传质效率下降。因此，喷淋塔内的填料层分为两段，中间设置再分布装置，经重新分布后喷淋到下层填料上，对H2S的处理效率可达80%。

图8.3-2    本项目碱洗喷淋处理工艺流程图

⑷等离子除臭

等离子除臭是利用紫外线等发出的高强窄波射线，在几何倍增器作用下形成大量高能光量子，其对空气中的氧与水分子团产生强力轰击作用形成羟基自由基。在羟基自由基的强氧化作用下，待净化气体中的H2S、NH3等异味源得以被氧化降解，同时起到灭菌的作用。对H2S、NH3的处理效率可到80%。

    - 8.3.2无组织废气防治措施

本项目建成后全厂无组织废气主要为医疗废物处置、暂存过程中未收集的废气和污水处理站散逸的恶臭气体。

医废卸料、贮存采用的防治措施为：采用全封闭、微负压设计，并设置事故通风排气风机，安装空气过滤器（过滤尺度小于0.2μm），滤除其中可能存在的细菌（细菌去除率可达到99. 9%）以及异味，废气经净化后外排。为保证医疗废物处置车间内部空气洁净，在高温蒸汽灭菌车间设置通风排气风机，车间无组织废气从顶部排风机排出。污水处理站通过加强管理，加盖密闭，并喷洒除臭剂进行除臭，及时清除污水处理站的剩余污泥等措施减少废气的产生。

经采取以上措施后，硫化氢、氨满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的相关要求。

    - 8.3.3非正常工况防治措施

根据工程分析内容可知，高温蒸汽灭菌装置遇开、停车、检修、故障等非正常排放时，废气短时间内未经净化处理直接排出。此外，废气处理设施出现故障，不能有效处理医疗废物处理过程中排出的废气，废气中污染物不能得到有效及时治理。建设单位应通过加强环境管理，定期对废气处理设施巡检，保持废气处理设备正常运行，若引风机、废气处理设施出现故障导致处理效率降低，应及时进行修理，保证在短时间内处理设备恢复正常运行，可以有效控制非正常工况废气污染物的排放。

    - 8.3.4废气治理措施可行性及治理效果分析

（1）废气治理措施可行性分析

参照《医疗废物处理处置污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-8）中医疗废物处理处置过程中的污染防治技术的相关要求“3.3.1.8高效过滤+活性炭吸附技术，高效过滤+活性炭吸附技术是利用过滤、吸附原理处理废气，通常选用高效空气过滤器和活性炭吸附等装置。该技术适用于非焚烧工艺中挥发性有机物、恶臭治理。”

参照《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》（HJ 276-2021）中废气处理单元的相关要求“6.3.9.3废气净化装置可选择活性炭吸附、生物净化等技术，并根据废气特征及排放要求单独或组合设置。”

同时参照《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）中医疗废物高温蒸汽处理单元和公用单元推荐的可行技术—生物过滤、活性炭吸附，本项目同时增加了碱喷淋、等离子处理等措施。

综上所述，本项目废气治理采取的措施属于《医疗废物处理处置污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-8）、《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》（HJ 276-2021）和《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）中推荐的可行技术。

（2）治理效果分析

根据宁夏中科精科检测技术有限公司于2021年12月21日~22日对本项目有组织废气、厂界无组织废气进行的现场监测数据，本项目高温蒸煮系统有组织废气排放浓度及速率分别为颗粒物（1.4~3.7mg/m3、0.00511~0.0135kg/h）、非甲烷总烃（0.53~0.71mg/m3、0.00194~0.00259kg/h）、氨（2.63~5.07mg/m3、0.00963~0.0185kg/h）、硫化氢（0.017~0.03mg/m3、0.000062~0.00011kg/h）、臭气浓度412~739（无量纲）；厂界无组织排放浓度分别为非甲烷总烃0.45~0.74mg/m3、氨0.06~0.18mg/m3、硫化氢0.002~0.009mg/m3，臭气浓度12~15（无量纲）。

根据本项目对废气的现场监测数据，本项目有组织非甲烷总烃排放满足《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）中表3消毒处理设施排放废气污染物浓度限值的要求，厂界处非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2周界外无组织排放监控浓度限值；颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准；氨、硫化氢、臭气浓度（无量纲）排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准的相关要求。废气均可实现达标排放。

  - 8.4地表水污染防治措施及其可行性分析

本项目建成后全厂废水主要为高温蒸煮冷凝废水及渗滤液、冷却循环系统废水、场地冲洗废水、车辆冲洗废水、周转箱冲洗废水、蒸汽发生器及电锅炉软水制备废水、碱洗喷淋水箱废水和生活污水。生产废水主要高温蒸煮冷凝废水及渗滤液、软水制备废水、场地冲洗废水、车辆冲洗废水、周转箱冲洗废水、蒸汽发生器及电锅炉软水制备废水、碱洗喷淋水箱废水，产生量为冬季8.92m3/d、其他季节8.6m3/d、2882.16m3/a，生产废水经厂区新建10m3/d污水处理站（A2O+MBR+消毒）处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工用水要求，处理后废水全部回用于中卫市生活垃圾填埋场道路抑尘，不外排。生活污水产生量为1.94m3/d，638.88m3/a，依托现有化粪池处理，化粪池满后用吸污车运送至中卫市生活垃圾填埋场的渗滤液调蓄池。

    - 8.4.1生产废水污水处理工艺及设计规模

（1）处理工艺

针对本项目建成后全厂废水特点，项目新建一座污水处理站，位于1号车库内东侧，采用“A²O+MBR+消毒”工艺，属于《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）中推荐的处理措施（生化处理+深度处理+消毒工艺）。

工艺流程说明：本项目运营期全厂生产废水一起进入曝气调节池进行水质水量的均化，调节池内废水混合均匀，并将pH控制在7-8之间。调节池出水由提升泵提升至A2O处理工序，依次进入到厌氧池、缺氧池、好氧池，通过生化处理，用于废水脱氮除磷以及进一步去除水中有机物。A2O处理工艺采用厌氧缺氧好氧活性污泥法，延长曝气时间，它将厌氧缺氧反硝化反应置于该工艺之首，可使出水完全硝化，同时还有一个系列采用除氮工艺，增加内回流，回流量达400%，提高了出水的除氮效果，扩大处理水的再利用。生物脱氮的基本原理是在传统的二级处理中将有机氮转化成为氨氮的基础上，通过硝化和反硝化菌的作用，将氨氮转化成亚硝态氮、硝态氮、在通过反硝化作用将硝态氮转化成氮气，从而达到污水脱氮目的，该法具有较高的处理效率。A2O处理后的废水再流入MBR膜池，对废水进行更进一步处理，同时废水中的活性污泥进行有效拦截；MBR膜池处理后废水利用消毒剂进行消毒，处理后废水即可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工用水要求，处理后废水全部回用于中卫市生活垃圾填埋场道路抑尘，不外排。

图8.4-1 本项目废水处理站处理工艺流程图

（2）处理规模

本项目厂区最大生产废水量为8.92m3/d，考虑废水处理需留有一定的余量，综合考虑，本项目建设的废水处理装置处理能力为10m3/d，满足处理规模要求。

（3）处理措施可行性分析

本项目污水处理站各污染物进口、出口浓度由宁夏中科精科检测技术有限公司于2022年5月6日~7日进行了现场取样实际监测，根据本项目对污水处理站综合废水进出口的浓度监测数据，本项目综合废水经污水站处理后pH6.3~6.5、氨氮0.461mg/L、总余氯0.44mg/L、化学需氧量33mg/L、五日生化需氧量10mg/L、悬浮物8mg/L、粪大肠菌群未检出，出水水质中各污染因子排放浓度均能够达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工用水要求，处理后废水全部回用于中卫市生活垃圾填埋场道路抑尘，不外排。

综上，本项目污水处理站采取的处理规模和工艺可行。

（4）生产废水用于中卫市生活垃圾填埋场道路抑尘的可行性分析

中卫市生活垃圾填埋场场区道路面积约5000m2，位于本项目东侧约500m处，路面主要为砂石路，为了降低道路扬尘，每天需要对厂区道路进行洒水抑尘，参考《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）的通知》（宁政办规发﹝2020﹞20号》，环境卫生管理行业公共设施服务用水中场地、道路喷洒用水定额2L/（m2·d），则中卫市生活垃圾填埋场道路抑尘用水量约10m3/d。本项目建成后全厂生成废水产生量为冬季8.92m3/d，其他季节8.6m3/d，故本项目运营期全厂生产废水经处理后用于中卫市生活垃圾填埋场道路抑尘可行。

    - 8.4.2生活污水依托可行性分析

生活污水依托现有化粪池处理，化粪池满后用吸污车运送至中卫市生活垃圾填埋场的渗滤液调蓄池，根据宁夏城市供水水质监测网中卫监测站对中卫市垃圾填埋场渗滤液处理车间出口水质的检验监测报告可知，出口水质满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中的相关要求，依托可行。

    - 8.4.3事故废水收集处置措施

为防止污水处理站事故状态下生产废水外溢造成对项目所在区域的地下水和土壤的污染，建设单位建设1座容积为30m3的事故废水收集池，当发生事故时，将生产废水立即引入事故应急处理池中，进行紧急抢修，以免因发生事故对地下水环境、土壤以及地表水环境产生不良影响。事故水池能够容纳保障项目正常生产三天的废水量，待事故排除后废水分批排入污水处理站处理。若污水处理站事故在三天内不能有效处理，建设单位应立即停止生产，待污水处理站事故废水处理后方可再次投入生产，确保本项目事故状态下不向外环境排放废水。

综上所述，本项目采取的废水污染防治措施可行。

  - 8.5噪声污染防治措施

本项目运营期全厂产生的噪声主要为机械动力噪声及车辆运输噪声，噪声值一般在75~90dB(A)，采取减振、隔声等措施，各类水泵及风机等高噪设备置于封闭的厂房内运行，厂房有一定的隔声作用，可减少噪声对环境的影响。根据宁夏中科精科检测技术有限公司于2021年12月21日~22日对项目四周厂界和声环境敏感目标阳沟村希望小学的监测结果，监测期间本项目所有生产设备均正常运行，四周厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，声环境敏感目标阳沟村希望小学满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。

为减少本项目运营期噪声对周围环境产生影响，建设单位采取有效的噪声防护措施，具体如下：

①选用低噪声设备，减低噪声源强；

②合理布局厂区和车间的生产设备；

③通过厂房墙体的阻隔和距离的自然衰减降低噪声影响；

④对各种因振动而产生噪声的引风机、泵等，均采取相应减振措施。

⑤管路系统噪声控制：合理设计和布置管线，管道选用较大管径以降低流速，减少管道拐弯、交叉和变径，弯头的曲率半径至少5倍于管径，管线支承架设要牢固，靠近振源的管线处设置波纹膨胀节或其它软接头，隔绝固体卢传播，在管线穿过墙体时采用弹性连接在管道外壁敷设阻尼隔声层。

以上采取的各种降噪措施，技术成熟，可操作性强，而且在国内各类型生产企业中已成功应用。根据本项目运行期间噪声实际监测结果，经采取有效的减振、降噪等措施后，厂界噪声值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2 类标准要求，声环境敏感目标阳沟村希望小学满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。因此，本项目噪声污染防治措施可行，对周围声环境影响较小。

  - 8.6固体废物污染防治措施

    - 8.6.1固体废物处置原则

对于本项目固体废物处置，按“资源化、减量化、无害化”考虑，首先研究其综合利用的可能性，实现循环经济，对于不能再综合利用的，考虑减量化，委托有资质的单位进行处理，最后进行无害化处置，按照国家规定进行安全填埋或卫生填埋。

    - 8.6.2固体废物处置情况

本项目建成后全厂产生的主要固体废物包括生活垃圾、报废周转箱、灭菌处理后的医疗废物、废活性炭、废滤芯、污水处理站污泥和废树脂。

⑴一般工业固体废物

主要为生活垃圾、报废周转箱和废树脂，产生总量为6.695t/a。其中生活垃圾产生量为6.6t/a，报废周转箱产生量为0.015t/a，废树脂产生量为0.08t/a，收集后清运至中卫市第二生活垃圾填埋场卫生填埋。

⑵危险废物

主要包括灭菌处理后的医疗废物、废活性炭、废滤芯和污水处理站污泥，产生总量为2434.078t/a。其中灭菌处理后的医疗废物产生量为2433.14t/a，根据《国家危险废物名录（2021）》，按照《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》（HJ 276-2021）进行处理后属于豁免类，其运输过程和处置过程不按危险废物管理，收集后清运至中卫市第二生活垃圾填埋场填埋。废活性炭产生量为0.05t/a、废滤芯产生量为0.088t/a、污水处理站污泥产生量为0.8t/a，全部要求建设单位照危险废物管理要求在危废暂存间内分类暂存、转移，收集后委托宁夏德坤环保科技实业集团有限公司处置。

危险废物管理要求如下：

⑴危险废物收集污染防治措施分析

危险废物包括处理前的医疗废物、废活性炭、废滤芯和污水处理站污泥，收集、运输、贮存、管理以及转运应严格按照《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）、《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013修改单）实行。危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。

⑵危险废物暂存污染防治措施分析

危险废物应尽快送往委托处置单位处理，不宜存放过长时间，医废冷藏车间、医废暂存库属于危险废物贮存场所，做到以下几点：

①建设单位按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求设专用的危险废物暂存间，并采取相应的的防渗、防流失措施；

②贮存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定的贮存控制标准，有符合要求的专用标志；

③在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放，除此之外其他危险废物必须装在容器内。禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。蒸馏釜残贮存容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生发应等特性；

④危废暂存间门地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；

⑤危废暂存设施基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数＜10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≦10-10cm/s；

⑥危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏；

⑦危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；

⑧危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危废处理；

⑨按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。

(3)危险废物转移污染控制措施

建设单位应制定定期外运制度，并对危险废物的流向和最终处置进行跟踪，流转时必须符合国家关于《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号）的有关要求执行，即：

①危险废物移出人、危险废物承运人、危险废物接受人在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物。

②危险废物托运人应当按照国家危险货物相关标准确定危险废物对应危险货物的类别、项别、编号等，并委托具备相应危险货物运输资质的单位承运危险废物，依法签订运输合同。采用包装方式运输危险废物的，应当妥善包装，并按照国家有关标准在外包装上设置相应的识别标志。装载危险废物时，托运人应当核实承运人、运输工具及收运人员是否具有相应经营范围的有效危险货物运输许可证件，以及待转移的危险废物识别标志中的相关信息与危险废物转移联单是否相符；不相符的，应当不予装载。装载采用包装方式运输的危险废物的，应当确保将包装完好的危险废物交付承运人。

③危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行。危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。

综上分析，本项目建成后全厂产生的各类固体废物遵循“减量化、资源化、无害化”的处置原则，均采取切实有效的处置措施，且处置措施技术可行、经济合理，可确保项目各类固体废物得到妥善、安全处置，故采取的上述处理处置措施可行。

  - 8.7地下水污染防治措施

    - 8.7.1防污原则

依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）相关要求，对本项目建设内容提出防渗要求。为防止项目完成后运营期间产生的污染物以及含污介质的下渗对厂区地下水造成污染，应从物料的储存、装卸、运输、污染处理措施等各个环节和过程进行有效控制，避免污染物泄漏，同时对可能会泄漏到地表的区域采取一定的防渗措施，从而从源头到末端全方位采取有效控制措施。

    - 8.7.2污染源控制措施

为防控区域地下水受到本项目运行的影响，评价立足企业自身从以下几个方面提出源头控制措施：

⑴废水污染源排查，从全厂角度识别地下水污染源存在环节，从废水收集、暂存、处理全过程制定污染途径隔离措施，杜绝地下水污染源头。

⑵全厂分区防控措施制定，根据全厂功能单元分区情况，制定合理、科学的分区防控措施，做好功能分区的基础防渗，从严要求分区防渗等级。

⑶做好废水从产生-总排口环节出厂废水的输送管道设计，从严把控全厂污水管网的设计与施工，最大程度降低污水输送环节的下渗量。

⑷管网应采取雨污分流措施，定期排查污水处理构筑物防渗情况，发现渗漏应立即采取措施，防止污水对地下水的污染。

    - 8.7.3地下水污染防治分区

按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）第 11.2.2 小节分区防控措施要求，评价根据场地包气带特征及防污性能按照表7内容提出建设区域的防渗技术要求，防渗技术要求严格按照 HJ610-2016 中表7要求执行，详见下表：

表 8.7-1  分区防控防渗技术要求

| 序号 | 防渗分区 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 重点防渗区 | 等效粘土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7 cm/s；或参照GB18598执行 |
| 2 | 一般防渗区 | 等效粘土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB18598执行 |
| 3 | 简单防渗区 | 一般地面硬化 |
| 注：参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）中相关防渗要求 |  |  |

    - 8.7.4分区防渗措施

⑴防渗等级

涉及项目施工过程中重点防渗区、一般防渗区及简单防渗区防渗技术要求见下表：

表8.7-2   地下水污染防治分区表

| 序号 | 设备装置名称 | 防渗区域 | 防治区分区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理站及污水管网 | 场所四壁、地面及基础 | 重点防渗区 |
| 2 | 高温蒸煮厂房 |  |  |
| 3 | 医疗废物卸料间、冷库（包含危废暂存间） |  |  |
| 4 | 事故水池 |  |  |
| 5 | 雨水收集池、车库 | 地面 | 一般防渗区 |
| 6 | 厂区道路、生活区域 | 地面 | 简单防渗区 |

⑵防渗材料

对于设计要求地面渗透系数 K≤1.0×10-7cm/s 污染区域，防渗材料根据不同的工况条件可选用水泥基渗透结晶型防水涂料或人工合成材料高密度聚乙烯HDPE 土工膜。为响应国家环保要求，保证防渗工程质量，避免污染地下水，防渗材料须选用品质优良的材料，高密度聚乙烯HDPE土工膜，优先考虑选用平面挤出工艺生产的HDPE土工膜。水泥基渗透结晶型防水涂料必须符合《水泥基渗透结晶型防水涂料》（GB18445-2001）标准。

⑶防渗措施

按照污染防治分区划分，本项目对污水处理站、应急池、固体废物存放场所地面等采用掺入水泥基渗透结晶型防水剂抗渗混凝土的方法进行处理。

A、重点防渗区

重点防渗区防渗层的防渗性能等效于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。本项目重点防渗区采取的防渗措施如下：

抗渗混凝土掺加水泥基渗透结晶型防水剂，掺加量为混凝土中胶凝材料的1%～10%（重量比），抗渗等级不低P10，强度等级不小于C30，水灰比不大于0.50，其厚度不小于200mm，具体见图8.7-1。

图8.7-1 本项目重点防渗区防渗结构示意图

HDPE土工膜防渗层满足以下规定：

①厚度不小于1.50mm，埋深不小于300mm。

②膜上膜下应设置保护层，保护层可采用长丝无纺土工布，膜下保护层也可采用不含尖锐颗粒的砂层，厚度不小于100mm。

③膜下保护层以上应设置砂石层，厚度不小于200mm。

④HDPE土工膜应坡向排水沟。

本项目排水防渗采用HDPE膜防渗层，具体如下：

①膜上保护层，宜采用长丝无纺土工布，规格不小于600g/m2；

②HDPE膜，厚度约2.0mm；

③膜下保护层，宜采用长丝无纺土工布，规格不小于600g/m2。

图 8.7-2 本项目污水管道防渗结构示意图

B、一般防渗区

一般防渗区防渗层的防渗性能等效于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。

本项目一般防渗区抗渗混凝土厚度不小于100mm，抗渗等级不低于P6，强度等级不低于C25，水灰比不大于0.50，一般防渗区防渗结构示意图见8.7-3：

图 8.7-3 一般防渗区防渗结构示意图

C、简单防渗区

本项目简单防渗区采取原土夯实，地面进行硬化。

    - 8.7.5地下水监测及控制要求

为了及时准确地掌握厂址区地下水环境质量状况，项目应根据当地地下水流向、污染源分布情况及污染物在地下水中的扩散形式，在厂区及其周边区域布设一定数量的地下水污染监控井，建立地下水污染监控、预警体系，是非常有必要的。因此环评要求项目建立地下水长期监控系统，包括科学、合理地设置地下水污染监控井，建立完善的监测制度，配备先进的检测仪器和设备，以便及时发现，及时控制。

本项目建成后全厂地下水环境监测主要参考《环境影响评价技术导则地下水环境（HJ610-2016）》、《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）和《工业企业土壤和地下水自行监测 技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）中的相关要求，并结合研究区含水层系统和地下水径流系统特征，考虑潜在污染源、环境保护目标等因素，布置地下水监测点。依据地下水监测原则，结合厂址区水文地质条件及前期水文地质勘查工作，本项目地下水环境跟踪监测拟布置水质监测井3 个（厂址1个，厂址上游1个以及厂址下游1个），均为潜水水井，背景值监测井（厂址上游）每年采样1次；污染控制监测井（厂址及下游）每半年采样一次。监测项目确定为pH、总硬度、氨氮、溶解性总固体、耗氧量、挥发性酚类、氯化物、氰化物、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、氟化物、六价铬、砷、汞、铅、隔、锰、总大肠菌群。

  - 8.8土壤污染防治措施

针对本项目建成后全厂可能发生的土壤污染途径，土壤污染防治措施按照“源头控制、过程防控、跟踪监测”相结合的原则，从污染物的产生、运移、扩散、应急响应全阶段进行控制。

    - 8.8.1源头控制

本项目将选择先进、成熟、可靠的工艺技术，并且对产生的废物进行合理的回用和治理，尽可能从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对工艺、设备、储存区等采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将环境风险事故降低到最低。提出以下污染防控措施：

⑴危险废物需要按照危废管理要求建设危废贮存库，禁止露天堆放，且危废贮存库地面需进行重点防渗；厂区各类固废应严格按要求进行处理处置，严禁随意倾倒、丢弃；企业应分类收集废物，各类废物暂存设施应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18559-2020）的要求。

⑵综合废水通过管道汇入污水处理站处理，所有涉及的管道、污水池体全部需进行重点防渗。

⑶为了防止本项目对当地的土壤产生不利影响，厂区生产区严格按照规范要求进行设计施工，采取防渗措施，防渗防渗层材料满足渗透系数≤10-7 m/s的要求，防止发生“跑、冒、滴、漏”现象时污染地下水环境。

    - 8.8.2过程控制

⑴为防止本项目对建设用地及周边用地的影响，建设单位对本项目主要生产区、污水处理设施构筑物、管线等均做防渗处理，日常活动中加强管理，防止跑冒滴漏，防止污水下渗对土壤造成影响，加强对运营期构筑物的监控、管理，防止出现垂直入渗、地表漫流等事故排放，造成对土壤的污染。

⑵在运营过程中做好对设备的维护、检修，切实杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生，同时，应加强关键部位关键设备的安全防护、报警措施，设置应急电力方案，对关键设备设置备用措施，避免项目事故排放。

⑶控制本项目“三废”的排放，大力推广闭路循环、清洁工艺，以减少污染物质；控制污染物排放的数量和浓度，使之符合排放标准和总量要求。

    - 8.8.3跟踪监测

为了掌握项目厂区土壤环境质量状况和土壤中污染物的动态变化，评价要求建设单位设置土壤跟踪监测系统，包括科学、合理地设置土壤监测点位，建立完善的跟踪监测制度，配备必要的取样设备，以便及时发现并有效控制。

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）中“9.3跟踪监测：评价工作等级为一级的每3年内开展1次”，同时参考《工业企业土壤和地下水自行监测 技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）的相关要求。本项目土壤评价等级为一级，在污水处理站周边设置1个土壤跟踪监测点，应3年内开展1次跟踪监测，监测因子为《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中45项基本项目。

监测结果应形成跟踪监报告，明确跟踪监测报告编制的责任主体。监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向当地生态环境部门汇报，所有监测因子监测数据应进行公开，满足法律中关于知情权的要求。发现污染和土壤恶化时，要及时进行处理，开展系统调查，并上报有关部门。

综上所述，项目厂区内全部采用水泥混凝土地面，生产过程的医疗废物处置区及物料存储区、污水处理设施区域均采取严格的硬化和防渗措施，冷藏室为全封闭结构，满足防风、防雨、防渗漏要求，生产过程中各物料及污染物均与天然土壤隔离，不通过裸露区深入土壤中，同时为了掌握项目厂区土壤环境质量状况和土壤中污染物的动态变化，采取跟踪监测计划。通过采取以上措施，可有效防止对土壤环境造成明显影响，土壤污染防治措施可行。

  - 8.9绿化措施

绿化有利于防止污染，保护环境。在厂区各空旷地带遍植树木花草，提高绿化水平，能净化空气，调节气温，减弱噪声，美化环境，提高环境的自净能力，这也是保护环境的根本性措施之一。绿化也是企业环境保护的重要内容，是建立文明工厂的重要组成。

根据项目厂区的具体条件及污染特点，综合考虑排放的污染物性质和地区气候条件，选植适宜的绿化植物。并考虑绿化植物与建构筑物及地下管网的安全防护要求，根据美学观点，与全厂统筹考虑绿化设计。本项目厂区设置有绿化，使整个厂区内绿化布局形成合理的绿化层次和空间结构。

具体绿化措施如下：

厂前区：企业的厂前区是企业的门面，形象的代表，所以至关重要。应本着绿化和美化相结合，布置花坛、水池、灌丛与草坪、花草等。

生产区：结合工厂的管理，检修和消防等各种情况进行绿化规划。生产车间附近可种植抗污性强的落叶乔木和绿篱，用以降噪，并起到净化空气的作用。

道路两侧绿化：应种植枝干通直、枝叶茂盛的大乔木为主的行道树，并对称布置，同时在两乔之间种植绿篱形成绿色墙带。

厂区周围绿化：在总图布置时应留出一定宽度的绿化带约2～3m；形成乔木和灌木相结合的护林带。

- 9环境影响经济损益分析

环境经济损益分析主要是评价建设项目实施后，对环境造成的损失费用和采取各种环保治理措施所能收到的环保效果及其带来的经济和社会效益，衡量建设项目的环保投资在经济上的合理水平。一个项目的开发建设，除对国民经济的发展起着促进作用外，同时，也在一定程度上影响着项目建设地区环境的变化。社会影响、经济影响、环境影响是一个系统的三要素，最终以提高人类的生活质量为目的。它们之间既是互相促进，又互相制约，必须通过全面规划、综合平衡、正确地把全局利益和局部利益、长远利益和近期利益结合起来，对环境保护和经济发展进行协调，实现社会效益、经济效益、环境效益的三统一。通过对建设项目的经济、社会和环境效益分析，为项目决策者更好地考虑环境、经济和社会效益的统一提供依据。

  - 9.1环保投资分析

针对本项目的环境问题和影响，本项目采取相应的环境保护措施加以控制，并保证相应环保投资的投入，以使本项目运营期全厂生产过程中产生的各类污染物对周围环境的影响降低到最小程度。本项目总投资为1479.15万元，主要环保投资为废气治理、废水处理，其他环境治理措施主要依靠原有环保工程，本项目建成后全厂环保投资为115万元，占工程总投资的7.8%。

表 9.1-1 本项目建成后全厂环保投资一览表（单位：万元）

| 项目 |  | 防治措施 | 投资额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气防治 | 高温蒸汽灭菌废气及医疗废物贮存废气 | 2套高温蒸汽灭菌系统废气先通过各自设备自带的生物过滤+活性炭吸附进行预处理后，汇同医疗废物贮存废气一起通过“碱洗喷淋+等离子+活性炭”工艺处理，最终通过15m高排气筒排放 | 35 |
|  | 污水处理站废气 | 加强管理，加盖密闭并喷洒除臭剂 | 2 |
| 废水防治 |  | 生产废水新建1座处理能力为10m3/d的污水处理站，处理工艺为“调节池+A2O+MBR+消毒”，处理后全部回用于中卫市生活垃圾填埋场道路抑尘，不外排 | 30 |
|  |  | 生活污水依托现有化粪池一座10m3 | 0 |
|  |  | 初期雨水依托现有初期雨水收集池一座50m3 | 0 |
|  |  | 事故水池一座30m3 | 3 |
| 地下水防治措施 |  | 高温蒸煮厂房、医疗废物卸料间、冷库（包含危废暂存间）、事故水池、污水处理间、污水收集管网进行重点防渗，效粘土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7 cm/s；或参照 GB18598执行； 生产区道路、车库、雨水收集池进行一般防渗区 等效粘土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照 GB16889执行； 生活区进行简单，防渗区采用 一般地面硬化 | 30 |
|  |  | 设置地下水监控井3个（厂址上游、厂址及下游各1个） | 6 |
| 噪声防治 |  | 基础隔声、减震垫等噪声治理措施 | 4 |
| 固体废物防治 |  | 依托现有医疗废物暂存间冷库（54m2）一座用于存放医疗废物及生产过程中产生的危险废物，危险废物暂存间位于冷库东北角约3平方。 | 0 |
| 环境风险 |  | 消防器材、防护服等 | 5 |
| 合计 |  |  | 115 |

  - 9.2环境效益分析

本项目本身即为环境保护工程，具有显著的环境效益。

本项目环保投资，采取了一系列污染防治措施，可以减少项目运行中对大气、水、土壤、声、生态环境造成的负面影响，减缓项目潜在的污染风险影响。因此， 环保投资对污染防治的正常运行，降低突发性事故，可有效减少环境污染，达到设计中预期的效果等具有重要意义。

⑴城市景观

本项目的运行可大量减少城市医疗废物污染，清洁了城市，为建设文明、卫生城市创造了必要的条件，在促进城市景观改善方面，直接和间接的环境效益是显著的。

⑵杜绝疾病的传播蔓延

医疗废物是一种潜在危害很大的废物，若处理不当，会造成疾病的传播蔓延， 影响国民经济的发展和社会的稳定。本项目的建设则可有效消除上述的不利影响。

⑶限制二次污染产生

本项目运营后，集中处理大量乱排混排、处理不达标、污染环境的医疗废物， 采用科学、合理有效的处置方式，消除了城市医疗废物的污染，同时采用废气治理、污水处理等措施，有效限制了二次污染的产生。

  - 9.3社会效益分析

本项目是为解决中卫市医疗废物无害化处理而进行建设，直接为社会大众服务，为城市创造良好环境，属公益型投资项目，是城市基础设施项目。项目建设的重要意义体现在从根本上消除医疗废物环境污染，提高中卫市城市文明水平，因此其社会效益明显。

本项目产生的社会效益主要表现如下几方面：

⑴医疗废物属于危险废物，它不仅含有大量的细菌病毒，而且有空间污染、急性传染和潜伏性传染的特征。医疗废物的堆放会侵占大量土地，还会严重破坏地貌、植被和自然景观。医疗废物若露天堆存，长期受风吹、日晒、雨淋，有害成分不断渗入地下并向周围扩散，污染大片土地，破坏微生物的生存条件，阻止动植物的生长发育。医疗废物的露天堆存而导致土壤污染，甚至进而引起地面水、地下水污染的地区相当广泛。露天堆存的医疗废物中原有的粉尘及其它颗粒物，受风吹、日晒而进入大气造成大气污染和病菌的流行。随意堆存的医疗废物也为一些不法分子从收破烂者买走简单处理后重新做成医疗用品，卖回医院，给人们的身体健康带来直接或潜在严重危害。以上危害不但造成很大的环境污染，严重危害人民群众的身体健康，同时造成巨大的经济损失和资源的浪费。而本项目将对中卫市医疗废物实行集中安全消毒处理、处置，防止二次污染，其社会效益是很明显的。

⑵本项目运营后可有效的为中卫市提供了医疗废物消毒处理场所，为中卫市医疗废物处理跃上新台阶奠定基础，并为中卫市创建国家卫生城市创造了必要条件。

⑶处置中心的建设为达到国家环保局提出的“医疗废物处置必需实现稳定化、安全化、减量化和彻底毁形”的要求创造了条件，这将从根本上消除医疗废物污染环境、传播疾病、危害人民群众身体健康的隐患，对环保工作产生积极的推动作用，而且医疗废物集中处置顺应了污染治理市场化运作的机制，有利于实现环境、社会和经济效益的统一。

综上所述，本项目作为一项社会公益性工程，在具有良好的环境效益和社会效益的同时，具有一定的经济效益，对城市周围环境改善、人民群众身体健康保证以及城市形象提高具有积极的意义。

  - 9.4经济效益分析

本项目总投资1479.15万元。本项目建设期与运营期，所需的原材料和水、电、燃料、电信等的消耗和运输可为当地的经济发展创造市场，形成经济效益。

本项目作为城市公用设施建设，属于社会公益事业，直接经济效益不高。工程主要直接经济效益是收取的医疗废物处理收费。本项目为国家鼓励扶持的项目，

项目运营收入有保障，投资风险相对较小。

- 10环境管理与监测计划

  - 10.1环境管理计划

    - 10.1.1环境管理体系

环境管理体系应作为企业管理体系中的一部分，并与之协调统一。项目实施后将成立独立的法人单位，并实行以“一人主管，分工负责；职能部门，各负其责；落实基层，监督考核”为原则，以公司领导为核心，安全环保部为基础的全员责任制的环境管理体系。使环境管理贯穿于企业管理的整个过程，并落实到企业的各个层次，分解到生产的各个环节，把企业管理与环境管理紧密地结合起来，不但要建立完善的企业管理体系和各总规章制度，也要建立完善的环境管理体系和各总规章制度，使企业的环境管理工作真正落到实处。

    - 10.1.2环境管理机构

中卫市应理城乡市政产业（集团）有限公司设置独立安全环保部，设兼职环境保护管理人员1名，全面负责企业的环境保护管理工作，安全环保部下设监测室，承担日常环境监测工作任务。同时，安全环保部内部建立计算机辅助管理系统，使之更好地利用经济、技术、行政和教育手段，对损害环境质量的生产活动加以限制，协调好企业经济发展与环境保护的关系，使经济效益、社会效益与环境效益相协调统一。

    - 10.1.3环保部职责

(1)贯彻执行国家及地方环境保护的有关方针、政策、法规等。

(2)结合企业实际，制定企业的环境管理计划和监测计划，并监督落实。

(3)审定、落实并督促实施污染治理方案，监督企业污染治理资金的落实使用。

(4)负责企业环境管理、污染源监测及各项环保设施正常运行的监督管理工作。

(5)组织有关部门制定本企业环境管理办法和污染事故的应急措施。

(6)协同上级环境管理部门检查企业的环境保护工作、污染治理设施的运行情况。定期对企业的污染情况进行分析总结，为环保设施的落实和更新改造提供可靠依据。建立企业污染源、污染物治理、排放浓度及总量等数据库。编制企业污染源监测的月报表、年报表及环境管理质量报告。

(7)组织宣传教育，与企业内部有关部门共同大力普及企业职工的环境法规及环境科学知识，提高职工的环境保护意识。宣传清洁生产理念，协同生产技术部门对生产设施进行技术改造，尽可能将污染控制在生产过程中。

    - 10.1.4环境管理实施计划

(1)建立环保治理设施运行管理制度，环保治理设施不得无故减负荷运行或停运，确保环保治理设施满负荷正常运行。

(2)建立严格的环保指标考核制度，每月由环保管理机构对各车间进行考核，做到奖罚分明。

(3)对场内公建设施给水管网进行定期维护和检修，确保公建设施的正常运行及管网顺畅。

(4)固体废物的收集管理应由专人负责，分类收集，妥善处置。

(5)绿化能改善区域小气候和起到降噪除尘作用，对厂区的绿地必须由专人管理、养护。

(6)实行污染物监测及数据反馈制度，按环境监测实施计划的要求，对全厂污染物进行监测，并建立数据库，作为评比考核的依据。

(7)完善厂区三级管理网络，使环境管理制度落到实处，做到防患于未然。

(8)参加污染事故、污染纠纷的调查、处理及上报工作。

(9)定期组织环保管理人员进行业务学习，技术培训，提高管理水平。

(10)加强企业干部职工环境知识的教育与宣传。在教育中增加环保方针、政策、法纪等内容，在科普教育中列进环保与生态内容，教育干部职工树立文明生产、遵纪守法的良好习惯和保护环境造福人民的责任心。

(11)将环保纳入企业总体发展计划，力争做到环保与经济效益同步发展。

(12)对原料运输单位和个人实行许可证制度。

本项目不同工作阶段的环境管理计划详见表10.1-1。

表10.1-1  环境管理工作计划

| 阶段 | 环境管理工作主要内容 |
| --- | --- |
| 管理机构职能 | 根据国家建设项目环境管理规定，认真落实各项环保手续，完成各级主管部门对本企业提出的环境管理要求，对本企业内部各项管理计划的执行及完成情况进行监督、控制，确保环境管理工作真正发挥作用。 |
| 项目建设前期 | 1、与项目可行性同期，委托评价单位进行项目的环境影响评价工作； 2、积极配合可研及环评单位所需进行现场调研； 3、针对项目的具体情况，建立企业内部必要的环境管理与监测制度； 4、对全厂职工进行岗位宣传和培训。 |
| 设计阶段 | 1、委托设计单位对项目的环保工程进行设计，与主体工程同步进行； 2、协助设计单位弄清楚现阶段的环境问题； 3、对污染物大的设备应该严格按照环保规范布置在厂区主导风向的下风向； 4、在设计中落实环境影响报告书提出的环保对策措施。 |
| 施工阶段 | 1、严格执行“三同时”制度； 2、按照环评报告中提出的要求，制定出建设项目施工环保措施实施计划表，并与当地环保部门签订落实计划内的目标责任书； 3、认真监督主体工程与环保设施的同步建设；建立环保设施施工进度档案，确保环保工作的正常实施运行； 4、施工噪声与振动要符合《中华人民共和国环境噪声污染防治法》有关规定，不得干扰周围群众的正常生活和工作； 5、制定施工期环境监理制度，监督环保工程的实施情况，施工阶段的环保工程进展情况和环保投资落实情况定期(每季度)向环保主管部门汇报一次。 |
| 试运行阶段 | 1、检查施工项目是否按照设计、环评规定的环保措施全部完工； 2、做好环保设施运行记录； 3、向环保部门和当地主管部门提交试运行申请报告； 4、环保部门和当地主管部门对环保设施进行现场检查； 5、记录各项环保设施的试运转状况，针对出现问题提出完善修改意见； 6、总结试运转的经验，健全前期的各项管理制度。 |
| 生产运营期 | 1、严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常运行； 2、设立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护，按照监测计划定期组织进行全厂内的污染源监测，对不达标环保设施寻找原因，及时处理； 3、加强技术培训，组织企业内部之间技术交流，提高业务水平，保持企业内部职工素质稳定； 4、重视群众监督作用，提高企业职工环境意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高企业环境管理水平； 5、积极配合环保部门的检查、验收。 |

  - 10.2环境管理目标

本次环境影响评价针对项目特点、环境问题和主要污染物，分别提出了有效的污染防治措施，并对可研设计的污染物的治理措施进行了分析及完善，项目实施期间应认真落实，监督管理环保设施的运行情况，定期监测各污染物的排放浓度以达到预期的效果。

  - 10.3总量控制指标

    - 10.3.1总量控制原则和意义

环境污染物总量控制是为了使某一时空环境领域达到一定环境质量目标时，将污染物负荷总量，以特征、重污染物为控制对象，确定污染物总量排放控制指标定额控制在自然环境承载能力范围之内的规划管理措施，是推行可持续发展战略的需要。基于污染物总量控制提出的背景，以及该制度所期望的意义和作用，本项目总量控制实施原则主要有以下几点：

⑴项目的特性、生产线、设备等符合国家的产业政策方向，属于国家鼓励、提倡或允许的，而不是国家明令禁止的、淘汰的或者控制的范围；

⑵项目符合国家环境保护法律、法规、制度、原则和技术规范；

⑶项目的环境污染治理至少采用了目前工艺、技术等各方面均成熟的治理方案；

⑷污染物排放必须达到国家标准限定的排放指标；

⑸按照国家及地方环保主管部门要求的总量控制目标，结合建设项目实际，以项目特征污染物作为评价项目总量控制的主要对象；

⑹总量控制的定额采取排放浓度标准与排放总量指标相结合的方式来控制。

    - 10.3.2总量控制因子

本项目的建设本着“清洁生产”的原则，采用成熟、较为可靠的污染物治理措施，确保污染物达标排放和污染总量控制目标的实现。按照国家及省、市环保管理部门要求的总量控制目标，结合项目所处地理位置、当地环境质量现状水平、项目污染物排放特点，确定本项目建成后全厂污染物总量控制指标如下：

大气污染控制因子：VOCs0.0232t/a（其中有组织0.0193t/a、无组织0.0039t/a）、颗粒物0.0846t/a；

水污染控制因子：本项目废水经污水处理站进行处理达标后用于中卫市垃圾填埋场道路洒水抑尘，不外排，不设总量控制指标。

  - 10.4环境监测计划

    - 10.4.1监测目的

环境监测是企业环境管理必不可少的一部分，也是环境管理规范化的重要手段，其对企业主要污染物进行监测分析、资料整理、编制报表、建立技术文件档案，作为上级环保部门进行环境规划、管理及执法提供依据。

根据建设项目的工程影响分析可知：本项目在运营过程中由于环保设施的运行状况，可能出现大气污染物超标排放、噪声污染物等以及事故发生后引发的环境问题，这些都可能对当地环境造成影响，所以，运营期进行定期的监测是很有必要的。

    - 10.4.2监测计划

环境监测是应按国家和地方的环保要求进行，应采用国家规定的标准监测方法，并应按照规定，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。

(1)监测机构

本项目委托有资质的环境监测单位对本项目“三废”和噪声情况进行监测。

(2)监测项目

参考《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）及工程排污特点，本项目建成后全厂环境监测计划一览表见表10.4-1。

表10.4-1  本项目建成后全厂环境监测计划一览表

| 污染因素 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 高温蒸煮车间排气筒 | 氨气、硫化氢、臭气浓度、非甲烷总烃、颗粒物 | 每半年1次 |
|  | 厂界 | 氨气、硫化氢、臭气浓度、非甲烷总烃 | 每半年1次 |
| 废水 | 污水处理站出口 | pH、NH3-N、BOD、COD、SS、总余氯、粪大肠菌群 | 每季度1次 |
| 地下水 | 地下水监测井3个（项目厂址及上、下游各1个） | pH、总硬度、氨氮、溶解性总固体、耗氧量、挥发性酚类、氯化物、氰化物、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、氟化物、六价铬、砷、汞、铅、隔、锰、总大肠菌群 | 背景值监测井（厂址上游）每年采样1次； 污染控制监测井（厂址及下游）每半年采样一次。 |
| 噪声 | 厂界外1m处 | 噪声（Leq(A)） | 每季度1次 |
| 土壤 | 污水处理站周边 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中45项基本因子 | 每三年1次 |
| 固体废物 | 厂区内 | 检查、统计项目区一般工业固废及危险废物处置量及处置效果 | 各类固废计量统计1年一次 |

    - 10.4.3监测分析方法

本项目委托有资质的环境监测单位对本项目施工期及运营期“三废”和噪声情况进行监测。废气监测按照《空气和废气监测分析方法(第四版)》中的有关规定执行，废水监测方法按照《水和废水监测分析方法(第四版)》中的规定进行，土壤环境按照《土壤环境监测技术规范》中有关要求进行。

    - 10.4.4监测数据的管理

对于上述监测结果应该按照项目有关规定及时建立档案，并抄送有关环保主管部门，对于常规监测部分应进行公开，此外，如果发现了污染和破坏问题要及时进行处理、调查并上报有关部门。

  - 10.5排污口规范化管理

根据国家标准《环境保护图形标志---排放口(源)》和原国家环保总局《排污口规范化整治技术要求(试行)》的技术要求，企业所有排放口必须按照“便于采样、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置排污口标志牌，绘制企业排污口公布图，对治理设施安装运行监控装置。排污口规范化建设要与主体工程及环保工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

⑴排污口标志

本项目须对所有污染物排污口按规定进行核实，明确排污口的数量、位置以及排放主要污染物的种类、数量、浓度、排放去向等；并根据《“环境保护图形标志”实施细则》对排污口图形标志进行国标化设置与设计，排放一般污染物排污口(源)，设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告式标志牌。

厂区排污口图形标志具体见表10.5-1。

表10.5-1     厂区排污口图形标志一览表

(2)排污口管理

本项目排污口规范化管理具体要求见表10.5-2。

表10.5-2     本项目排污口规范化管理要求一览表

| 项目 | 主要要求内容 |
| --- | --- |
| 基本 原则 | 1、凡向环境排放污染物的一切排污口必须进行规范化管理； 2、将总量控制的污染物排污口及行业特征污染物排放口列为管理的重点； 3、排污口设置应便于采样和计量监测，便于日常现场监督和检查； 4、如实向环保行政主管部门申报排污口位置，排污种类、数量、浓度、去向等。 |
| 技术 要求 | 1、排污口位置必须按照要求合理确定，实行规范化管理； 2、具体设置应符合《污染源监测技术规范》的规定与要求； |
| 立标 管理 | 1、排污口必须按照国家《环境保护图形标志》相关规定，设置环保图形标志牌； 2、标志牌设置位置应距排污口及固体废物贮存(处置)场或采样点较近且醒目处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面约2m； 3、重点排污单位排污口设立式标志牌，一般单位排污口可设立式或平面固定式提示性环保图形标志牌； 4、对危险物贮存、处置场所，必须设置警告性环境保护图形标志牌 |
| 建档 管理 | 1、使用《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容； 2、严格按照环境管理监控计划及排污口管理内容要求，在项目建成后将主要污染物种类、数量、排放浓度与去向，立标及环保设施运行情况记录在案，并及时上报； 3、选派有专业技能环保人员对排污口进行管理，做到责任明确、奖罚分明。 |

①废气排放口

本项目运营期全厂废气排放口主要为生产工艺排放口，根据《污染物监测技术规范》中规定，废气排放口须便于采样、监测的要求，排放口的高度须符合规定，设置直径不小于75mm。有净化设施的应在进出口分别设置采样口；采样孔、点数目和位置应按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》的规定设置；在排气筒附近地面醒目处，应设置环保图形标志牌。

排气筒或监测断面应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。当采样平台设置在离地面高度≥5m的位置时，应有通往平台的Z字梯/旋梯/升降梯。采样平台应有足够的工作面积使工作人员安全、方便地操作。平台面积应不小于1.5m2，并设有1.1m高的护栏和不低于10cm的脚部挡板。采样平台的承重应不小于200kg/m2，采样孔距平台面约为1.2m～1.3m。

②废水排放口

本项目运营期全厂废水不外排，但污水处理站出口需要具备方便采样和流量测定，并安装流量计，污水面低于地面或高于地面超过1m的应加建采样台阶或梯架。

③固定噪声源

对固定噪声污染源对边界影响最大处，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。

④固体废物储存场

固体废物暂存间必须严落实防渗措施，并设置相应的标示、警示牌。

  - 10.6环境信息公开要求

根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》，建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程环境信息公开的主体，是建设项目环境影响报告书(表)相关信息和审批后环境保护措施落实情况公开的主体，因此建设单位应按要求落实环境信息公开相关要求，具体如下：

    - 10.6.1环评信息公开

⑴环境影响报告书编制信息

根据建设项目环评公众参与相关规定，建设单位在建设项目环境影响报告书编制过程中，应当向社会公开建设项目的工程基本情况、拟定选址选线、周边主要保护目标的位置和距离、主要环境影响预测情况、拟采取的主要环境保护措施、公众参与的途经方式等。

⑵环境影响报告书全本公示

《中华人民共和国大气污染防治法》规定：企业事业单位和其他生产经营者建设对大气环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价、公开环境影响评价文件。

    - 10.6.2项目建设信息公开

⑴建设项目开工前的信息公开

建设项目开工建设前，建设单位应当向社会公开项目开工日期、设计单位、施工单位和环境监理单位、工程基本情况、实际选址选线、拟采取的环境保护措施清单和实施计划、由地方政府或相关部门负责配套的环境保护措施清单和实施计划等，并确保上述信息在整个施工期内均处于公开状态。

⑵施工过程中的信息公开

建设单位应当在施工中期向社会公开建设项目环境保护措施进展情况、施工期的环境保护措施落实情况、施工期环境监理情况、施工期环境监测结果等。

⑶项目建成后的信息公开

建设项目建成后，建设单位应当向社会公开项目环评提出的各项环境保护设施和措施执行情况、竣工环境保护验收监测和调查结果。

    - 10.6.3排污信息公开

《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）中要求，排污单位应做好与监测相关的数据记录，按照规定进行保存，并依据相关法规向社会公开监测结果。

《宁夏回族自治区工业污染源全面达标排放计划实施方案》中规定，企业应按照有关法律法规及技术规范的要求严格开展自行监测，并通过网络、电子屏幕等便于公众知晓的方式，向社会公开防治污染设施的建设、运行情况，排放污染物的名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况等信息，接受社会监督。

    - 10.6.4环境应急信息公开

《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》中要求，企业应当主动公开与周边可能受影响的居民、单位、区域环境等密切相关的环境应急预案信息，包括企业突发环境事件应急预案及演练情况。

  - 10.7污染物排放清单

本项目建成后全厂污染物排放清单详见表10.7-1。

表10.7-1本项目建成后全厂污染物排放清单表

| 污染源 |  | 污染物 | 治理前 |  |  | 治理 | 治理后 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度mg/m³ | 产生速率 kg/h | 产生量 t/a |  | 排放浓度 mg/m³ | 排放速率 kg/h | 排放量 t/a |
| 有组织 废气 | 医废 暂存间 | NH3 | 0.25 | 2.5E-05 | 1.98E-04 | 碱洗喷淋+等离子+活性炭+15m高排气筒排放（1#） | 0.1872 | 1.872E-05 | 1.48E-04 |
|  |  | H2S | 0.0085 | 8.5E-07 | 6.73E-06 |  | 0.00567 | 5.67E-07 | 4.49E-06 |
|  |  | VOCs | 0.025 | 2.5E-06 | 1.98E-05 |  | 0.01387 | 1.387E-06 | 1.1E-05 |
|  |  | 臭气浓度 （无量纲） | 125 | / | / |  | 93.6 | / | / |
|  | 灭菌系统 | 颗粒物 | 20 | 0.12 | 0.6336 | 生物过滤+活性炭+碱洗喷淋+等离子+活性炭+15m高排气筒排放（1#） | 2.67 | 0.0160 | 0.0846 |
|  |  | NH3 | 4.89 | 0.02934 | 0.1549 |  | 3.66 | 0.0220 | 0.1159 |
|  |  | H2S | 0.03 | 0.00018 | 0.0010 |  | 0.02 | 0.0001 | 0.0006 |
|  |  | VOCs | 1.10 | 0.0066 | 0.0348 |  | 0.61 | 0.0037 | 0.0193 |
|  |  | 臭气浓度 （无量纲） | 753 | / | / |  | 564 | / | / |
|  | 医废 暂存间+灭菌系统 | 颗粒物 | / | / | 0.6336 | 生物过滤+活性炭+碱洗喷淋+等离子+活性炭+15m高排气筒排放（1#） | 2.67 | 0.016 | 0.0846 |
|  |  | NH3 | / | / | 0.1551 |  | 3.6031 | 0.0220 | 0.1160 |
|  |  | H2S | / | / | 0.001 |  | 0.0188 | 0.0001 | 0.0006 |
|  |  | VOCs | / | / | 0.0348 |  | 0.5996 | 0.0037 | 0.0193 |
|  |  | 臭气浓度 （无量纲） | 753 | / | / |  | 564 | / | / |
| 无组织 废气 | 生产车间 | NH3 | / | 0.0026 | 0.0172 | 微负压设计，加强通风 | / | 0.0026 | 0.0172 |
|  |  | H2S | / | 0.000016 | 0.0001 |  | / | 0.000016 | 0.0001 |
|  |  | VOCs | / | 0.0006 | 0.0039 |  | / | 0.0006 | 0.0039 |
|  | 污水 处理间 | NH3 | / | 0.00072 | 0.0057 | 加强管理，加盖密闭，安装臭气净化装置并喷雾除臭剂进行除臭 | / | 0.00029 | 0.0023 |
|  |  | H2S | / | 0.000028 | 0.00022 |  | / | 0.000011 | 0.000088 |
| 废水 | 生产废水 | COD | 2000 | / | 5.764 | 经厂区新建10m3/d污水处理站（A2O+MBR+消毒）处理后作为中卫市生活垃圾填埋场道路抑尘用水 | 33 | / | 0 |
|  |  | BOD5 | 645 | / | 1.859 |  | 10 | / | 0 |
|  |  | NH3-N | 7.52 | / | 0.022 |  | 0.461 | / | 0 |
|  |  | SS | 43 | / | 0.124 |  | 8 | / | 0 |
|  |  | 余氯 | 1.78 | / | 0.005 |  | 0.44 | / | 0 |
|  |  | 粪大肠菌群 | / | / | / |  | / | / | 0 |
|  | 生活污水 | COD | 300 | / | 0.190 | 依托现有化粪池处理，化粪池满后用吸污车运送至中卫市生活垃圾填埋场的渗滤液调蓄池 | 255 | / | 0 |
|  |  | BOD5 | 260 | / | 0.165 |  | 225 | / | 0 |
|  |  | SS | 300 | / | 0.190 |  | 210 | / | 0 |
|  |  | NH3-N | 30 | / | 0.019 |  | 29 | / | 0 |
| 固体 废物 | 生活办公 | 生活垃圾 | / | / | 6.6 | 送中卫市第二生活垃圾填埋场填埋 | / | / | 0 |
|  | 周转箱使用 | 报废周转箱 | / | / | 0.015 |  | / | / | 0 |
|  | 软水制备 | 废树脂 | / | / | 0.08 |  | / | / | 0 |
|  | 高温蒸汽灭菌 | 灭菌处理后的医疗废物 | / | / | 2433.14 | 送中卫市第二生活垃圾填埋场填埋 | / | / | 0 |
|  | 废气处理 | 废活性炭 | / | / | 0.05 | 收集后委托宁夏德坤环保科技实业集团有限公司处置 | / | / | 0 |
|  | 废气处理 | 废滤芯 | / | / | 0.088 |  | / | / | 0 |
|  | 污水处理 | 污水处理站污泥 | / | / | 0.8 |  | / | / | 0 |

  - 10.8环境保护措施竣工验收管理

本项目必须贯彻“三同时”原则，环保设施及污染治理措施必须做到与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，并作为竣工环保验收内容。本项目建成后全厂环保“三同时”验收内容见表10.8-1。

表10.8-1  本项目建成后全厂环保“三同时”验收一览表

| 类别 | 项目 | 工程内容或治理措施 | 污染因子 | 效果/目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 处理 | 高温蒸汽灭菌废气 | 2套高温蒸汽灭菌系统废气先通过各自设备自带的生物过滤+活性炭吸附进行预处理后，同时在2台灭菌器上方及2台破碎机上方各设置2个集气罩收集废气后经过“碱洗喷淋+等离子+活性炭”工艺处理，然后通过15m高排气筒排放。 | 颗粒物 氨气 硫化氢 VOCs 臭气浓度 | 有组织非甲烷总烃排放满足《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）中表3消毒处理设施排放废气污染物浓度限值的要求；颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准要求；氨、硫化氢、臭气浓度（无量纲）排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值要求 |
|  | 医疗废物贮存废气 | 医疗废物暂存冷库设置微负压及通风装置，排风口产生的废气经换气设施收集后引至“碱喷淋+等离子+活性炭”进行处理，处理后通过15m高排气筒排放 |  |  |
|  | 污水处理站 | 加强管理，加盖密闭并喷洒除臭剂 | 氨气 硫化氢 臭气浓度 | 氨、硫化氢、臭气浓度（无量纲）排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界标准限值要求 |
| 废水 处理 | 生产废水 | 新建一座污水处理站（调节池+A2O+MBR+消毒工艺，处理规模10m3/d） | NH3-N BOD5 COD SS 余氯 粪大肠杆菌 | 达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工用水要求，处理后废水全部回用于中卫市生活垃圾填埋场道路抑尘，不外排 |
|  | 生活污水 | 依托现有工程化粪池一座10m3 | NH3-N BOD5 COD SS | 用吸污车运送至中卫市生活垃圾填埋场的渗滤液调蓄池 |
| 地下水污染防治 | 分区防渗 | 重点防渗区防渗性能应与6.0m厚粘土层(渗透系数1.0×10-7cm/s)等效；一般防渗区防渗性能应与1.5m厚粘土层(渗透系数1.0×10-7cm/s)等效；简单防渗区一般地面硬化 |  | 满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)要求 |
|  | 地下水监测 | 地下水监测井3个（项目厂址及上、下游各1个） |  |  |
| 噪声 处理 | 噪声治理 | 隔声门窗、各类机泵、风机进行基础减震、消声等 |  | 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准限值要求 |
| 固体废物防治 | 一般工业 固废 | 生活垃圾、报废周转箱和废树脂收集后清运至中卫市第二生活垃圾填埋场卫生填埋 |  | 一般工业固体废物临时贮存满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18559-2020）的相关要求 |
|  | 危险废物 | 灭菌处理后的医疗废物收集后清运至中卫市第二生活垃圾填埋场填埋；废活性炭、废滤芯收集至危废暂存间（3m2），污水处理站污泥收集至污泥池，委托宁夏德坤环保科技实业集团有限公司处置 |  | 危险废物执行《危险废物贮存污染 控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 |
| 环境 风险 防范 | 消防系统 | 依托原有项目消防系统（包含消防器材、防护服等） |  |  |
|  | 初期雨水 收集池 | 依托原有初期雨水收集池一座50m3 |  |  |
|  | 事故水池 | 事故水池一座30m3 |  |  |
|  | 应急预案 | 更新编制突发环境事件应急预案并备案 |  |  |

- 11结论与建议

  - 11.1建设项目概况结论

中卫市应理城乡市政产业（集团）有限公司建设的“中卫医疗废物处置中心改造项目”位于宁夏中卫市永康镇阳沟村中卫市生活垃圾填埋场西侧，项目中心地理坐标为东经105°15'26.87"，北纬37°26'32.17"。项目总投资1479.15万元，环保投资105万元，占总投资的7.1%。本项目主要建设内容为新建5t/d医疗废物高温蒸汽灭菌器及配套设备，10m3/d污水处理站一座及相关配套设施，其中：新增医疗废物高温蒸汽灭菌器、破碎系统、冷却水循环辅助单元、除臭系统、生活供暖电热水锅炉、地轨及转盘各1套，新增医疗废物灭菌小车12辆、医疗废物转运用车7辆、垃圾转运车1辆、生产用蒸汽发生器5台，新建车库一座，改造破碎机1套。保留现有工程3t/d高温蒸汽灭菌设备，本项目建设完成后全厂医疗废物总处置能力达到8t/d。

  - 11.2项目与产业政策及地方相关规划的符合性结论

    - 11.2.1与《产业结构调整指导目录》（2019年本）相符性分析

本项目属于《产业结构调整指导目录》（2019 年本）鼓励类中“四十三、环境保护与资源节约综合利用”，第8条“危险废物（医疗废物）及含重金属废物安全处置技术设备开发制造及处置中心建设及运营；放射性废物、核设施退役工程安全处置技术设备开发制造及处置中心建设”，因此本项目属于鼓励类。项目的建设符合国家现行产业政策要求。

    - 11.2.2相关规划相符性和选址可行性分析

本项目的建设与《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》、《中卫市生态环境保护“十四五”规划》、《宁夏回族自治区工业固体废物污染环境防治“十四五”规划》、《宁夏回族自治区危险废物处置利用设施建设方案（2020年-2025年）》、《中卫市工业固体废物污染环境防治“十四五”规划》、《医疗废物集中处置设施能力建设实施方案》等相关规划内容相符合。

本项目的建设符合《中卫市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（卫政发〔2021〕31号）的相关要求。

    - 11.2.3项目选址合理性

本项目选址位于宁夏中卫市永康镇阳沟村中卫市生活垃圾填埋场西侧，不新增用地，选址不涉及生态保护红线。项目区域地势开阔、土地平坦、地理位置优越，基础设施齐全，服务功能完善。交通、供水、通讯以及其它基础条件良好，有利于项目的顺利实施。项目建设注重环境保护，以人为本，节约用地，减少对生态和环境的影响，坚持可持续发展原则。生产过程中主要将产生噪声、固废、废气等污染物，通过采取合理有效的污染防治措施，不会对周围环境产生明显的不利影响，项目区不在风景名胜区、自然保护区、水源保护区和其他需要特别保护的区域内，基本无环境制约因素。并且选址符合《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）、《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》（HJ 276-2021）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的相关选址要求。因此，从环保角度讲，本项目选址合理。

    - 11.2.4平面布置合理性分析

现有工程位于宁夏中卫市永康镇阳沟村中卫市生活垃圾填埋场西侧，占地面积5570m2，可分为生产区和生活区两部分。其中生产区（包括高温蒸煮车间、卸料区、医废冷藏车间及附属设施等）布置在厂区南侧，生活区（包括职工办公、活动、休息的场所）布置厂区北侧。本项目新增车库位于厂区西南侧，厂区四周设有绿化隔离带，避免物流、人流交叉。中卫市常年主导风向为东风，使生活区处于常年主导风向的侧风向，降低了生产区对生活区的影响。平面布置方案考虑了整个项目的工艺流程，处理工艺顺畅，并且处理中心内交通便捷，便于管理。场前区周围建有绿化带，能有效的防止噪声污染和恶臭影响，使管理人员的身体健康有所保障，平面布置合理。

  - 11.3环境质量现状结论

    - 11.3.1环境空气

基本污染物：根据《2021年宁夏生态环境质量状况公报》中中卫市环境空气质量监测数据，中卫市2021年度 PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO和O3年均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。综上所述，项目所在区域属于达标区。

其他污染物：针对特征污染物委托宁夏华鼎环保科技有限公司监测，监测结果表明H2S、NH31小时平均浓度及TVOC8小时平均浓度监测结果符合《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中“其他污染物空气质量浓度参考限值”。

    - 11.3.2地表水环境

本项目所在区域内主要地表水体为黄河，位于项目北侧4.4km处。本次评价地表水环境质量现状数据引用宁夏回族自治区生态环境厅发布的《2021年宁夏生态环境质量状况公报》中黄河干流中卫下河沿断面水质状况数据进行评价。黄河干流（中卫下河沿断面）水质状况稳定，水质同比无明显变化，除2021年4月、7月、9月达到《地表水环境质量标准》（GB38338-2002）中的III类标准外，其他时间段内均达到II类及以上标准，并且2021年年均浓度可达到《地表水环境质量标准》（GB38338-2002）II类标准要求，水质总体为优。

    - 11.3.3地下水环境

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中现状监测点的布点原则，本次地下水水质监测点选择5个监测点位。委托宁夏华鼎环保科技有限公司于4月16日对项目周边地下水环境进行监测。监测结果表明各地下水监测点位中，除溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物，其它各监测因子的单项污染指数均﹤1，满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类水质标准限值要求，超标原因主要与本地区水文地质条件有关，本底值较高。

    - 11.3.4声环境

本次评价在项目所在地四周场界外1m和声环境敏感目标阳沟村希望小学处分别设置了1个监测点位，委托宁夏中科精科检测技术有限公司对声环境质量现状进行了监测，监测结果表明，本项目厂址区昼、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，声环境敏感目标阳沟村希望小学满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求，区域声环境质量现状较好。

    - 11.3.5土壤环境

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018）本项目占地范围内设置5个柱状采样点（柱状样在 0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m 分别取样），2个表层样点，占地范围外设置4个表层样。本次委托宁夏华鼎环保科技有限公司及宁夏盛世绿源环境检测有限责任公司对本项目土壤环境进行监，由监测结果可知，各监测点位土壤检测因子满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1第二类用地筛选值和《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018）表1中风险筛选值的要求。

    - 11.3.6生态环境

本项目在现有工程已征地范围内进行建设，不新增占地，该区域主要为荒漠草原沙生植被，组成区内植被的植物种有显著的旱生形态特点。大面积的荒漠草原类型，主要建群种有猫头刺、油蒿、无芒隐子草、短花针茅等。强旱生或超强旱生小灌木、小半灌木已成为群落的建群种和优势种。经现场踏勘及走访，项目区内未发现珍稀、濒危或国家及自治区级保护植物。动物种类较少，主要为鸟类、鼠类（如：田鼠、黄鼠、乌鸦、喜鹊等）等，无大型野生动物，且在现场踏勘及走访过程中，未发现珍稀、濒危或国家及自治区级保护动物栖息地及繁殖地。

  - 11.4环境影响分析结论

⑴废气

本项目建成后全厂2套高温蒸汽灭菌系统废气先通过各自设备自带的”生物过滤+活性炭吸”附进行预处理后，汇同医疗废物贮存废气再一起通过“碱洗喷淋+等离子+活性炭”工艺处理，最终通过15m高排气筒排放。有组织非甲烷总烃排放满足《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）中表3消毒处理设施排放废气污染物浓度限值的要求，厂界处非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2周界外无组织排放监控浓度限值；颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准；氨、硫化氢、臭气浓度（无量纲）排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准的相关要求。

在切实落实各项环境保护治理措施的前提下，从大气环境影响角度考虑，项目对评价区环境空气质量的影响较小，建设可行。

⑵地表水

本项目建成后全厂废水主要包括高温蒸煮冷凝废水及渗滤液、循环冷却系统废水、场地冲洗废水、车辆冲洗废水、周转箱冲洗废水、蒸汽发生器及电锅炉软水制备废水、碱洗喷淋水箱废水和生活污水等，产生量为冬季8.92m³/d，其他季节8.6m³/d，2882.16m³/a。废水经厂区新建10m3/d一体化污水处理站（A²O+MBR+消毒）处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工用水要求，处理后废水全部回用于中卫市垃圾填埋场道路抑尘，不外排。生活污水产生量为1.94m3/d，638.88m3/a。依托现有化粪池处理，化粪池满后用吸污车运送至中卫市生活垃圾填埋场的渗滤液调蓄池。由于本项目废水不直接向外环境排放，故本项目不会对周围地表水环境产生不利影响。

⑶地下水

根据现场调查可知厂址周边无民井分布，该地区属干旱区，据区域资料，场地地下水为埋深较深基岩中的裂隙水，地下水补给主要以大气降水补给为主。根据项目场地地勘报告可知实测地下水属孔隙（裂隙）水，不稳定，呈现时有时无状态，具有上层滞水性质。根据周边环境分析，场区无稳定的地下水。同时项目针对有可能产生地下水污染的各环节均采取了相应的防治措施，对有可能产生下渗部分均采取了防渗、防腐蚀处理，可将项目对下水造成污染的概率降至最低。因此本项目对区域地下水环境影响较小。

⑷噪声

本项目建成后全厂产生的噪声主要为机械动力噪声，采取减振、隔声等措施，各类水泵及风机等高噪设备置于封闭的厂房内运行，实际监测结果表明正常运行情况下，采取有效的减振降噪措施后，厂界噪声值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2 类标准要求，声环境敏感目标阳沟村希望小学满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求，对周围声环境影响较小。

⑸固体废物

本项目建成后全厂产生的主要固体废物包括生活垃圾、报废周转箱、灭菌处理后的医疗废物、废活性炭、废滤芯、污水处理站污泥和废树脂。生活垃圾、报废周转箱和废树脂，收集后清运至中卫市第二生活垃圾填埋场卫生填埋；灭菌处理后的医疗废物根据《国家危险废物名录（2021）》，按照《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》（HJ 276-2021）进行处理后属于豁免类，其运输过程和处置过程不按危险废物管理，收集后清运至中卫市第二生活垃圾填埋场填埋；废活性炭产生量为0.05t/a、废滤芯产生量为0.088t/a、污水处理站污泥产生量为0.8t/a，全部要求建设单位照危险废物管理要求在危废暂存间内分类暂存、转移，收集后委托宁夏德坤环保科技实业集团有限公司处置。

⑹土壤

本项目在现有工程已征地范围内进行建设，不涉及新增用地。本项目建成后与重庆同兴医疗废物处理有限公司及本项目现有工程接收的医疗废物种类一致，采用同样的高温蒸汽灭菌处理工艺，运营期产生的“三废”种类、主要污染物因子与重庆同兴医疗废物处理有限公司及本项目现有工程一致，上述医疗废物处理项目在采取相应的污染物治理措施后，未对项目地及周边土壤造成明显的不利影响。针对运营期产生的废气、废水、固体废物等均可实现达标排放；且污水处理间、高温蒸煮厂房、医疗废物卸料间、事故水池、废水处理站及污水管网均严格按照要求进行重点防渗。因此，本项目运营期全厂在加强环境管理，保证各项污染防治措施（设施）正常运行的情况下，对区域土壤环境的影响在可接受的范围内。

  - 11.5环境风险结论

本项目建成后全厂发生环境风险事故的概率较小，一旦发生风险事故，建设单位必须有相应的对风险源采取各项控制的措施，加强对员工的培训和教育，提高其工作责任心，制定各项规章制度和操作规程，避免因操作失误而造成事故发生，加强对各类设备的定期检查、维护和管理，减少事故隐患，加强风险防范，编制应急预案，出现污染事故，立即启动应急预案，将环境风险消除，以降低风险事故对环境的污染及厂内职工、附近企业人员的伤害。在企业提高风险管理水平和强化风险防范措施的前提下，项目对环境的风险影响处于可以接受的范围内。

  - 11.6总量控制指标结论

本项目采取相应的污染防治措施后，在实现达标排放的前提下全厂总量控制建议指标如下：

大气污染控制因子：VOCs0.0232t/a（其中有组织0.0193t/a、无组织0.0039t/a）、颗粒物0.0846t/a；

水污染控制因子：本项目废水经污水处理站进行处理达标后用于中卫市垃圾填埋场道路洒水抑尘，不外排，不设总量控制指标。

  - 11.7公众参与结论

建设单位严格按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）的要求，组织和实施公众参与。实施方式包括公众调查、网上公示和现场公示，得到当地居民和单位的积极参与和配合，使本次公众参与工作顺利完成。

建设单位于2022年5月7日在宁夏鸿旭环境技术有限公司官网（http://www.nxhxhj.cn/news_view.asp?id=1482）对项目开展环境影响评价的工作信息进行了第一次公示；在环境影响报告书（征求意见稿）完成后于2022年6月1日在宁夏鸿旭环境技术有限公司官网（http://www.nxhxhj.cn/news_view.asp?id=1484）

上进行第二次公示，公示期内同时在项目所在地现场张贴公告。

公示期间建设单位及评价单位未收到任何关于本项目的信件、电子邮件、电话等反馈信息，也未收到公众填写意见后的“建设项目环境影响评价公众意见表”。

  - 11.8环境影响损益分析总结

本项目作为城市公用设施建设，属于社会公益事业，直接经济效益不高，社会效益较高，项目建设的重要意义体现在从根本上消除医疗废物环境污染，提高中卫市城市文明水平。只要认真、确实做好环境保护工作，投入一定的资金用于污染防治和环境管理，项目造成的环境方面的负面效应在可接受范围。

  - 11.9环境管理与监测计划

为了保证环保措施的切实落实，项目制定了运营期环境管理计划。项目运营期环境管理项目主要包括废水、废气、噪声、土壤达标监测、固废暂存情况实施检查等。

  - 11.10总结论

综上所述，本项目的建设符合国家及地方有关产业政策和相关规划的要求，选址合理。本项目在采取有效的污染控制措施后，能确保废气、废水和噪声达标排放，固体废物得到妥善处置。本项目建成投入运行后能满足项目所在区域环境功能区划的要求，在严格落实设计及环评报告书中提出的各项污染防治措施后，从环境保护角度考虑，本项目建设是可行的。

  - 11.11建议

为使建设单位更进一步搞好环境保护工作，特提出以下建议和要求：

(1)制定全厂环境管理和生产制度章程；设专职环境管理人员，按本报告书中的要求认真落实环境监测计划，负责开展日常的环境监测工作，统计整理有关环境监测资料，并上报地方环保部门，若发现问题，及时采取措施，防止发生环境污染；检查监督污染治理处理装置的运行、维修等管理情况；

(2)项目投运后，应加强生产管理，在实践中积极发现、并改进各种节能、节水措施，提高整体项目的清洁生产水平，加强各种处理设施的维修、保养及管理，同时避免各种池体有跑、冒、滴、漏现象发生；

(3)根据行业特点，建立健全安全生产和管理制度，制订科学严谨的操作规程，同时加强职工操作技能培训，提高危险辨识、防护和保护能力，落实责任到人。应严格遵循国家规范和标准，配备必要的消防、报警和应急防护设施，消除事故隐患，杜绝事故发生。