# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：中能建沙坡头区麦垛山一期40万千瓦光伏项目

建设单位（盖章）：宁夏中卫市中能建投新能源有限公司

编制日期：           2024年8月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 中能建沙坡头区麦垛山一期40万千瓦光伏项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2401-640502-04-01-544415 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 黄浩宇 | 联系方式 |  | / |
| 建设地点 | 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区镇罗镇 |  |  |  |
| 地理坐标 | E 105度26分15.324秒～105度27分28.864秒， N 37度39分42.881秒～37度37分37.740秒 |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业 90 太阳能发电4416 | 用地面积（m2） | 9564771.50m2 |  |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 中卫市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | / |  |
| 总投资（万元） | 159000 | 环保投资（万元） | 660 |  |
| 环保投资占比（%） | 0.42 | 施工工期 | 12个月 |  |
| 是否开工建设 | 否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无。 |  |  |  |
| 规划情况 | 无。 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | - 1与中卫市“三线一单”及生态环境分区管控符合性分析 ⑴生态保护红线及生态分区管控 根据中卫市人民政府《市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（卫政发〔2021〕31号），本项目不在中卫市划定的生态保护红线内，属于一般管控单元，项目与中卫市生态空间分布位置关系图见图1。 - ⑵生态环境质量底线及分区管控符合性分析 ①与中卫市水环境质量底线及分区管控符合性分析 根据《中卫市“三线一单”编制文本》中“表3-1 中卫市水环境质量底线目标”，黄河干流下河沿断面2025年、2035年水质目标均为II类标准要求。本次评价区域内地表水体为黄河，根据《2022年宁夏生态环境质量状况》中黄河中卫下河沿断面各项水质指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的II类标准，符合水环境质量底线要求。 根据中卫市水环境分区管控划分，本项目位于水环境一般管控区，其具体要求为：“对于水环境优先保护区、重点管控区以外，现状水质达标的控制断面所对应的一般管控区，应落实《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规的总体要求，加强水资源节约和保护，积极推动水生态修复治理，持续深入推进水污染防治，改善水环境质量。” 本项目为太阳能发电项目，运营期光伏板清洗废水用于光伏板区撒播草籽的绿化，不会造成地表水污染，可满足其分区管控要求。项目与中卫市水环境分区管控位置关系图见图2。 ②与中卫市大气环境质量底线及分区管控符合性分析 大气环境质量底线：根据《中卫市“三线一单”编制文本》中“表3-3中卫市大气环境质量目标建议值一览表”，中卫市2025年、2035年PM2.5目标值均为33ug/m3，根据《2022年宁夏生态环境质量状况》中2022年中卫市的监测数据（剔除沙尘天气），PM2.5为30ug/m3，已达到目标要求。 根据中卫市大气环境分区管控，本项目位于弱扩散区，对于大气环境布局敏感重点管控区和弱扩散重点管控区，其具体要求为：“严格限制新增重点污染物排放项目，煤电、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等高排放行业新、改、扩建项目，实行重点污染物减量置换。”本项目为太阳能发电项目，不属于煤电、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等高排放行业的重点污染物排放项目。因此，满足其管控要求。项目与中卫市大气环境分区管控位置关系图见图3。 - ③与中卫市土壤环境质量底线及分区管控符合性分析 - 根据《中卫市“三线一单”编制文本》中“表3-5 中卫市土壤污染风险管控目标”，中卫市2025年污染地块安全利用率95%以上。本项目利用太阳能生产清洁电能，占地范围内不涉及污染地块，因此不涉及土壤环境质量底线。 根据中卫市土壤污染风险分区管控，本项目位于一般管控区，其具体要求为：“在编制国土空间规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。”本项目占用沙地和天然牧草地，施工期结束后，在光伏板下面通过播撒草种、种植当地区域内植被进行种植恢复，而且本项目为太阳能发电项目，不属于重点污染物排放项目。因此，满足其管控要求。项目与中卫市土壤污染风险分区管控位置关系图见图4。 ⑶资源利用上线符合性分析 本项目为光伏发电项目，利用清洁可再生的太阳能资源，生产绿色电能，起到利用清洁自然可再生资源、节约不可再生能源的作用，本项目是清洁能源生产型项目，有利于区域能源结构的调整，满足资源利用上线要求。 ⑷生态环境准入清单符合性分析 本项目与中卫市环境管控单元生态环境准入清单的符合性见表1。项目与中卫市环境管控单元图位置关系见图5。 - 表1 项目与中卫市环境管控单元生态环境准入清单对照分析一览表 中卫市环境管控单元生态环境准入清单; 本项目情况. 序号; ZH64050210008; /. 环境管控单元名称; 沙坡头区镇罗镇生态空间优先保护单元; /. 行政区划; 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区; /. 要素属性; 生态保护红线—一般生态空间; /. 管控单元分类; 优先保护单元; /. 管控要求; 空间布局约束; 1.禁止新建项目乱征滥占草地、破坏沙生植被，严格限制在区域内采砂取土。 2.生态保护红线内，除国家重大战略项目以及对生态功能不造成破坏的八类有限人为活动之外，严格禁止各类开发性、生产性建设活动。一般生态空间内，在生态保护红线正面清单的基础上，仅允许开展生态修复等对生态环境扰动较小、不损害或有利于提升生态功能的开发项目。 3.对区域内“散乱污”企业根据实际情况采取关停或搬迁入园措施。禁养区内现有的畜禽养殖场（小区）污染物的排放要符合《畜禽养殖污染物排放标准》的要求，并限期实现关停、转产或搬迁。; 本项目为光伏发电项目，不占用生态红线，不乱征占草地，对周边生态环境扰动较小，而且项目完成后会种植本土植物进行生态修复。. 污染物排放管控; /; /. 环境风险防范; /; /. 资源开发效率; /; /. 综上所述，本项目符合“三线一单”的相关要求。 2与《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》相符性分析 根据《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划的通知》（宁政办发〔2021〕59号），优化能源供给结构。推动风能、光能、水能和氢能等清洁能源产业一体化配套发展。建设国家新能源综合示范区和多能互补能源基地，拓宽新能源使用覆盖面。加快推进光伏发电，稳定推进风电开发。实施清洁能源优先调度，提升现有直流通道外送新能源电力的比重。推进清洁能源产业和新材料等载能产业比邻发展，促进绿色能源就近消纳。预防电磁辐射污染。加强移动基站、高压输变电系统等电磁辐射环境影响评价管理，确保环境影响评价和竣工环境保护验收合格率均达到100%。电磁辐射设施（设备）的选址应符合国土空间规划，设置明显标识，定期监测并公开信息。 本项目属于光伏项目，利用清洁可再生的太阳能资源，生产绿色电能，助力优化自治区能源供给结构，提升直流通道外送新能源电力的比重，而且本项目不包含升压站，不会产生大量的电磁辐射污染。因此，本项目与《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》是相符的。 3与《宁夏回族自治区能源发展“十四五”规划》相符性分析 根据《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区能源发展“十四五”规划的通知》宁政办发〔2022〕65号，加快发展太阳能发电。坚持集中开发和分布开发并举、扩大外送和就地消纳相结合的原则，整合沿黄地区和中部干旱带土地资源，推动沙漠、戈壁、荒漠、采煤沉陷区大型集中式光伏开发，重点在沙坡头区、红寺堡区、宁东能源化工基地、中宁县、盐池县、灵武市、利通区、同心县、青铜峡市等地建设一批百万千瓦级光伏基地。充分发挥风、光资源多能互补优势，鼓励利用风电场空闲土地建设风光互补电站。开展整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点，创新实施光伏+农业、工业、商业、校园、社区、交通等分布式“光伏+”工程，有效提高用户侧光电应用比例。适时开展太阳能热发电试点。“十四五”期间，光伏发电成为全区电力增量主体，装机规模实现翻番，到2025年达到3250万千瓦以上。 本项目属于光伏项目，位于中卫市沙坡头区镇罗镇，而光伏为可再生能源，符合优化能源供给结构要求。 4与《宁夏回族自治区应对气候变化 “十四五”规划》相符性分析 根据《自治区生态环境厅关于印发 《宁夏回族自治区应对气候变化 “十四五”规划》的通知》宁环发〔2021〕88号，大力发展光伏发电。开展太阳能资源精细化评估，优化产业布局，提高资源利用率。重点在红寺堡区、中宁县、宁东基地、盐池县等地规划建设一批百万千瓦级光伏基地。充分发挥风、光资源多能互补优势，鼓励利用风电场空闲土地建设风光互补电站。积极在建筑屋顶、工业园区等场所探索分布式光伏。因地制宜建设各类“光伏+”综合利用示范项目，创新实施光伏+工业、光伏+商业、光伏+校园、光伏+社区、光伏+公共设施等五大分布式“光伏+”工程，有效提高用户侧光电应用比例。“十四五”期间，建设1400万千瓦光伏项目。 本项目属于光伏项目，位于中卫市沙坡头区镇罗镇，利用清洁可再生的太阳能资源，符合以产业和能源绿色低碳发展为关键，突出减污降碳协同增效，推动重点领域节能减排，控制温室气体排放要求。 5与《中卫市“十四五”生态环境保护规划》相符性分析 规划中指出：优化能源供给结构。加速能源体系清洁低碳发展，控制化石能源总量，推动非化石能源成为能源消费增量的主体。“十四五”期间合理控制煤炭消费总量并尽早达峰，占一次能源比重低于全区平均水平。大力发展天然气、风能、太阳能等清洁能源，提升新能源消纳和存储能力。到2025 年，非化石能源消费比例较2015年有所提升，非化石能源发电装机比重和发电量比重分别达到50%、40%左右，天然气消费比重达到12%以上。 本项目属于光伏项目，利用清洁可再生的太阳能资源，生产绿色电能，助力优化中卫市能源供给结构，提升了非化石能源发电装机比重和发电量比重。因此，本项目与《中卫市“十四五”生态环境保护规划》是相符的。 6与《中卫市能源产业发展“十四五”规划》相符性分析 规划中指出：大力推进太阳能开发利用。立足中卫市太阳能资源和光伏产业基础优势，注重与国土空间总体规划相衔接、与生态环境保护相协调，坚持集中开发和分布开发并举，因地制宜开展各类“光伏+”应用工程不断扩大太阳能利用规模，努力实现光伏发电规模化和跨越式发展。稳步建设集中式光伏电站。以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点，整合沿黄两岸风光、土地资源以及电网送出消纳能力:在沙坡头区腾格里沙漠东南部、沙坡头区永康镇、中宁县喊叫水乡、鸣沙镇、余丁乡等地开发大型集中式光伏项目，建成沙坡头区“宁电入湘”配套中卫沙漠光伏基地以及沙坡头区永康、中宁县喊叫水百万千瓦光伏平价基地项目，支撑中卫市成为高比例清洁能源生产基地及外送通道配套新能源电源点。 本项目利用沙坡头区的荒地开展光伏发电项目，将太阳能资源转化为绿色电能，推进中卫市太阳能开发利用，建设集中式光伏电站，有助于支撑中卫市成为高比例清洁能源生产基地及外送通道配套新能源电源点。因此，本项目与《中卫市能源产业发展“十四五”规划》是相符的。 7产业政策符合性 - 本项目为光伏工程，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类“五、新能源”中“2、可再生能源利用技术与应用:太阳能热发电集热系统、高效率低成本太阳能光伏发电技术研发与产业化、系统集成技术开发应用，逆变控制系统开发制造，太阳能建筑一体化组件设计与制造高效太阳能热水器及热水工程，太阳能中高温利用技术开发与设备制造，海洋能、地热能利用技术开发与设备制造，可再生能源供暖技术的开发与应用”，符合国家产业政策要求。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目区位于宁夏回族自治区中卫市沙坡头区镇罗镇。具体地理位置见图6。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1工程规模 本工程装机额定容量为400.4MW，安装容量为508.09668MWp，容配比为1.269。主要设备采用736372块690Wp单晶硅光伏组件、91台4400kW集中式箱逆变一体机。每个4.4MW方阵由289个并联支路组成。每个并联支路由28块电池组件（690Wp）串联形成。每17个光伏组串并联支路接入1台汇流箱，每17台汇流箱接入1台4400kW集中式箱逆变一体机，经升压至35kV后送入330kV升压站35kV侧。升压站另行立项评价，不在本次评价范围之内。 本项目工程25年运行期内发电量总计为 2027275.6万kW·h，多年平均发电量为81091.0万kW·h，年平均满负荷利用小时数为1596.0hr。 2项目组成 本项目主体工程主要为光伏电站区，包括光伏阵列；辅助工程主要有电网接入系统以及检修道路；公用工程主要有供排水、供电和供暖等组成；环保工程主要为生态恢复及绿化、废水和固废收集处置措施等。工程组成情况见表2。 - 表2 项目组成情况一览表 工程类别; 名称; 建设内容. 主体工程; 光伏板区; 光伏阵列：本工程装机规模为直流侧508.09668MWp。本电站共有91个4.40MW的方阵。共布置736372块690Wp光伏组件，每28块光伏组件串联成一个光伏组件串。光伏组件南北向固定倾角为 33°，离地高度0.4m。. 箱逆变一体机：每17个光伏组串并联支路接入1台汇流箱，每17台汇流箱接入1台4400kW集中式箱逆变一体机，本项目共设91台4400kW集中式箱逆变一体机。. 35kV集线电路：本期工程全场采用17回（包含分布式光伏1回，集中式16回）35kV集电线路连接至330kV升压站 35kV配电装置。（升压站另行立项评价，不在本次评价范围之内。）. 临时工程; 临时生产生活用房、综合加工厂及材料仓库; 在施工现场设置临时生产生活用房、综合加工厂及材料仓库，建筑面积约为2000m2，占地面积约2500m2。待施工结束后拆除并进行生态恢复。. 施工便道; 进场道路依托现有乡道和机耕道，本次不新建施工便道。. 辅助工程; 电网接入系统; 光伏 板区; 在方阵附近逆变并升高电压后，再采用35kV集电线路将电能输送到升压站内35kV配电装置预制舱。（升压站另行立项评价，不在本次评价范围之内。）. 检修道路; 光伏场区建设道路长度为40.181km，其中新建道路10.115km，改扩建机耕道路30.066km。路基宽4.5m，路面宽3.5m，路面结构采用30cm泥结碎石。. 公用工程; 供水; 光伏板区清洗用水由清洗水车供给，不设固定式冲洗水管道及洒水栓。本工程共有736372块光伏组件，每块光伏组件尺寸为2384×1303×33mm，清洗用水按1.5L/m2·次，每块光伏组件面积3.106m2。每次清洗用水量为3261.3m3，一年清洗4次，总用水量为13045.2m3/a。. 排水; 运营期光伏板清洗废水产生量为13045.2m3/a用于光伏板区撒播草籽的绿化。. 供电; 光伏阵列区电源从集中式箱逆变一体机内取得，经集中式箱逆变一体机内的辅助变压器降压至0.4kV供给方阵区负荷。. 环保工程; 废气污染 防治措施; 施工期：建筑工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、车行道路进行简易硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输等扬尘防控措施。. 运营期：检修道路采用碎石覆盖，定期洒水，检修车辆划定固定路线，减速行驶。. 废水污染 防治措施; 施工生产废水经沉淀池（1座）沉淀后回用；临时化粪池收集生活污水。. 噪声污染 防治措施; 施工期：选用低噪设备、合理安排施工作业时间、控制汽车鸣笛。. 运营期：选用符合国家规定的噪声标准的箱逆变一体机、光伏组件等设备。. 固废污染 防治措施; 施工期：建筑垃圾集中收集后送政府指定地点处置；施工生活垃圾收集后交环卫部门处置。. 运营期：产生的废太阳能电池板集中收集后由厂家回收。. 生态恢复 及绿化; 光伏阵列：施工期结束后，在光伏板下面通过播撒草种、种植当地区域内植被； 临时生产生活用房、综合加工厂及材料仓库：待施工结束后，场地平整后进行表土覆盖达到种植要求，选择项目区域植被以混合撒播方式进行种植恢复。. 3主要工程参数 （1）光伏发电单元 本工程装机规模为508.09668MWp，由289个4.4MW光伏发电单元组成。 本项目光伏组件拟采用690Wp单晶硅双面光伏组件，根据设备样本参数计算结果，每28块光伏组件串联成一个光伏组件，每17个光伏组串并联支路接入1台汇流箱，每17台汇流箱接入1台4400kW集中式箱逆变一体机。见表3。 - 表3 工程参数一览表 组件型号; 箱逆变一体机型号; 箱逆变一体机数量; 发电单元容量; 发电单元数量. 690Wp; 4400kW; 91; 4.4MW; 289. （2）集电线路 本期工程全场采用17回（包含分布式光伏1回，集中式16回）35kV集电线路连接至330kV升压站35kV配电装置，35kV集电线路为直埋电缆，35kV集电线路根据实际长度采用ZC-YJLHV22-26/35-3×70、ZC-YJLHV22-26/35-3×240、ZC-YJLHV22-26/35-3×300、ZC-YJLHV22-26/35-3×400、ZC-YJV22-26/35-3×300mm2直埋电缆。 - （3）设备选型 本项目设备选型见表4。设备参数见表5。 - 表4 设备选型一览表 序号; 名称; 型号及规范; 单位; 数量; 备注. 1; 单晶双面光伏组件; 690Wp; 块; 736372; 28块一串. 2; 集中式箱逆变一体机; 4400kW; 台; 91; /. - 表5 设备参数一览表 - 序号; - 名称; - 单位; - 指标; - 备注. - 1单晶双面光伏组件. - 1.1; - 最大输出功率; - Wp; - 690; - 双面. - 1.2; - 输出功率公差; - W; - 0/+5. - 1.3; - 最大功率点的工作电压; - V; - 40.1. - 1.4; - 最大功率点的工作电流; - A; - 17.23. - 1.5; - 开路电压; - V; - 47.9. - 1.6; - 短路电流; - A; - 18.25. - 1.7; - 短路电流的温度系数; - %/℃; - -0.04. - 1.8; - 峰值功率的温度系数; - %/℃; - -0.30. - 1.9; - 开路电压温度系数; - %/℃; - 0.24. - 1.10; - 最大系统电压; - V; - 1500. - 1.11; - 尺寸（L/W/T）; - mm; - 2384/1303/33. - 1.12; - 工作温度范围; - ℃; - -40～+85. - 1.13; - 组件效率; - %; - 22.3. - 1.14; - 数量; - 块; - 736372. - 1.15; - 运行方式; - 固定倾角式. - 2集中式箱逆变一体机. - 2.1; - 额定输出功率; - W; - 4400000. - 2.2; - 最大有功功率（cosΦ=1）; - W; - 5060000. - 2.3; - 最大工作电流; - A; - 4×1435. - 2.4; - 最大效率; - %; - ≥99.07. - 2.5; - 中国效率; - %; - ≥98.55. - 2.6; - 最大输入电压; - V; - 1500. - 2.7; - MPPT 电压范围; - V; - 895～1500. - 2.8; - 额定电网功率; - Hz; - 50. - 2.9; - 功率因数（额定功率下）; - ＞0.99. - 2.10; - 宽/高/厚; - mm; - 7800x3100x2600. - 2.11; - 重量; - kg; - 16000. - 2.12; - 工作环境温度范围; - ℃; - -35～+60; - (＞40降额). - 2.13; - 最高工作海拔; - m; - 5000; - ＞3000降额. - 2.14; - 数量; - 台; - 91. 4项目占地 4.1用地及占地情况 本项目总占地面积为9564771.5m2，分为临时用地和长期租地。临时用地为148533.00m2，其中直埋电缆壕沟用地56905.00m2，改扩建道路用地45099m2，新建施工道路用地46529m2。长期租地9416238.50m2，其中光伏场区用地9370721.00m2，检修道路用地45517.50m2。施工临建场地布置在光伏场区用地内，无需额外租地。 具体情况详见表6。 表6 工程占地情况 单位：m2 序号; 项目分区; 占地面积; 占地性质; 占地类型. 长期租地; 临时用地; 天然牧草地; 沙地. 1; 光伏场区; 9370721.00; 9370721.00; 0; 1869505.43; 7501215.57. 2; 检修道路; 45517.50; 45517.50; 0; 0; 45517.50. 3; 直埋电缆壕沟; 56905.00; 0; 56905.00; 11381; 45524. 4; 改扩建道路; 45099; 0; 45099; 0; 45099. 5; 新建施工道路; 46529; 0; 46529; 0; 46529. 合 计; 9564771.5; 9416238.50; 148533.00; 9564771.5. 5工程土石方量 本项目主体设计光伏列阵基础依地形就势布设，只对局部凸凹区域进行场地平整，基础开挖和场地平整土石方合理调配，不另设取弃土场，挖填平衡。项目建设土石方挖方22.15万m3，填方22.15万m3。具体详见表7。 表7项目土石方平衡一览表 序号; 项目组成; 土石方开挖量（万m3）; 土石方回填量（万m3）. 1; 场地平整; 1.25; 1.25. 2; 光伏板基础; 0.18; 0.18. 3; 箱逆变基础; 0.72; 0.72. 4; 新建道路; 3.52; 3.52. 5; 改扩建道路; 7.38; 7.38. 6; 集电线路区; 9.10; 9.10. 合计; 22.15; 22.15. 6工作制度及定员 本项目按“无人值班，少人值守”的原则设计，后期管理巡护人员由中能建沙坡头区麦垛山220MW/880MWh电网侧共享储能项目调配。光伏电站运行天数为365天。 |
| 总平面及现场布置 | 1工程布局情况 本项目光伏电站总装机容量为508.09668MWp，光伏场区整体呈方阵布置，因用地属性限制，光伏板均布置在浅丘山包，在场区四周及场地中均设置有主干道贯穿整个场区。路面宽度为4.5m，采用泥结碎石路面。根据现场实际地形地貌，麦垛山光伏场区布置91个光伏发电子方阵，共设置 91 台箱逆变一体机，全部布置在道路的旁侧。 组串式发电系统：每28块光伏组件串联成一个光伏组件，每17个光伏组串并联支路接入1台汇流箱，每17台汇流箱接入1台4400kW集中式箱逆变一体机，在方阵附近逆变并升高电压后，再采用35kV集电线路将电能输送到升压站内 35kV 配电装置预制舱。 组串布置形式按竖向2行14列布置，离地高度0.4m，采用倾角33°固定安装在1个支架上。电池组件每28个1串，东西坡向和北坡向根据实际地形间距相应调整。本项目总平面布置分区规范，接受太阳能辐射的效果好，土地利用紧凑，节约。因此，本项目总体布局合理。光伏基地总平面布置详见图7。 2施工布局情况 本工程施工所需的砂石料、木材、钢筋、钢材等从中卫市采购，由汽车运至现场，堆放至材料仓库。施工修配和加工系统主要考虑在附近乡镇修配力量解决。 本工程工期较短，且工程区距离村子较近，交通方便，拟利用当地资源，不在现场设立主营地、承包商营地、机械修配间等，主要设置临建设施：临时生产生活用房、综合加工厂、材料仓库等。施工总平面包括：太阳能电池组件的组装场地，建材、钢筋等材料临时堆放场地，设备临时堆放场地。 |
| 施工方案 | 1施工工艺 光伏区施工内容主要包括前期准备、土建工程施工、电池组件支架基础施工、电池组件支架制造安装、电池组件安装、箱逆变一体机及相关配电装置安装、电缆敷设。施工工艺流程见下图： 图8 项目施工期工艺流程及产污节点图 - 选址 - 进行场地边界测定以及完成对应地质调查报告。 （2）方案设计，施工设计 对整体以及局部施工方案、布局方案进行设计，明确相关设计参数。 - （3）施工前准备 - 施工技术准备、物资条件准备、工程设备等进场计划、施工机械准备、现场准备、通讯设施准备、生活设施准备。包括：四通一平、临建搭建、围墙（栏）搭建、施工生活区搭建。 （4）场地平整（土石方工程）、土建工程 ①对施工场地进行平整，提前对挖方及填方位置规模进行规划，按照挖填方平衡对开挖的土方及时回填，构筑边界围栏，同时对站内道路进行修建，该过程中产生的施工扬尘需采取运输车辆遮盖篷布、施工场地洒水抑尘等措施进行防护； ②土建施工本着先地下、后地上的顺序，依次施工电池组件基础以及±0.00以上设施。 ③接地网、地下管道与相应的地下工程设施同步施工，电缆管预埋与基础施工应紧密配合，防止遗漏。 ④基础施工完后即回填，原则上要求起重设备行走的部位先回填。起重机械行走时要采取切实可行的措施保护其下部的设备基础及预埋件。 - （5）支架安装及焊接 - 本工程施工过程中支架焊接量较小，焊接采用移动式焊接机进行，此过程中产生少量焊接废气，无组织排放。 - （6）电池组件安装 - 本工程电池组件全部采用固定式安装，待电池组件支架基础验收合格后，进行电池组件的安装，电池组件的安装分为两部分：支架安装、电池组件安装。电池组件支架基础施工包括施工放线、现场静压。 - ①施工放线 - 根据施工现场坐标控制点首先建立该区测量控制网，包括基线和水平基准点，定出桩位轴线，利用白灰进行放线。灰线、轴线经复核检查无误后方可进行下一步施工。 - ②现场静压 - 将预制方桩用小型自卸汽车运输到施工现场。根据放线位置用小型静压设备将桩压入指定位置，控制好标高。 - 电池阵列支架表面应平整，固定电池组件的支架面必须调整在同一平面；各组件应对整齐并成一直线。安装电池组件前，应根据组件参数对每个电池组件进行检查测试，其参数值应符合产品出厂指标。一般测试项目有：开路电压、短路电流，应挑选工作参数接近的组件在同一子方阵内，应挑选额定工作电流相等或相接近的组件进行串连。安装电池组件时，应轻拿轻放，防止硬物刮伤和撞击表面玻璃。组件在支架上的安装位置及接线盒排列方式应符合施工设计规定。组件固定面与支架表面不吻合时，应用铁垫片垫平后方可紧固连接螺丝，严禁用紧拧连接螺丝的方法使其吻合，固定螺栓应加防松垫片并拧紧。电池组件电缆连接采取串接方式，插接要紧固，引出线应预留一定的余量。 - （6）35kV 箱逆变一体机和逆变器安装 - 35kV 箱逆变一体机及相关配套电气设备通过汽车运抵阵列区附近，采用吊车将 35kV 开关柜、箱式变压器吊至阵列区附近，再采用液压升降小车推至安装位置进行就位。 - 设备安装槽钢固定在 35kV 箱逆变一体机基础预埋件上，焊接固定，调整好基础槽钢的水平度，使用起吊工具将开关柜、变压器固定到基础上的正确位置。开关柜、变压器采用螺栓固定在槽钢上，并按安装说明施工，安装接线须确保直流和交流导线分开。由于开关柜、变压器内置有高敏感性电气设备，搬运应非常小心。 - 逆变器单台重量约 86kg、采用人工安装，先将挂板用紧固螺栓固定至支架上，接着将逆变器挂至挂板上并与螺钉紧固，并进行地线连接和交直流电缆、通讯接线。 - （7）电缆敷设 - 电缆在安装前应仔细对图纸进行审查、核对，确认到场的电缆规格是否满足设计要求，施工方案中的电缆走向是否合理，电缆是否有交叉现象。电缆在安装前，应根据设计资料及具体的施工情况，编制详细的《电缆敷设程序表》，表中应明确规定每根电缆安装的先后顺序。电缆的使用规格、安装路径应严格按设计进行。电缆运达现场后，应严格按规格分别存放，严格其领用制度以免混用。电缆敷设时，对所有电缆的长度应做好登记，动力电缆应尽量减少中间接头，控制电缆做到没有中间接头。对电缆容易受损伤的部位，应采取保护措施，对于直埋电缆应每隔一定距离制作标识。电缆敷设完毕后，保证整齐美观，进入盘内的电缆其弯曲弧度应一致，对进入盘内的电缆及其它必须封堵的地方应进行防火封堵，在电缆集中区设有防鼠杀虫剂及灭火设施。 2施工组织 2.1施工辅助设施 ⑴混凝土拌合系统 本项目不设置混凝土拌合场地，所用混凝土均购自附近商混站。 ⑵砂石料系统 本项目所需砂石料由附近砂石料场提供。 2.2施工交通运输 本工程位于宁夏回族自治区中卫市沙坡头区镇罗镇境内，场址距中卫市城区直线距离约13km。光伏电站场区分布于S205省道旁，场区对外交通相对便利。 3施工时序 本工程施工工期共12个月。 本工程计划开始施工时间为2024年7月初，计划竣工时间为2025年6月底，工期共12个月。该时间内完成本工程装机规模。 4建设周期 2024年7月1日~2025年6月30日，总施工工期为12个月。 |
| 其他 | 无。 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1生态环境质量现状 1.1主体功能区划 根据《宁夏回族自治区主体功能区规划》将全区国土空间以开发方式划分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域；以开发内容划分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区；以层次划分为国家级和自治区级两个层面。本项目位于中卫市沙坡头区镇罗镇，属于《宁夏回族自治区主体功能区规划》中的国家级限制开发区域（农产品主产区）。对照宁夏回族自治区主体功能区划图可知（具体位置关系图见图9），项目所处位置在国家级限制开发区内。 1.2生态功能区划 根据《宁夏生态功能区划》（2003.10），宁夏生态功能区划共划分3个一级区，10个二级区，37个三级区。对照宁夏生态功能区划图可知，本项目位于本项目位于卫宁北山荒漠半荒漠植被恢复生态功能区，项目与宁夏生态功能区划位置关系图见图10。 1.3生态环境现状 ①土地利用现状 根据现场调查所在区域土地地类为天然牧草地及沙地。光伏方阵主要分布在区内较宽缓的山地斜坡或山顶，原始地面高程1282m～1420m，自然坡度为3°～20°。山体沟槽发育，受西侧风蚀影响，沟槽多呈东西向形态。地表植被不发育，多基岩出露，槽谷出露第四系覆盖层，厚度较薄，约 0.5m～4.0m。 ②土壤类型 项目区土壤类型主要为风沙土。风沙土质地粗，细砂粒占土壤矿质部分重量的80～90%，以上，而粗砂粒、粉砂粒及粘粒的含量甚微。干旱是风沙土的又一重要性状，土壤表层多为干沙层，厚度不一，通常在10～20cm左右，其下含水率也仅2～3%。有机质含量低，约在0.1～1.0%范围内；有盐分和碳酸钙的积聚，前者由风力从他处运积而来，后者是植物残体分解和沙尘沉积的结果。流动风沙土向半固定和固定风沙土演变过程中，土壤表层粉砂和粘粒含量增加，持水性能提高，有机质和盐分积累明显。 ③植被分布 经现场调查，项目所在区域植被主要为荒漠草原植被为主，植被稀疏低矮，天然植被主要为甘草植被，有沙柳、柠条、沙蓬、沙蒿等。区域植被覆盖率约为20%左右。 ④动物 项目区动物种类较少，为当地常见种，主要动物包括小型啮齿鼠类、蜥蜴类、蛇类等，鸟类较少，无大型野生动物，且在现场踏勘及走访过程中，未见项目区域存在珍稀、濒危及国家级和省级野生保护动物栖息地和繁殖地。 - 2环境空气质量状况 本项目位于宁夏中卫市沙坡头区境内，根据项目所在行政区划位置，区域环境空气质量现状评价引用《2022年宁夏环境质量状况》中中卫市环境空气监测数据和结论作为本次评价依据，所在区域公布的环境空气质量现状评价具体见表8。 表8 项目所在区域环境现状监测数据统计表 污染物; 年评价指标; 现状浓度(μg/m3); 标准值(μg/m3); 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均浓度; 66; 70; 94.29; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 30; 35; 85.71; 达标. SO2; 年平均浓度; 9; 60; 15.00; 达标. NO2; 年平均浓度; 22; 40; 55.00; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数(mg /m3); 0.8; 4.0; 20.00; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 140; 160; 87.50; 达标. - 注：以上现状数据浓度均为剔除沙尘天气数据。 - 根据《2022年宁夏环境质量状况》中卫市环境空气质量数据可以看出PM10、PM2.5、SO2、NO2年平均质量浓度和CO 24h平均第95百分位数浓度、O3日最大8h平均值浓度均满足标准要求。 3地表水环境现状 评价区域内不涉及地表水体，因此，不开展地表水环境质量现状调查。 4噪声环境现状 根据实地调查，场界外周边50米范围内无环境敏感目标，因此，不再开展声环境质量现状调查。 5地下水环境现状 本项目无地下水污染途径，因此不再开展地下水环境质量现状调查。 6土壤环境现状 本项目无土壤污染途径，因此不再开展土壤环境质量现状调查。 - 7电磁环境现状 本项目内不包含升压站，因此不再开展电磁环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目属于新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况及环境问题。 |
| 生态环境保护目标 | （1）大气环境保护目标。本项目占地500m范围内无大气环境保护目标； （2）声环境保护目标。本项目场界外50m范围内无声环境保护目标； （3）地下水、土壤环境保护目标。本项目场界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水和土壤环境保护目标； （4）生态保护目标。本项目用地范围内无受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等。 |
| 评价 标准 | 1环境空气 施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中其他颗粒物的无组织排放监控浓度限值。 表9 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 监控点; 浓度. 颗粒物; 周界外浓度最高; 1.0mg/m3. 2噪声 施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)； 表10 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011） 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70dB; 55dB. 运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 表11 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 单位：dB(A) 类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 1; 55; 45. |
| 其他 | 无 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1生态环境影响分析 本项目施工过程中进行土石方开挖，场地平整施工等工程以及施工机械和施工人员的活动。施工期对区域生态环境影响为土壤扰动、地表植被的破坏、项目占地对土地的使用功能的影响及施工过程中土方的回填会改变土壤层次、紧实度和质地，影响土壤发育，降低土壤肥力，影响植被生长。 1.1对土地利用的影响 本工程建设引起的生态环境破坏主要表现在扰动地表、破坏植被，使地表土壤裸露，加大表层土土壤松散性，抗蚀能力降低，施工建设活动主要从以下几个方面促使形成新增水土流失： ①造成局部地形的变化 在项目建设过程中，由于原地表遭到人为扰动和破坏，形成再塑地貌，再塑地貌的岩土物质与原地面物质相比，结构松散不稳定，且施工期没有植被防护，抗侵蚀能力明显降低，易发生水土流失及土地荒漠化。 ②土壤结构发生变化 土壤是被侵蚀的对象，本工程的建设对土体的扰动作用使扰动区土体结构松散，抗侵蚀力明显减弱，加剧了土壤侵蚀程度和强度。 ③植被受到扰动和破坏 建设区原地表沙地、天然牧草地，具有阻缓风蚀和水蚀的作用。在抗水蚀方面，能够截留降水，消减降雨能量，分散和滞缓地表径流，改善土体结构，固持和网络土体；在抗风蚀方面，削弱地表风力，防止风力直接侵蚀地表。工程建设破坏扰动了原地表植被，从而加速土壤侵蚀。 1.2对植被影响分析 本项目对草地植被的影响集中在光伏板施工区域，影响形式主要为植草被清除和碾压；上述活动将改变原有自然生态类型，导致施工范围内及边缘区域地表土壤被践踏和自然植被覆盖度减少，初级生产力水平下降，形成的小面积局部地段的次生裸地；由于该影响范围多集中在长期租用用地的范围内，且一般为短期、可逆影响，强度不大，施工结束，随着对光伏板区开展生态恢复，这一影响也逐渐消除。 本工程建设造成的植被破坏限于工程占地范围内，施工范围内没有珍稀的植物，工程结束后，施工区要进行植被恢复，生物量将恢复至不低于原有植被覆盖率的水平。因此，本工程的建设对当地植物的总体影响较小。 本工程在施工时要采取尽可能少破坏植被的原则，各种施工活动应严格控制在占地范围内，以免造成土壤与植被的不必要破坏。在开挖地表土壤时，须将表土分层开挖堆置在指定场地，施工完毕，按原有土层分层回填。将表土覆盖在原地表，尽快整理施工现场。对永久占地未固化处进行植被恢复。植被恢复时，应根据当地的土壤及气候条件，以自然恢复为主，选择乡土树草种进行恢复，避免引入外来物种。 1.3对野生动物影响 施工活动将可能导致施工区内动物栖息地的扰动，对施工范围内野生动物产生一定的影响；根据现场调查，本工程在一般生态环境中野生动物主要为沙蜥、鼠类、蛇等常见野生动物，工程区不涉及野生动物的集中栖息地。 ①工程活动对鸟类的影响 在施工过程中，施工场地将影响到野生动物的迁移与觅食，施工的噪音影响野生动物的栖息，对栖息在附近的鸟类造成一定程度的惊吓，鸟类纷纷逃离施工现场，飞迁到周围隐蔽安全区域生活；如在夜晚施工，灯光也会影响到鸟类的栖息。此外，堆放的生活垃圾以及废弃物也对野生鸟类的生存产生影响。 ②对爬行动物的影响 评价区的爬行动物主要为蜥蜴目和蛇目，生境广泛，尤以灌木丛、草地生境中种类最多，它们受工程影响时可以顺利转移到评价区内其他生境，本工程对爬行动物影响不大；施工期形成的碎石裸地，在新植被形成之前，由于没有动物的隐蔽场所，太阳光直射，蜥蜴目中喜阳、喜干燥的种类种群数量可能会增加。 ③对兽类的影响 评价范围内兽类主要为沙鼠、跳鼠等啮齿目，施工期噪声及施工人为活动带来的驱逐影响较小，它们可以暂时转移至其他区域活动。啮齿目鼠科种类喜栖息于住宅，多与人伴居，大量施工人员进入施工现场可能会增加它们的种群密度。因此本项目建设不会造成沿线兽类生境的切割，影响有限。 由于施工时间短、施工点分散、施工人员少等原因，项目施工对动物的影响范围小，影响时间短，同时由于野生动物栖息环境和活动区域范围较大，食性广泛，且有一定迁移能力，因此本工程施工建设过程虽对动物生命活动产生了一定程度的不利影响，但不会改变其种群结构，其种群数量也不会因本工程建设而受到大的影响。主要在施工过程中加强管理，杜绝人为捕猎行为，施工不会对野生动物造成明显的影响。 1.4土壤侵蚀影响分析 经过施工期的场地开挖、平整后，原地貌、土壤和植被的破坏严重，使其失去原有的防冲、固土的能力，导致土体抗侵蚀能力降低，土壤侵蚀加剧。在施工期间，若不采取相应的水土保持措施，将导致项目建设区水土流失急剧增加。但随着永久占地及绿化的配套，地表扰动相对减轻，水土流失逐渐减弱。 1.5生物多样性影响分析 本项目区域内动植物都是常见的类型。在占用土地时，要清除地表的所有植物，会造成植被破坏。施工活动对地表土壤结构会造成一定的破坏，如尘土、碎石或废物的堆放，人员的践踏都会破坏原来的土壤结构，造成植物生长地的环境改变。项目建成后积极对原有生态进行恢复，对区域生态多样性不会造成影响。 本项目评价区域内未发现受国家保护的珍稀、濒危动植物物种。项目的实施仅会造成植物数量上的减少，不会威胁物种群落多样性，因此本工程对沿线植被的影响较小。 2大气环境影响分析 2.1施工扬尘 施工扬尘主要是土方的开挖、清理运输、回填时产生的扬尘，运输车辆引起的道路扬尘，材料堆放产生的扬尘等。施工现场周围粉尘浓度与源强大小及源强距离有关。其中风速越大，颗粒越小，土的含水率越小，扬尘的产生量就越大。同时，距离不同，扬尘污染影响程度亦不同。在一般气象条件，施工扬尘的影响范围主要为其下风向100m范围内。根据经验表明：在同样的路面条件下，车速越快，扬尘量越大，在同样的车速情况下，路面粉尘越大，扬尘量越大，因此，限速行驶及保持路面清洁是减少扬尘的有效手段。 2.2施工机械废气 本项目施工过程中燃油（汽油、柴油）使用量较小，施工产生的废气中含CO、NOX等有害物质。由于燃油废气量产生较小，属间断性、分散性排放，且项目所在地扩散条件较好，因此，基本不考虑其影响。 3水环境影响分析 施工期废水主要是施工过程中生产废水、施工人员生活污水。施工现场设临时沉淀池，生产废水经临时沉淀池沉淀后回用于场地洒水；施工期光伏场及集电线路塔基、场区道路等施工人员产生的生活污水经施工营地化粪池处理后定期请附近村民清掏用作农肥，不外排。因此，施工期产生的废水对区域内地表水及地下水环境影响较小。 4声环境影响分析 施工期噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成的，如挖土机、推土机等，多为点源噪声源；施工作业噪声主要是指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。 施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声。经类比调查，施工噪声属中低频噪声，对中低频噪声，各类施工机械昼间在噪声源40m范围外的噪声值可满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准要求；本项目夜间不施工。施工场界外200m范围内无居民等敏感保护目标，且随着施工结束噪声随之消失。因此，施工期噪声对周围声环境影响较小。 5固体废物环境影响分析 施工期固体废物主要为建筑垃圾及施工人员产生的少量生活垃圾。本项目土建工程较少，土石方挖填量小，光伏阵列施工随坡就势，充分利用现有地形，场地平整工程量较小，施工中产生较小的土石方量，经土方平衡后无废弃土方产生；施工人员生活垃圾及时运至沙坡头区镇罗镇环卫部门制定的统一收集点，降低生活垃圾对周围环境的影响。 6小结 本项目施工期对该区域的大气环境、声环境及生态环境都将产生一定的影响，但这些影响是临时性的，随着施工期的结束将逐渐消失。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1生态环境影响分析 本项目运营期对生态的影响主要是光伏阵列区对项目区野生动物活动范围的影响。经过实地勘察，工程范围内野生动物种群主要为爬行动物及鼠类，项目施工结束后，对光伏板区通过人工种草措施进行植被恢复，对动物栖息及活动影响很小。 2声环境影响分析 光伏发电组件没有机械传动或运动部件，无噪声产生。箱逆变一体机产生连续性电磁噪声，参照同类项目可知噪声源强约45dB（A），项目运营期噪声对周边不会产生影响。 3固体废物影响分析 本项目运营期产生的废太阳能电池板集中收集后由厂家回收，不会对周边环境产生影响。 4地表水环境影响分析 本项目运营期用水主要为光伏板清洁用水，用水量为13045.2m3/a，废水量按用水量90%计，则废水产生量为11740.68m3/a，用于光伏板区撒播草籽的绿化，不会造成地表水污染。因此，项目运营期对周围地表水环境不会产生影响。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1项目选址环境合理性分析 本项目场址位于宁夏回族自治区中卫市沙坡头区镇罗镇场址距中卫市城区直线距离约13km，地理坐标介于东经105度26分15.324秒～105度27分28.864秒，北纬37度39分42.881秒～37度37分37.740秒之间，海拔高度在1330m～1366m之间，水文气象条件和地质条件满足光伏电站建设要求。项目所在区域年太阳水平总辐射量为6122.20MJ/m2/a，其太阳能资源属于资源很丰富区，具备建设大型地面光伏电站的条件。 项目占地四周为空地，拟建场址周边无居民区、学校、医院、自然保护区等敏感目标。项目施工期建设单位拟采取防护措施，控制扬尘、噪声、废气、废水、固体废物等污染和对自然环境造成的破坏。施工结束后，需及时恢复施工场地的自然环境。运营期间不产生废气、废水、固废；通过采取相应环境保护措施后，项目不会损害环境质量和生态功能。 综上，本项目选址合理。 2项目用地相符性分析 本项目光伏组件采用固定式安装，设计在光伏阵列下种植适宜当地气候环境的植被，以减少项目永久占地面积。根据《宁夏回族自治区风电和太阳能光伏发电项目建设用地管理办法》第八条，安装方式为平单轴支架式，其用地指标为（以10MWp计算）：场区用地总面积23.9~25.9hm2。本项目规模为508.09668MWp，光伏场区用地总面积937.0721hm2小于1295hm2（25.9×50）。因此，项目用地满足《宁夏回族自治区风电和太阳能光伏发电项目建设用地管理办法》的要求。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1生态减缓措施 1.1临时占地生态保护及恢复措施 ①施工前，应合理规划施工工区，尽量缩小施工范围，减少临时占地面积； ②施工过程中，应严格管理，确保在规定的施工范围内施工，施工机械应严格按照规定的临时施工道路行驶，严禁占用施工区域以外的土地； ③临时堆土按要求运至指定地点堆放，堆土裸露表面拍实采取防尘网苫盖措施；施工道路临时措施布设根据其周边环境、规模大小、集水面积等情况的分析，采取洒水抑尘措施； ④施工结束后，对临时占地立即进行迹地清理和土地整治，并撒播适宜当地生长的草籽； ⑤建筑材料及建筑垃圾定点堆放，且采取遮盖措施，以减少水土流失及扬尘对植被的影响。 1.2地表水、土壤保护措施 ①明确临时作业区范围，各种施工活动应严格控制在施工区域内，尽量减少扰动面积。 ②项目电缆沟开挖后应及时回填，以降低水土流失。 ③合理安排施工时间及工序，施工避开大风天气及雨季，以减少水土流失； ④箱变等基础开挖时，必须严格对表层土实行分层堆放和分层回填，表层土回填于上部，尽量减小因土壤回填活动对土壤养分造成的流失影响。 1.3植物保护措施 进一步优化光伏板布置，尽量减少因光伏布设引起的植被破坏。光伏板安装过程中，应合理安排施工工区，尽量以小范围分区施工，控制临时占地面积，尽量缩小施工范围，减少对地表植被的扰动和破坏，将对植被的影响程度降至最小。 光伏板阵列之间植被恢复采用撒播草籽的方式进行恢复，并结合当地实际情况，草种播种选择雨季条播或撒播，撒播前精细整地，适时种植，以保证正常出苗，植被恢复后不低于破坏前植被密度。大量植被的生长将会在减轻地表风蚀和减少水土流失等方面起着重要的作用。本项目生态环境保护措施平面布置示意图见图11。 1.4动物保护措施 施工范围严格控制在光伏电站区域内，施工机械设备集中于施工场地内，高噪声设备施工时尽量远离项目边界处，可减少对项目周围动物的影响。 2废气污染治理措施 2.1施工扬尘 为了防止施工过程中扬尘的产生对周围环境空气造成影响，施工建设期间应对施工场地产生的扬尘采取以下污染防治措施： ①施工场所裸露土地利用防尘网罩进行苫盖；施工期入场砂石料集中堆放至材料堆场，入场后对砂石料及时进行遮盖，装卸过程中洒水加湿抑尘； ②运输物料的车辆不得超载、超速，并加盖篷布，减少撒落； ③场地内挖方如不能及时回填的，需加盖篷布，在确定可回填后及时回填，挖方作业及填方作业过程中应洒水抑尘； ④施工期设计少量焊接工作，焊接烟尘无组织排放，但焊接工作不得在场地外进行。 ⑤出现重污染天气状况或者五级以上大风时，施工单位应当停止土石方作业以及其他可能产生扬尘污染的施工建设活动； ⑥施工工地运输车辆驶出工地前必须做除泥除尘处理，严禁车轮带泥的车辆上路行驶； ⑦工程完工后应及时清理和平整场地，按规划要求对地面绿化，当年不能绿化的，在主体工程完工后一个月内对裸露地面采取有效遮盖措施，防止扬尘污染。 2.2施工机械废气 施工机械应定期保养，减少废气的产生，施工运输车辆按规定路线行驶，不得破坏施工场地及施工道路以外的植被。 3噪声污染治理措施 为降低施工期对周围环境的影响，施工期应采取如下措施： ①施工过程中，严格控制推土机一次推土量、装载机装载量，严禁超负荷运转。加强施工机械的维修保养，缩短维修保养周期，确保机械设备处于完好的技术状态。 ②在正常使用下，易产生噪声超限的加工机械，如电锯、电刨等，采取封闭的原则控制噪声的扩散。封闭材料应选择隔声效果好的材料。尽量选择低噪声设备，最大限度降低噪声。 ③车辆噪声采取保持技术状态完好和适当减低速度的方法进行控制。 ④施工现场提倡文明施工，通过对全体有关人员进行培训、教育，培养环境观念，树立正确的环境意识，减少环境噪声污染，使作业人员在工作中对噪音影响予以控制。 ⑤加强施工管理，合理安排施工作业时间。 4废水治理措施 施工期废水主要是施工过程中生产废水、施工人员生活污水。施工现场设临时沉淀池，生产废水经临时沉淀池沉淀后回用于场地洒水；施工期光伏场及集电线路塔基、场区道路等施工人员产生的生活污水经施工营地化粪池处理后定期请附近村民清掏用作农肥，不外排。 5固体废物 施工期建筑垃圾集中收集后送政府指定地点处置；施工人员产生的生活垃圾经临时施工营地内垃圾桶收集后，定期交环卫部门处置。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1生态减缓措施分析 - 1.1场地生态保护及恢复措施 项目建设后期，施工现场及临时占地的回填、平整、植被恢复措施，随着植被的逐步恢复，本项目运营期不会对区域土地利用性质产生太大影响。具体内容如下： ⑴对各水土流失防治部位进行治理，并对不同部位采取不同的治理措施； ⑵生态修复初期、中期要做好植物的养育工作，保障植被的存活率，定期观察植被存活率，未存活植被进行补种； ⑶做好员工宣传工作，保护当地的野生动物，禁止引入外来有害生物； ⑷加强管理，巡检车辆只在巡检道路内行驶，避免对植被造成损害；加强对各项生态保护措施的日常维护。 1.2工程措施 结合项目所在的地形地貌条件，针对各分区的水土流失特点提出防护重点和要求及相应的防护措施。 本项目属光伏电站建设项目，工程措施设计主要针对光伏发电区和施工生产生活区，主要工程措施为表土剥离及回覆、土地整治、砾石覆盖和排水沟等。 1.3植物措施 ①立地条件分析 项目区气候类型属中温带干旱气候类型，为典型的大陆性气候，具有日照充足、热量丰富、降水稀少和蒸发强烈的气候特点。多年平均降水量为259.8mm。土壤水分是植物生长、生存的主要限制因子。项目区植被为干旱草原植被，自然植被主要是耐干旱的干旱草原植被。土壤类型主要是灰钙土，土壤贫瘠。 ②树（草）种选择 根据对项目区自然和立地条件及周边植被类型，按照因地制宜、适地适树的原则，选择速生、固土力强、抗旱、抗风沙、耐瘠薄、适应性强、易于管理的树（草）种，同时兼顾植物多样性。本方案选择草种为冰草和沙蒿。 本项目生态环境保护措施平面布置示意图见图11，典型措施设计图见图12。 为保护生态环境，运营期应制定环境管理和监理制度及任务，规定巡检和检修道路。定期对项目区域生态环境进行监测。具体检测计划如下表12。生态环境监测布点图见图13。 表12 本项目运营期生态环境监测计划一览表 要素; 监测项目; 监测点; 监测时段. 生态; 以调查方式为主，监测地表植被破坏面积、地表植物种类和生产力; 工程点设置一个地面控制点; 运营期. 2环境空气 运营期检修汽车驶入站区内产生的汽车扬尘，检修道路采用砾石压盖，且通过限制检修车辆低速慢行，可以将检修过程汽车扬尘对大气环境的影响降至最小。 3水环境 为保证电池发电效率，本项目光伏电板采用水车清洗的方式（采用新鲜水清洗，不添加洗涤剂），并在冬季辅助采用气力吹吸。不加洗涤剂的清洗废水成份主要为SS，成份简单，用于光伏板区撒播草籽的绿化；为避免冬季清洁中光伏板结冰，冬季采取气力吹吸，无废水产生。 4声环境 为确保各工作场所的噪声限制在规定值内，要求箱逆变一体机、光伏组件等主要噪声的设备设计制造厂家提供符合国家规定的噪声标准的设备。 通过减噪措施主要设备达标情况见主要设备降噪后源强一览表13 表13 主要设备降噪后源强一览表 噪声源; 治理措施; 降噪后源强dB(A). 箱逆变一体机; 设备选型、基础减震、消声、隔声; 45. 由主要设备降噪后源强一览表13可知，通过减噪措施主要设备达标情况，噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。 本项目声环境监测内容及监测频次见表14。 表14 本项目噪声监测内容及监测周期 项目; 监测位置; 监测项目; 监测点位; 监测频次; 执行标准. 噪声; 项目厂界; Leq; 四周厂界外1m; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准. 5固体废物 本项目运营期产生的废太阳能电池板集中收集后由厂家回收，不会对周围环境产生影响。 |
| 其他 | 环境管理 （1）环境管理目标 ①确保本项目符合环境保护法规要求； ②以适当的环境保护投资充分发挥本项目潜在的效益； ③实现项目建设的环境、社会与经济效益的统一。 （2）环境管理机构及其职责 在建设管理单位设置专职的环境管理员，安排专业环保人员负责施工中的环境管理工作。为保证各项措施有效实施，环境管理员应在工程筹建期设置。环境管理员具有以下职责： ①贯彻国家及有关部门的环保方针、政策、法规、条例，对工程施工过程中各项环保措施执行情况进行监督检查。结合本工程特点，制定施工区环境管理办法，并指导、监督实施。 ②代表业主选择有资质的单位签订合同，进行环境监测、环境监理工作。 ③做好施工期各种突发环境事件的预防工作，准备好应急处理措施。 ④加强对施工人员的环保宣传教育，增强其环保意识。 表15 项目环境管理目标 类别; 治理项目; 环保工程内容; 管理目标. 废气 治理; 施工扬尘; 施工期围挡、场地硬化、洒水等防尘措施; 达标排放. 施工机械、车辆; 严格控制油品质量；施工机械应定期保养; 达标排放. 污水 治理; 生活污水; 施工期生活污水经营地化粪池处理后定期请附近村民清掏用作农肥，不外排; 不得排入地表水体. 生产废水; 施工期设备清洗、建材清洗等生产废水经临时沉淀池沉淀后回用于场地洒水. 噪声 治理; 严格控制推土机一次推土量、装载机装载量，严禁超负荷运转; 施工场地外噪声达标. 固废 治理; 1、生活垃圾集中收集后定期由运输车辆运至附近生活垃圾回收站，由环卫部门运至生活垃圾填埋场卫生填埋。 2、施工期建筑垃圾集中收集后送政府指定地点处置。 3、运营期产生的废太阳能电池板集中收集后由厂家回收。; 处置率100%. 生态治理; 本项目造成的生态破坏主要表现在以下几点：施工期挖方等对原地貌破坏较小，但挖方会损坏部分地表植被覆盖，导致地面状况和性质的改变。植被破坏后，地表失去了植被的覆盖，在雨水和地表径流的作用下，土壤丧失了植物根系的固土作用，极易造成水土流失。同时，开挖后形成的边坡和弃土弃渣等松散堆积，结构松散，胶结力差，在重力和水力作用下，稳定性急剧下降，易引发跨塌，造成人为的、新的水土流失。; 恢复原貌. |
| 环保投资 | 本项目投资159000万元，其中环保投资660万元，约占项目总投资的0.42%。本项目环保投资状况见表16。 表16 项目环保投资一览表 名称; 治理措施; 投资金额（万元）. 施工期; 扬尘治理措施; 建筑工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、渣土车辆密闭运输等扬尘防控措施; 30. 废水治理措施; 临时沉淀池（1座）、化粪池（1座）; 6. 固废治理措施; 建筑垃圾、施工生活垃圾清运费用; 24. 生态恢复、绿化; 包括表土覆盖、植物措施、临时措施等; 570. 运营期; 废太阳能电池板; 集中收集后由厂家回收; 20. 定期进行生态监测，以调查方式为主，监测地表植被破坏面积、地表植物种类和生产力; 10. 合计; 660. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| # 内容 # 要素 | # 施工期 |  | # 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 环境保护措施 | # 验收要求 | # 环境保护措施 | # 验收要求 |
| 陆生生态 | 施工扰动区域进行表土覆盖措施、植物措施、临时措施 | 是否采取了各项措施，土地进行了平整，植被进行了恢复 | 检查施工扰动区域的土地恢复情况 | 永久占地符合环评要求；落实环评提出的生态保护措施 |
|  |  |  | 光伏阵列区、施工生产生活区等采取土地整治措施、林草植被恢复及临时遮挡措施 | 除进站道路外，其余占地均进行植被恢复 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水 环境 | 施工生产废水经沉淀池（1座）沉淀后回用；临时化粪池收集生活污水 | 有无废水外排现象，污染地表水体 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 选用低噪设备、合理安排施工作业时间、控制汽车鸣笛 | 有无投诉事件 | 选用符合国家规定的噪声标准的设备 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准限值 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 建筑工地全面落实工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业 | 施工期各项措施是否落实 | 检修道路砾石覆盖、检修车辆及光伏板清洗电瓶车限速行驶 | 落实检修道路砾石覆盖及车辆限速行驶 |
| 固体废物 | 建筑垃圾集中收集后送政府指定地点处置，施工生活垃圾收集后送环卫部门处置 | 无施工期遗留垃圾 | 废太阳能电池板集中收集后由厂家回收 | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | 生态：设置生态监测点，定期对植被覆盖情况、生物量进行监测 | / | 生态：设置生态监测点，定期对植被覆盖情况、生物量进行监测； | / |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

综上所述，本项目运营期在切实落实相关法律、政策要求及本次环评报告中提出的各项防治措施后，从环境保护的角度来看，本项目在该区域建设可行。