- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称： 宁夏电投中卫迎水桥350MW风光同场（87MW

风电+263MW光伏）一期项目

建设单位（盖章）： 宁国运中卫新能源有限公司

编制日期：                2024年11月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 宁夏电投中卫迎水桥350MW风光同场（87MW风电+263MW光伏） 一期项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2409-640502-60-01-356578 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李佳斌 | 联系方式 | / |
| 建设地点 | 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区迎水桥镇 |  |  |
| 地理坐标 | 项目区中心位置坐标：为E104°19'54.075"，N37°25'25.999"。 |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业“90、陆上风力发电4415和太阳能发电4416（不含居民家用光伏发电）”的“地面集中光伏电站（总容量大于6000千瓦，且接入电压等级不小于10千伏）” | 用地面积（m2） | 5709210m2（合8563.82亩，其中，永久用地：322.55亩，临时用地：8241.27亩） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批 （核准）部门 | 宁夏回族自治区发展和改革委员会 | 项目审批 （核准）文号 | / |
| 总投资（万元） | 148552.0 | 环保投资（万元） | 623 |
| 环保投资占比（%） | 0.42 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |  |  |
| 专项评价设置 情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 1.规划名称：《中卫市能源产业发展“十四五”规划》 发布部门：中卫市人民政府办公室 文号：卫政办发〔2023〕9号 发布时间：2023年3月7日 2.规划名称：《中卫市生态环境保护“十四五”规划》 发布部门：中卫市人民政府办公室 文号：卫政办发〔2021〕74号 发布时间：2021年12月27日 3.规划名称：《沙坡头区能源发展“十四五”规划》 发布部门：中卫市沙坡头区人民政府办公室 文号：卫沙政办发〔2022〕15号 发布时间：2022年1月22日 4.规划名称：《中卫市沙坡头区生态环境保护“十四五”规划》 发布部门：宁夏回族自治区人民政府 文号：卫沙政办发〔2023〕4号 发布时间：2023年1月10日 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.与《中卫市能源产业发展“十四五”规划》符合性分析 《中卫市能源产业发展“十四五”规划》中要求：“第二章中三、发展目标中生产目标提出：到2025年，全市一次能源生产总量达到900万吨标准煤，全部由可再生能源电力贡献。电力装机规模力争突破2800万千瓦，其中，新能源装机超过2300万千瓦，新能源发电量超过320亿千瓦时。”和“第三章中一、构建多元能源供给体系（一）大力推进太阳能开发利用提出：立足我市太阳能资源和光伏产业基础优势，注重与国土空间总体规划相衔接、与生态环境保护相协调，坚持集中开发和分布式开发并举，因地制宜开展各类“光伏+”应用工程，不断扩大太阳能利用规模，努力实现光伏发电规模化和跨越式发展。到2025年，全市光伏发电装机规模超过1850万千瓦。（二）稳妥有序引导风电发展提出：稳步推进集中式风电开发。加强风能资源精细化评估，深挖风能资源开发潜力......到2025年，全市风电装机规模超过450万千瓦”。本项目属于利用新能源（风能、太阳能）发电项目，进行光伏发电装机和风电装机，符合提高2025年新能源装机规模（光伏发电装机规模、风电装机规模）的要求。 2.与《中卫市生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 《中卫市生态环境保护“十四五”规划》中要求：“第三章第四节推进能源清洁高效利用中提出：优化能源供给结构。加速能源体系清洁低碳发展，控制化石能源总量，推动非化石能源成为能源消费增量的主体。“十四五”期间合理控制煤炭消费总量并尽早达峰，占一次能源比重低于全区平均水平。大力发展天然气、风能、太阳能等清洁能源，提升新能源消纳和存储能力。”本项目属于风光同场建设项目，风能和光能属于非化石能源，属于大力发展风能和太阳能的清洁能源，可有效提高新能源消纳和存储能力。 - 3.与《沙坡头区能源发展“十四五”规划》符合性分析 - 《沙坡头区能源发展“十四五”规划》中要求：“第二章第三节专栏1 “十四五”能源发展主要目标中结构目标提出：生产端可再生能源装机比重在2025年要大于90%，和第三章第一节中一、大力发展光伏发电提出：按照集约化、规模化发展的原则，大力推进集中式、分布式光伏建设......到2025年，沙坡头区光伏发电装机规模力争超过1100万千瓦。“十四五”期间，沙坡头区集中式光伏装机规模力争新增900万千瓦。二、稳步推进平价风电提出：充分挖掘本地风电消纳能力，借助区内直流外送通道，稳步推进环香山地区风能资源开发利用。着力提高风电项目开发技术水平，加速开发成本下降，提高市场竞争力。到2025年，沙坡头区风电装机规模力争超过230万千瓦。“十四五”期间沙坡头区集中式风电装机规模力争新增100万千瓦。”本项目属于利用可再生能源（风能、太阳能）发电项目，符合提高2025年生产端可再生能源装机比重的要求，符合提高2025年沙坡头区光伏发电装机规模和风电装机规模的要求。 4.与《中卫市沙坡头区生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析 《中卫市沙坡头区生态环境保护“十四五”规划》中要求：“第三章“十四五”生态环境保护主要任务”中规定：加快产业转型升级。深入推动乡镇产业基地高质量发展，重点支持镇罗、宣和、常乐3个乡镇产业基地提质升档，构建沙坡头区现代工业经济体系。持续发展新能源产业，推动风能、太阳能等清洁能源产业一体化配套发展，大力推进国电投香山、天合光能等风电、光伏项目建设。重点扶持银佳新能源等企业做大做强，积极引进清洁能源装备制造、技术研发等企业，促进光伏产业与农业、旅游等产业融合，有效利用闲置资源，提高资源利用效率……。”本项目属于风光同场建设项目，符合中卫市沙坡头区生态环境保护“十四五”规划的要求。 |  |  |
| 其它符合性分析 | 1.产业政策符合性分析 本项目属于国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》中第一类鼓励类中“五、新能源”“1.风力发电技术与应用：15MW等级及以上高原、山区风电场建设与设备生产制造”“2.可再生能源利用技术与应用：太阳能热发电集热系统、高效率低成本太阳能光伏发电技术研发与产业化、系统集成技术开发应用，逆变控制系统开发制造”，符合国家产业政策。 项目已于2024年9月19日取得宁夏回族自治区发展和改革委员会核发的“项目核准批复”（项目代码2409-640502-60-01-356578）文件（见附件2），同意宁国运中卫新能源有限公司负责项目投资、建设、经营。 2.与《宁夏回族自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》符合性分析 《宁夏回族自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中要求：“第四章第一节“二、大力发展优势主导产业中提出：全链条布局清洁能源产业。坚持园区化、规模化发展方向，围绕风能、光能、氢能等新能源产业，高标准建设新能源综合示范区......到2025年，全区新能源电力装机力争达到4000万千瓦。”本建设项目属于利用太阳能、风能发电项目，符合提高2025年全区新能源电力装机力的要求。 3.与《中卫市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景 目标纲要》符合性分析 - 《中卫市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景 目标纲要》中要求：“第二章第四节“专栏1 中卫市“十四五”期间经济社会发展主要目标中绿色生态提出非化石能源占能源消费总量比重（%）在2025年要达到18%，和第三章第四节提出：二、全面推进节能降耗中提出：加快发展可再生能源，切实降低煤炭消费，提高非化石能源消费比重，及第五章第二节提出：“坚持加快开发、高效利用、创新发展，着力提升新能源产业发展水平。优化新能源产业布局，在沙坡头区、海原布局100万千瓦风电基地。......到2025年，力争风电、光伏装机分别达到450万千瓦、740万千瓦。”本项目属于利用非化石能源（太阳能、风能）发电项目，符合提高2025年非化石能源占能源消费总量比重的要求，符合提高2025年风电、光伏装机分别达到450万千瓦、740万千瓦的要求。 4.与《中华人民共和国公路管理条例实施细则》的符合性分析 根据《中华人民共和国公路管理条例实施细则》中要求：“第五章第四十二条规定：在公路两侧修建永久性构造物或者设施，其建筑设施边缘与公路边沟（坡脚护坡道、坡顶截水沟）外缘的最小间距必须符合《条例》的以下规定： 国道不少于二十米、省道不少于十五米、县道不少于十米、乡道不少于五米。公路弯道内侧及平交道口附近还须满足公路长远发展规划标准的行车视距或者改作立体交叉的要求。”本项目北侧有定武高速，属于国道，距本项目施工范围最小距离为36米，符合《条例》规定的不少于二十米的要求。 5.与中卫市“三线一单”相符性分析 根据《中卫市生态环境分区管控动态更新成果》（卫政办规发〔2024〕33号）的通知，本项目三线一单符合性分析如下： （1）生态保护红线 本项目位于宁夏回族自治区中卫市沙坡头区迎水桥镇。具体项目位置见附图1。对照宁夏回族自治区生态保护红线分布图（见附图2），本项目不在宁夏回族自治区生态保护红线范围内。 （2）环境质量底线及分区管控相符性 ①水环境质量底线及分区管控要求 项目区无常年地表水体，本项目运营期无日常工作人员，无生活用水产生，生产用水主要为清洗光伏板用水，主要污染因子为SS，散排至光伏底板用于绿化。因此，本项目不会突破水环境质量底线。 根据中卫市水环境分区管控图（附图3），项目位于一般管控区。水环境一般管控区管控要求：对于水环境优先保护区、重点管控区以外，现状水质达标的控制断面所对应的一般管控区，应落实《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规的总体要求，加强水资源节约和保护，积极推动水生态修复治理，持续深入推进水污染防治，改善水环境质量。项目运营期无生活污水产生，生产废水为清洗光伏板后的废水，主要污染因子为SS，散排至光伏板下作绿化用水，符合水环境一般管控区要求。 ②大气环境质量底线及分区管控要求 - 根据《2023年宁夏生态环境状况公报》，剔除沙尘天气，2023年本项目区域属于达标区。本项目为电力生产和供应业，项目运营期无废气污染物排放，不会改变区域大气环境功能，符合大气环境质量底线要求。 - 对照中卫市大气环境分区管控图（附图4），项目位于大气环境分区管控的一般管控区。项目施工期严格按照施工场地六个100%防尘要求，在施工现场设2.3m高围栏、车辆出入口处设置冲洗平台对车身及轮胎冲洗、采用商品混凝土、开挖土方采取苫盖及洒水抑尘等防尘措施后，施工期对大气环境影响较小。运营期不产生废气污染物，不会影响区域大气环境质量，符合大气环境一般管控区要求。 ③土壤污染风险防控底线及分区管控要求 根据中卫市土壤污染风险分区管控图，项目位于一般管控区（附图5）。土壤环境一般管控区防控要求：在编制国土空间规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。本项目土壤环境一般管控区中的禁建项目，本项目建设地点不在防控中的优先保护类耕地集中区域、基本农田保护区等禁建区域。项目为电力生产和供应业，无生产性废气、废水为清洗光伏板用水（主要污染因子为SS），产生的固体废物和危废严格按照相关要求由生产厂家回收和建设事故油池等措施。项目建成后其建设对土壤环境影响较小，符合土壤环境质量底线要求。因此，符合土壤污染风险的管控要求。 综上所述，项目建设符合环境质量底线以及分区管控的要求。 （3）资源利用上线 ①能源（煤炭）资源利用上线及分区管控 本项目为电力资源生产项目，运营过程中不消耗煤炭资源，不会减少区域煤炭等资源总量，也不建设高污染燃料燃用设施。因此，项目符合能源（煤炭）资源利用上线及分区管控要求。 ②水资源利用上线及分区管控 本项目为电力生产和供应业，电能是清洁能源，项目的建设有利于区域能源结构的调整，且项目无生活用水，生产用水散排至光伏底板用于绿化，符合水资源利用上线管控要求。 ③土地资源利用上线及分区管控 本项目建设不涉及基本农田和耕地，项目的建设对用地范围内植被及土壤有一定的扰动，光伏和风电工程施工结束后，对扰动区进行植被恢复，对占用林地采取异地补偿措施，对项目所在地的土壤环境影响较小，符合土地资源重点管控区要求。 （4）环境管控单元和生态环境准入清单 对照中卫市环境单元分布与本项目位置关系图（附图6），本项目位于优先管控单元。优先管控单元：为生态保护红线、一般生态空间、水环境优先保护区、大气环境优先保护区的并集。优先保护单元以严格保护生态环境、严格限制产业发展为导向，禁止或限制大规模的工业开发和城镇建设。 对照中卫市“三线一单”生态环境准入清单，本项目与“中卫市市级生态环境准入清单总体要求”相符性判定见表1-1。本项目与中卫市沙坡头区一般环境管控单元和重点环境管控单元中的相关要求符合性分析见表1-2。 表1-1 中卫市市级生态环境准入清单总体要求 管控维度; 管控要求; 符合性分析; 是否 符合. A1 空间布局约束; A1.1 禁止开发建设活动的要求; 1.严禁在黄河干流及主要支流临岸1公里范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。 2.黄河沿线两岸3公里范围内不再新建养殖场。 3.所有工业企业原则上一律入园，工业园区及产业集聚区外不再建设工业项目。 4.城市建成区内，禁止新建、扩建产生异味的生物发酵项目。 5.“十四五”期间不再新增燃煤自备电厂。 6.禁止在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。; 1.项目建设范围不在黄河干流及主要支流1公里以内，且不属于“两高一资”项目； 2.项目不属于养殖场项目； 3.项目属于电力生产和供应业，不需入园； 4.项目不涉及城市建成区； 5.项目不涉及燃煤自备电厂； 6.项目不属于有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。; 项目不属于禁止开发建设的项目，符合要求. A1.2 限制与规定开发建设活动的要求; 严控“两高”行业和产能过剩行业用地、用电等，坚决杜绝“两高”行业低水平重复建设，对不符合国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评、产能置换、煤炭消费减量替代、污染物排放区域削减等要求及未落实能耗指标的“两高”项目坚决停批。; 本项目不属于两高及产能过剩项目，符合国家产业规划及产业政策。; 符合. A1.3 不符合空间布局要求的活动的退出要求; 1.对严重影响优先区域土壤环境质量的工矿企业，要予以限期治理，未达到治理要求的，由县级以上人民政府依法责令停业或关闭，监督企业对其造成的土壤污染进行修复治理。 2.严格管控自然保护地范围内非生态活动，稳妥推进核心区内居民、耕地、矿权有序退出。 3.畜禽养殖禁养区内规模养殖场（小区）在合理补偿的基础上，依法依规进行关闭或搬迁。 4.产业集聚区内全面淘汰20蒸吨/小时以下燃煤锅炉，集中供热中心15公里范围内35蒸吨/小时及以下分散燃煤锅炉逐步淘汰。; 1.项目对于土壤环境影响较小； 2.项目不涉及自然保护地； 3.项目不涉及畜禽养殖； 4.项目不涉及燃煤锅炉。; 符合. A2 污染物排放管控; A2.1 允许排放量要求; 1.化学需氧量、氨氮、氮氧化物和挥发性有机物排放总量完成自治区下达任务。 2.严格涉VOCs排放的工业企业准入，新建项目实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。 3.新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目，必须遵循重金属污染物排放“减量置换”或“等量替换”原则。 4.到2025年，中卫市畜禽养殖废物综合利用率达到95%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%。; 1.项目运营期无生活污水产生，生产废水为清洗光伏板用水，主要污染因子为SS，散排至光伏板底用于绿化，项目不产生废气； 2.本项目不涉及VOCs； 3.项目不属于重金属重点行业； 4.项目不属于畜禽养殖。; 符合. A2.2 现有源提标升级改造及淘汰退出; 30万千瓦及以上火电企业全部实现超低排放，其他火电企业（含自备电厂）以及钢铁、水泥、焦化等重点行业全部达到特别排放限值要求。2024年底前，烧结、炼铁、炼钢轧钢、自备电厂等有组织排放污染物实行超低排放限值; 本项目属于电力生产和供应业，运营期无废气产生。; 符合. A3 环境风险防控; A3.1 联防联控要求; 1.健全市生态环境局与公安、交通、应急、气象、水务等部门联动机制，细化落实各相关部门之间联防联控责任与任务分工，联合开展突发环境污染事件处置应急演练，提高联防联控实战能力。 2.严格控制沿黄区域、黄河干支流、饮用水源地周边范围内企业环境风险，落实环境风险预警和防范措施; 本项目距离沿黄区域、黄河干支流、饮用水源地周边范围较远。; 符合. A3.2 企业环境风险防控要求; 完善企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格重大突发环境事件风险企业监管; 建设单位设定了相应的环境事故风险防范措施，完善企业内容环境风险管理制度，严防突发环境事故发生。; 符合. A4 资源利用效率要求; A4.1 水资源利用效率总量及效率要求; 建立水资源刚性约束制度，严格准入条件，按照地区取水总量限值审核新、改、扩建项目，取水总量不得超过地区水资源取用上限或承载能力; 本项目运营后无生活废水，生产用水为清洗光伏板用水，用水量为48000m3/a，未超过当地水资源取用上线或承载能力。; 符合. A4.2 能源利用效率总量及效率要求; 1.全面贯彻落实国家和自治区下达煤炭消费总量目标，严格控制耗煤行业煤炭新增量，新增产能必须符合国内先进能效标准。 2.新建、改建、扩建耗煤项目（除煤化工、火电外）一律实施煤炭等量置换，重点控制区及环境质量不达标地区实行减量置换。; 1.本项目不消耗煤炭资源，仅消耗少量水资源； 2.项目不属于新建、改建、扩建耗煤项目; 符合. 表1-2 本项目与中卫市沙坡头区环境管控单元符合性一览表. 环境管控单元名称; “三线一单”生态环境准入清单编制要求; 符合性分析. ZH64050210006沙坡头区优先保护单元4; 空间布局约束; - 1.禁止新建项目乱征滥占草地、破坏沙生植被，严格限制在区域内采砂取土。 - 2.生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许十类对生态功能不造成破坏的有限人为活动。一般生态空间内，在生态保护红线正面清单的基础上，仅允许开展生态修复等对生态环境扰动较小、不损害或有利于提升生态功能的开发项目。 - 3.对区域内“散乱污”企业根据实际情况采取关停或搬迁入园措施。禁养区内现有的畜禽养殖场（小区）污染物的排放要符合《畜禽养殖污染物排放标准》的要求，并限期实现关停、转产或搬迁。; 本项目未征占草地、未破坏沙生植被，本项目不在生态保护红线内，不属于“散乱污”和畜禽养殖企业，符合. 污染物排放管控; /; /. 环境风险防控; /; /. 资源开发效率要求. 综上所述，项目建设符合中卫市生态环境准入清单要求。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | “宁夏电投中卫迎水桥350MW风光同场（87MW风电+263MW光伏）一期项目”（以下简称“本项目”）为宁国运中卫新能源有限公司投资建设，建设地址位于宁夏回族自治区中卫市沙坡头区迎水桥镇，项目区中心位置坐标：东经：E104°19'54.075"，北纬：N37°25'25.999"。 宁夏电投中卫迎水桥350MW风光同场（87MW风电+263MW光伏）一期项目风电装机容量为87MW，共布置13台6.7MW风电机组。光伏总装机容量为263MW，光伏交流侧装机容量263MW，直流侧装机容量315.6MWp。规划区域为东经104°17'53.10"-104°22'36.52"，北纬37°25'11.63"-37°26'14.09"。 本项目为新建项目，总占地面积为5709210.00m2（8563.82亩），施工设施都建在永久用地中，无临时用地，用地区域土地类型主要为天然牧草地，权属性质为国有土地。项目区北侧紧邻定武高速。项目500m范围内无居民区、学校等环境敏感点。 图2-1 项目位置图 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1 项目背景及必要性 大力发展可再生能源，走低碳化经济发展道路，已经成为国际能源发展和经济转型的基本共识。全球能源转型的基本趋势是实现化石能源体系向低碳能源体系的转变，最终进入以可再生能源为主的可持续能源时代。为此，我国于2020年9月提出“2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和”这个重大战略目标。为高水平建设国家新能源综合示范区，落实《宁夏回族自治区可再生能源发展“十四五”规划》目标任务，推动全区风电产业高质量发展，按照《国家能源局关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》有关要求，宁夏电力投资集团有限公司拟充分利用宁夏回族自治区中卫市丰富的太阳能和风能资源，建设宁夏电投中卫迎水桥350MW风光同场（87MW风电+263MW光伏）一期项目，工程项目的建设，符合国家制定的能源发展战略，在向电网输送绿色能源的同时将极大促进地区的经济发展。 本项目的实施可①助力实现“碳达峰、碳中和”目标。本项目符合我国能源绿色低碳转型发展方向和能源供给侧结构性改革要求，有助于促进非化石能源加快发展，助力实现“碳达峰、碳中和”目标，提高我国在应对气候变化中的自主贡献度。②促进宁夏地区新能源开发消纳。宁夏拥有丰富的太阳能、风能等多种清洁能源，资源条件好，开发潜力大，在宁夏地区建设大型光伏基地项目有利于解决光伏产业发展存在的土地资源紧张的问题，可有效提升资源利用率和开发效率。③高水平建设国家新能源综合示范区。宁夏作为国家确定的首个新能源综合示范区，近年来新能源发展规模持续扩大、利用效率逐步提升、发展模式多元应用，发展成效显著。《宁夏回族自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》也将高标准建设新能源综合示范区作为“十四五”重点任务之一。④发挥中卫市太阳能资源和产业转型优势，坚持协同发展和绿色引领。建设光伏项目既是认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神的重要举措，也是切实构建中卫市新能源产业全面发展新格局的具体行动。 2 建设规模及项目组成 2.1 建设规模及内容 本项目为新建项目，风电装机容量为87MW，共布置13台6.7MW风电机组，每台风机配套安装1台37±2×2.5%/1.14kV容量为7400kVA箱变。风电机组接线采用一机一变单元接线，13台风电机组通过3回35kV集电线路分别送至本项目配套建设的1座330kV升压站35kV配电室；光伏总装机容量为263MW，由80个3.3MW光伏发电单元组成，80个发电单元共划分为12回35kV集电线路，接入330kV升压站35kV配电室。 本项目分为3个地块建设，其中地块一光伏发电占地面积（扣除风机和箱变）为14.4855公顷，风电装机规模为6.7MW；地块二光伏发电占地面积（扣除风机和箱变）为59.9690公顷，风电装机规模为13.4MW；地块三光伏发电占地面积（扣除风机和箱变）为490.9134公顷，风电装机规模为67MW。 330KV升压站位于本项目地块3北侧约10m处，330KV升压站和外送330kV输电线路另行评价，不在本次评价范围之内。本项目具体建设项目工程组成详见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 工程类别; 项目 名称; 项目建设内容与规模. 主体工程; 光伏区; 光伏交流侧装机容量263MW，直流侧装机容量315.6MW，共建设80个3.3MW光伏发电单元，共划分为12回集电线路，采用N型615Wp双面双玻多主栅单晶光伏组件。每26块光伏组件串联成一个光伏组件串，每个光伏组串成2×13竖向排布于一组固定支架上。每22个或23个光伏组件串并联接入1台300kW组串式逆变器，每11台逆变器并联接至一台3300kVA箱变，升压至35kV后通过电缆并联至35kV集电线路。. 风电区; 风电装机总容量87MW，共布置13台6.7MW风电机组。风电采用WTG6700-B型风电机组，安装13台单机容量6.7MW、叶轮直径221m的风力发电机组,轮毂高度为125m的风力发电机组，机组出口电压为1.14kV。风电机组接线采用一机一变单元接线，配套安装1台容量为7400kVA箱变。13台风力发电机组成的集电线路共分为3回，通过3回35kV集电线路送至配套建设的330kV变电站。. 辅助工程; 场内道路; 风电区：风场内新建道路13km，道路路面结构为30cm天然砂砾石，路面宽度6m。30cm天然砂砾石采用重型击实标准设计，压实度大于等于93%。 光伏区：光伏场内新建道路50km，道路路面宽4m，路面采用天然级配沙夹石，厚度300mm，转弯半径7m。. 围栏; 考虑场区的安全防护，在光伏区设置钢丝网围栏，围栏高度1.8m，围栏长度20km。. 施工临时工程; 本项目在地块3南侧设置一个施工营地，施工营地包括仓库、机械停放场、临时材料堆场及临时办公生活区等，施工营地总占地约18400m2。. 公用工程; 供电; 施工用电考虑就近从附近10kV引接，线路路径约10km。同时配以一定数量的柴油发电机。. 供水; 项目运营期无值守人员，无生活用水；施工临时用水主要包括生产用水、生活用水。施工用水采用汽车从沙坡头区拉运至现场。. 排水; 项目施工过程中产生的废水主要为施工人员产生的生活污水，设置环保防渗旱厕，由施工方定期清掏，不外排。施工废水主要是施工现场机械清洗、混凝土养护等产生的生产废水，经简易沉淀池处理后用于洒水抑尘，不外排。 项目运营期排水主要为光伏电板清洗废水。项目清洗电池组件废水产生量为48000m3/a，主要污染因子为SS，散排至光伏板底自然蒸发。 雨水：光伏发电场区域雨水通过散排方式排至场区低洼处，场区部分区域设置U型排水槽系统，防止形成内涝及洪水；风力发电场区：地表水系不发育且风机均位于山脊顶部，因此风电场不存在洪水影响，仅对风机基础平台设置一定坡度，形成自排水系统即可满足排水要求，以避免雨水对平台造成冲刷破坏。. 消防; 风电机组在塔筒内配备移动式灭火设备，机舱内设自动灭火和自动探测报警设备。光伏区每MW方阵设置一定数量的消防砂池、每个箱变处设置手提式干粉灭火器两具、消防铲、消防桶等。. 环保工程; 施工期; 废气; 采取围挡、遮盖、及时洒水等防尘措施；限制车辆的行驶速度，在大风天气停止开挖、回填土作业，加大洒水频次，购置洒水车1台。及时清扫路面并洒水；对砂石料筛分等实行喷水作业，减少扬尘；对运输土石料的车辆加盖防尘布。搞好现场施工工作人员的防尘劳动保护措施。. 废水; 设置环保防渗旱厕1座及临时沉淀池1座。施工人员生活污水经防渗旱厕收集后清掏处置；车辆冲洗和施工废水经沉淀处理后用于场地洒水抑尘。. 噪声; 加强噪声源的监控和管理，尽可能选用高性能、低噪声的设备，降低声源噪声；合理安排施工作业时间，严禁夜间进行有强噪声污染的施工作业。. 固废; 废渣土：由遮盖篷布的运输车辆拉运至市政管理部门指定地点处置. 废包装物及废电线电缆等：集中收集外售，不能利用的及时清运至市政管理部门指定的地点处置。. 生活垃圾：施工生活区设垃圾桶，垃圾应及时收集并交由相关部门处理。. 生态; 施工活动严格控制在征地范围内，尽可能减少对周围土地的破坏；施工道路在现有道路的基础上布置规划；光伏组件及电气设备放置于施工期综合仓库；施工优先采用环保型设备；完工后及时利用原表土对施工造成的裸露面进行覆土，并撒播草籽；基坑开挖后，尽快浇筑混凝土并及时回填；电缆沟施工后应及时回填，并恢复原有地貌；施工结束时，对场地进行清理平整和硬化。. 运营期; 固废 治理; 一般工业固体废物; 损坏的单晶硅电池板，定期拆除后由单晶硅生产厂家回收。. 废光伏组件和风电机组; 服务期满后退役的废光伏组件和风机叶轮片等，直接由厂家拆除回收处理。. 危险废物; 箱式变压器下设置事故油池，总计设置93个，每个事故油池为1m³。事故油池要求采用防渗混凝土+2mm厚的高密度聚乙烯进行防渗，渗透系数小于等于10-10cm/s。箱变设置的事故油池按重点防渗区要求进行防渗，事故油池内壁采用C30抗渗钢筋混凝土，厚度不小于250mm，抗渗等级为P8，内表面涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料。. 噪声; 购置低噪声变配电设备，箱式变压器及配电设备等采取基础减振、安装减振垫等措施。. 废水; 本项目运营期无日常工作人员，无生活废水产生；光伏区生产废水为清洗光伏板后的废水，主要污染因子为SS，散排至光伏板下作绿化用水。. 生态环境; 按水土保持方案中设计：采取场地平整、边坡防护、撒播草种等措施以防护水土流失，恢复生态环境。. 2.2 350MW风光同场（87MW风电+263MW光伏） 项目区占地面积5709210.00m2（8563.82亩），其中永久用地322.55亩，临时用地8241.27亩。项目建设内容为新建风电装机容量为87MW，光伏装机容量为263MW，总装机容量为350MW风光同场项目。共布置13台6.7MW风电机组。工程按“无人值班，无人值守”的原则进行设计。风电生产运行期为20年，光伏生产运行期为25年。 光伏电站建成后第一年发电量约为54318.00万kWh，第一年等效利用小时数为1719.25h，25年期间，总发电量约为1292180.74万kWh，25年平均发电量约为51687.23万kWh，25年年均等效利用小时数为1635.98h。 风电年平均发电量为17620.4万kWh，20年期间，总发电量约为352408.00万kWh，年等效利用小时数为2025.34h。 综上，光伏同场电站运行期年均发电量为69307.63万kWh，总发电量为1644588.74万kWh。 ①风电区 风电采用WTG6700-B型风电机组，安装13台单机容量6.7MW、叶轮直径221m的风力发电机组,轮毂高度为125m的风力发电机组，机组出口电压为1.14kV。风电机组接线采用一机一变单元接线，配套安装1台容量7400kVA箱变。13台风力发电机组成的集电线路共分为3回，通过3回35kV集电线路送至配套建设的330kV变电站。风机位置坐标见表2-2。 表2-2 项目区风机坐标位置表 序号; 经度; 纬度. 1#风机; 104.301009°; 37.4156563°. 2#风机; 104.3103954°; 37.4159272°. 3#风机; 104.3185558°; 37.41701173°. 4#风机; 104.325981°; 37.41840311°. 5#风机; 104.3633885°; 37.41922425°. 6#风机; 104.3513928°; 37.41962349°. 7#风机; 104.3355219°; 37.41975192°. 8#风机; 104.2965377°; 37.42044497°. 9#风机; 104.3066372°; 37.42315706°. 10#风机; 104.3152599°; 37.42387277°. 11#风机; 104.3697299°; 37.42581627°. 12#风机; 104.3265369°; 37.42575826°. 13#风机; 104.3552202°; 37.43115636°. ②光伏区 光电交流侧装机容量263MW，直流侧装机容量315.6MW，共建设80个3.3MW光伏发电单元，共划分为12回集电线路，采用N型615Wp双面双玻多主栅单晶光伏组件。每26块光伏组件串联成一个光伏组件串，每个光伏组串成2×13竖向排布于一组固定支架上。每22个或23个光伏组件串并联接入1台300kW组串式逆变器，每11台逆变器并联接至一台3300kVA箱变，升压至35kV后通过电缆并联至35kV集电线路。 3 主要技术经济指标 风光同场项目区主要技术经济指标见表2-3。 表2-3 风光同场项目区主要技术经济指标表 编号; 项目; 数量; 备注. 1; 项目区总用地面积（hm2）; 565.8542. 1.2; 光伏区占地（hm2）; 565.3679; /. 1.3; 风电区占地（hm2）; 0.4862. 1.4; 新建道路（m）; 风电区; 13000; 天然砂砾石路面. 光伏区; 50000. 1.5; 检修道路（m）; 16000; 天然砂砾石路面. 1.6; 过水路面（m）; 800; 混凝土路面. 2; 围栏（m）; 20000; 高1.8m，钢丝网围栏. 4 主要设施设备 （1）光伏组件 本项目光伏组件采用N型615Wp双面双玻多主栅单晶组件，光伏组件主要参数如表2-4所示。 表2-4 光伏组件主要参数一览表 技术参数; 单位; 参数值. 峰值功率; Wp; 615. 标称功率公差; Wp; 0~+5. 组件转换效率; %; 22.6. 开路电压; V; 47.9. 短路电流; A; 15.85. 标称最佳工作电压; V; 41.15. 标称最佳工作电流; A; 14.137. 最大绝缘耐受电压; Vdc; 1500. 短路电流温度系数; %/ºC; 0.045. 开路电压温度系数; %/ºC; -0.25. 标称工作温度; ºC; -40-+85. 首年衰减; %; 1. 逐年衰减; %; 0.4. （2）风电组件 本项目风电组件采用WTG6700-B型风电机组，风电组件主要参数如表2-5所示。 表2-5 风电组件主要参数一览表 技术参数; 单位; 参数值. 额定功率; W; 6700. 切入风速; m/s; 2.5. 额定风速; m/s; 8.2. 切出风速; m/s; 22. 调节方式; /; 变桨变速. 转轴类型; /; 3叶片，水平轴. 叶轮直径; m; 221. 扫风面积; m2; 38359.63. 发电机类型; /; 双馈异步发电机. 轮毂高度; m; 125. 运行温度; ºC; -30℃至+40℃. 设计等级; /; S. （2）箱式变压器 本项目风电场风电机组箱变选用13台7400KVA华式箱变，箱变内变压器选用油浸式三相双卷自冷式升压变压器，高压侧采用隔离开关+接地开关+断路器组合电器，低压侧采用智能型框架断路器。风电机组箱变主要技术参数见表2-6。 本工程组串式光伏发电单元采用80台3300kVA35kV华式箱变。箱变内变压器选用油浸自冷式双绕组升压变压器，高压侧采用隔离开关-断路器-接地开关。光电变压器技术参数见表2-6。 表2-6 本项目箱式变压器主要技术参数表 额定容量; 无励磁调压; 额定频率; 阻抗电压; 联接组标号; 接地方式. 7400KVA; 37±2×2.5%kV; /; Ud=7.5%; D，yn11; 通过支架和接地扁钢将雷电流导入大地。. 3300KVA; 37±2×2.5％/0.8kV; 50Hz; Ud=6.5%; Yd11; 通过支架和接地扁钢将雷电流导入大地。. （3）逆变器 本项目逆变器选择300kW组串式逆变器，主要技术参数见表2-7。 表2-7 逆变器主要技术参数表 最大输入电压; 1500V. 启动电压; 500V. 额定输入电压; 1080V. MPPT电压范围; 500~1500V. MPPT数量; 6. 最大输入组串数; 28. 最大输入电流; 6*115A. 最大直流短路电流; 一. 额定输出功率; 300kW. 最大输出功率; 330kW. 最大输出视在功率; 330kVA. 最大输出电流; 238.16A. 额定电网电压; 3/PE,800Vac. 额定电网频率; 50Hz/60Hz. 电网频率范围; 45~55Hz. 总电流波形畸变率; <3%(额定功率). 功率因数可调范围; 0.8超前~0.8滞后. 最大效率; ≥99.03%. 中国效率; ≥98.53%. 防护等级; IP66. 冷却方式; 智能强制风冷. 5 工程占地 项目总占地面积5709210.00m2（合8563.82亩），其中永久用地322.55亩，临时用地8241.27亩。项目用地性质为国有用地，其中主要占地类型为天然牧草地。 表2-8 工程主要占地面积表 序号; 名称; 占地面积(m2); (亩). 1; 永久用地; 215034.41; 322.55. 1.1; 天然牧草地; 194647.64; 291.97. 1.2; 采矿用地; 446.67; 0.67. 1.3; 公路用地; 13.33; 0.02. 1.4; 农村道路; 13406.73; 20.11. 1.5; 坑塘水面; 293.33; 0.44. 1.6; 裸土地; 6226.70; 9.34. 2; 临时用地; 5494207.47; 8241.27. 2.1; 天然牧草地; 5440913.87; 8161.33. 2.2; 其他园地; 626.67; 0.94. 2.3; 其他草地; 193.33; 0.29. 2.4; 商业服务设施用地; 293.33; 0.44. 2.5; 采矿用地; 5493.36; 8.24. 2.6; 农村宅基地; 1173.34; 1.76. 2.7; 农村道路; 38413.53; 57.62. 2.8; 设施农用地; 873.34; 1.31. 2.9; 裸土地; 6226.70; 9.34. 6 土石方平衡 本项目土石方平衡根据本项目可研报告资料进行核算。站址自然地形起伏较大，结合站址地形，总体布置考虑到土方挖填自平衡，站区采用平坡式布置。因此，项目不设置取、弃土场。项目土石方主要来源于站区场地平整、进站道路、站区基槽等，站区余土可用于站区场地沟壑处及低洼地回填，无弃方。 本项目风电、光伏工程土石方平衡情况见下表。 表2-9 风电工程土石方平衡一览表 工程名称; 挖方量（m3）; 填方量（m3）. 风电基础; 39000; 23450. 箱变基础; 1040; 825. 接地及电缆敷设; 6500; 6500. 沉降观测点基础; 130; 95. 风场内道路; 13000; 28800. 合计; 59670; 59670. 表2-10 光伏工程土石方平衡一览表 工程名称; 挖方量（m3）; 填方量（m3）. 场地平整; 100000; 100000. 箱变设备基础工程; 9248.82; 8128.82. 摄像机基础工程; 189.54; 130.34. 电缆接头井; 2565.94; 1576.64. 接地工程; 176000; 176000. 站内道路（50km); 50000; 52168.5. 合计; 338004.3; 338004.3. 7 劳动定员和工作制度 本站投入运营后，无日常工作人员，定期由专人进行检维修工作。 8 公用工程 （1）供水 光伏组件清洗用水采用拉水方式供应，从场外的用水水源拉运能够满足项目用水需求。 ①光伏组件清洗用水 本工程光伏组件清洗系统拟采用水清洗为主，并在冬季辅助采用气力吹吸方案。现阶段选用清洗车进行清洗。 ②生活用水 本项目运营期无日常工作人员，不需生活用水。 （2）排水 本项目运营期废水主要为光伏板清洗废水，散排至光伏板底作绿化用水，不外排。 ①光伏板清洗废水 光伏区每3个月进行一次水清洗，全年共清洗4次，选用专用清洗车进行清洗，全年用水量约为48000m3。清洗废水产生量按用水量的90%计，则清洗废水量43200m3/a，主要污染因子为SS。因清洗废水分散不易汇集产生径流，因此，清洗后的废水流至光伏板下用作绿化用水。 ②生活污水 本项目运营期无日常工作人员，只由专人进行检维修工作，无生活废水产生。 ③雨水 光伏区域雨水通过散排方式排至场区低洼处，场区部分区域设置U型排水槽系统，防止形成内涝及洪水。 风电区地表水系不发育且风机均位于山脊顶部，因此风电场不存在洪水影响，仅对风机基础平台设置一定坡度，形成自排水系统即可满足排水要求，以避免雨水对平台造成冲刷破坏。 （3）供电 施工用电考虑就近从附近10kV引接，线路路径约10km，同时配以一定数量的柴油发电机。 9 主要施工机械设备 本项目施工主要机械设备见表2-11。 表2-11 主要施工机械一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量. 1; 履带式起重机; 750t; 台; 6. 2; 胎式起重机; 75t; 台; 8. 3; 自卸汽车; 40t; 辆; 12. 4; 蛙式打夯机; HW-20; 台; 4. 5; 推土机; 55马力; 辆; 6. 6; 振动碾; 15t; 台; 6. 7; 挖掘机; 1-2m3; 辆; 6. 8; 拉水汽车; 8000L; 辆; 6. 9; 内燃压路机; 15tψ; 辆; 8. 10; 钢筋调直机; ψ14内; 台; 8. 11; 钢筋切断机; ψ14内; 台; 8. 12; 钢筋弯曲机; ψ14内; 台; 8. 13; 千斤顶; 100-200t; 台; 20. 14; 柴油发电机; 10kW; 台; 8. 15; 反铲挖掘机; 1m3; 台; 8. 16; 钎入式振捣器; CZ-25/35; 台; 8. 17; 直流电焊机; 台; 8. 18; 交流电焊机; 台; 20. 16; 钎入式振捣器; CZ-25/35; 台; 8. 17; 直流电焊机; 台; 8. 18; 交流电焊机; 台; 20. |
| 总平面及现场布置 | 1 总平面布置情况 （1）横向布置 1）总平面布置 宁夏电投中卫迎水桥350MW风光同场（87MW风电+263MW光伏）一期项目风电装机容量为87MW，光伏装机容量为263MW。共布置13台6.7MW风电机组，80个3.3MW光伏发电单元。 2）道路及围栏规划 ①交通道路 风电区新建道路总长13km，其余道路利用原场区道路。本工程道路路面结构为30cm天然砂砾石，路面宽度6m。30cm天然砂砾石采用重型击实标准设计，压实度大于等于93%，道路最大的横向坡度不超过2%，转弯半径不小于7m，满足项目实施工程与运维检修工程。 光伏区内新建检修道路，总长50km，场内道路引接至站外既有道路，道路宽度4m，路面采用天然级配砂夹石，厚度300mm，转弯半径7m。 本项目施工便道利用项目新建道路。 ②场区围栏 考虑场区的安全防护，在光伏区设置塑钢围栏，围栏高度1.8m，长20km。 （2）竖向布置 根据《变电站总布置设计技术规程》，结合站址地势条件，站区竖向布置采用平坡式布置，场地雨水采用有组织排放。 光伏区占地面积较大，地形起伏但较开阔，本项目采用固定支架，同时尽可能降低场平工程量，项目区域内拟考虑进行局部场平，以满足固定支架布置要求。箱变基础布置在地势较高的地方，避免坡面短时汇水的冲刷和影响。箱变基础顶面高出周围场地300~500mm。 具体风光同场总平面布置见附图7。 2 施工现场布置 本项目施工营地设置于地块3南侧的临时用地中，总占地约为18400m2。本项目不包含输电线路布设，不设置施工作业带宽度。施工营地包括仓库、机械停放场、临时堆料场及临时办公生活区等。施工建筑占地面积一览表2-12。 表2-12 施工建筑占地面积一览表 名称; 占地面积（m2）; 名称; 占地面积（m2）. 仓库; 1200; 临时堆料场; 2100. 机械停放场; 13000; 临时办公生活区; 2100. 合计; 18400. 风电场工程主要施工项目为风机基础施工及安装工程、箱式变电站基础施工及安装工程和场内集电线路安装工程；场内道路的施工。风力发电机组的基础布置特点为布置面较分散、基础点位较多，基础的工程量基本相同，所以基础施工可采取流水作业的方法进行施工，将整个基础工程划分为若干个施工段的若干个单项工程，每一个单项工程都有相应的专业队伍负责施工，各专业队按照一定的施工顺序，依次先后进入同一施工段，重复进行同样的施工内容，形成流水线作业。 光伏电场主要施工工程量为箱变基础工程、光伏组件基础工程和光伏组件支架安装工程。光伏组件钢支架就地组装，不集中设堆放场地。 综上所述，本项目施工平面布置土地利用紧凑、节约。因此，本项目施工总体布局合理。施工区平面布置图见附图7。 3 项目区气候及太阳能资源 本工程拟建于宁夏回族自治区中卫市沙坡头区迎水桥镇，中卫市位于黄河上游，宁夏中西部，宁、蒙、甘交界地带，深居内陆，属中温带大陆性气候。 （1）风电场风能资源评价 通过对风电场场址区内测风塔数据的基本要素分析，场址区风能资源分布特点和特性如下： ①风能资源条件较好 场区125m高度平均风速为6.39m/s，125m平均风功率密度为259W/m2。根据NB/T31147-2018《风电场工程风能资源测量与评估技术规范》判定该风电场风能资源达到D-3级标准，可用于并网型发电。 ②风向与风能方向基本一致 125m高度主风向为WNW和SSE扇区，主风能方向为SSE和WNW扇区。综合分析，风电场轮毂高度125m处50年一遇最大风速为31.95m/s。根据国际电工协会IEC61400-1(2005)标准评判标准，本风电场属IECIIIC类安全等级，在机组选型时需选择安全等级为IECIIIC类及以上等级的风力发电机组。 （2）光伏电场太阳能资源评价 本地区多年平均太阳辐射量在5638.17MJ/m2～6178.22MJ/m2之间，根据《太阳能资源评估方法》（QXT89-2019）确定的标准，本项目所在地区属于B等级“资源很丰富”区。太阳能资源稳定度为0.440，直射比为56.1%，本项目太阳能资源稳定度为B等级，属于稳定等级，太阳能直射比为B等级，属于“高”等级。 |
| 施工方案 | 1 施工方案 施工总体方案以保护为主、恢复为辅，在能开展施工的条件下最大限度的保护植被。在施工前，总包单位针对每项单位工程，分别制定施工方案和具体措施，经甲方、监理单位审核通过后方可实施，全力保障完成年度工程建设目标。本着生态保护先行、先围再干、先保护再干的原则，开展各项施工作业。 1.1 风电区施工工艺及产污环节 风电区计划安装13台6.7MW风电机组，主要施工项目为风机基础施工及安装工程、箱式变电站基础施工及安装工程和场内集电线路安装工程；场内道路的施工。 图2-2 风机施工安装顺序图 （1）风机基础施工 1）基础开挖：根据施工现场坐标控制点，定出基础轴线及基坑开挖线，经复核检查无误后方可进行开挖。土方开挖采用以机械施工开挖为主，人工配合为辅的方法。严格按照施工图要求的边坡开挖，在开挖过程中要控制好基底标高，严禁超挖，开挖的土石料应按照水保要求进行堆放。风机基础开挖至规定高程后，经监理工程师和地质人员进行验槽合格后，方可进行下道工序的施工。 2）预埋件施工：本工程风机塔筒采用预埋预应力锚栓组合件连接，预应力锚栓直埋于基础主体混凝土中。安装完毕后，做整体验收复核，包括控制轴线和基础中心线的验收、基础本身各预埋之间尺寸的验收。预埋件经验收合格后绑钢筋、封模板。 3）基础混凝土浇筑：风机基础钢筋混凝土强度等级为C40。基础开挖验收后，首先对地面进行洒水、夯实、找平，然后浇筑15cm的C20素混凝土垫层。混凝土采用现场搅拌站集中搅拌、混凝土罐车运输、泵车入仓、插入式振捣器振捣的浇筑施工方式。混凝土浇筑时不允许出现施工接缝，主体混凝土要求一次浇筑完成。钢筋和证预应力锚栓在浇筑前必须清理干净，以保证混凝土和钢筋的粘结力。混凝土浇筑时应采取措施确保自下而上分层浇筑，浇筑时应控制混凝土均匀上升，避免混凝土由于上升高度不一致对证预应力锚栓产生侧压力。为保证证预应力锚栓最终的安装结果准确无误，混凝土浇筑中应用测量仪器加强观测，保证预应力锚栓精度不变。 4）土方回填：基础施工完毕，在混凝土强度达到规范、设计要求并经隐蔽工程验收之后，及时进行土方回填。基坑回填前必须先清除基坑底的杂物，土方回填采用机械挖运、人工分层回填、机械振捣夯实的方式。 （2）箱式变电站基础施工 箱式变电站基础采用天然地基基础。土石方开挖采用小型挖掘机进行基础开挖，并辅以人工修正基坑边坡，基础开挖完工后，应将基坑清理干净，进行验收。基坑验收完毕后，根据地质情况对基础做出处理。浇筑基础混凝土时，先浇筑10cm厚度的C20混凝土垫层，待混凝土凝固后，再进行绑扎钢筋、架设模板，浇筑基础混凝土，混凝土经过7天的养护期，达到相应的强度后即可进行设备安装。 （3）风电机组安装 1）风电机组塔架安装 本期风力发电机塔筒为圆筒塔架，由上、中上、中下、下四部分组成，每两部分之间用法兰盘连接。这些圆筒塔架是分段运输的，须在现场将筒内的配件安装好后，再进行吊装。在现场保存时应注意将塔筒放置于硬木上并防止其滚动，存放场地应尽可能平整无斜坡。必须在现场检查塔架及其配件在运输中损坏与否，为防止锈蚀，任何外表的损伤都应立即修补，所有污物也需清洗干净。安装前应检查基座，基座的平整度需用水准仪校测，塔架的允许误差应符合厂家规定。在塔架安装前还应清除底法兰上的尘土及浇筑混凝土的剩余物，尤其是锚板与法兰处，不允许有任何锈蚀存在，若需要，可用砂纸打磨抛光。 2）风电机组机舱安装 风力发电机组采用分部件吊装的形式，在安装时，应选择良好的天气，下雨或风速超过12m/s时不允许安装风力发电机。履带吊支撑部位需铺垫路基箱，增加接地面积以分散起重荷载，防止地面下陷。机舱部件（含发电机）在地面组装完成后将机舱吊起至与塔筒上段对接的安装位置，用四个螺栓相对固定，手动拧紧所有其它螺栓，完全放下机舱，将吊车保留 50%的荷载，用电动扳手紧固全部连接螺栓至规定力矩，拆除吊索。 3）风电机组叶片安装 转子叶片由载重汽车运输到安装现场后，为了防止叶片与地面的接触，应使用运输支架将其固定。安装前，必须对叶片进行全面的检查，以查明其在运输过程中有否损坏。禁止不经全面检查就直接安装叶片。在地面上按施工安装技术要求首先将转子叶片安装在轮毂上，然后再进行吊装工作。轮毂与叶片在地面组装，叶片需采用支架支撑呈水平状态。组装完毕后，采用专用夹具夹紧轮毂，同时用绳索系在其中的两片叶片上，剩余的一片叶片尖端架在可移动式专用小车上。在转子叶片安装前，应用清洗设备对叶片法兰和轮毂法兰进行清洗。当履带吊将轮毂缓慢吊起时，由人工在地面拉住绳索以控制叶片的摆动，直到提升至安装高度，由安装工人站于机舱内进行空中组装连接。风速是影响风电机组安装的主要因素，当风速超过一定值时不允许安装风电机组，现场施工管理人员应能够判断在何种风速下才可以安装风电机组。吊装叶片和轮毂时，用大吊车提升轮毂和叶片，用小吊车随吊一片叶片。为了避免叶片在提升过程中摆动，用圆环绳索分别套在三片叶片上，每片叶片用3～6名装配人员在地面上拉住。在提升过程中，禁止叶片与吊车、塔架、机舱发生碰撞，应确保绳索不相互缠绕。通过两台吊车的共同作用，慢慢将转子叶片竖立。随后与吊装圆筒塔架相似的办法将带叶片的轮毂起吊并安装到机舱的法兰上。安装结束后可将叶片的安装附件移走，并清理安装现场 （4）箱式变电站安装 1）安装前的准备 电缆应在箱式变压器就位前敷设好，并且经过检验是无电的。开箱验收检查产品是否有损伤、变形和断裂。安装箱清单检查附件和专用工具是否齐全，在确认无误后方可按安装要求进行安装。 2）箱式变压器的安装 靠近箱体顶部有用于装卸的吊钩，起吊钢缆拉伸时与垂直线间的角度不能超过30°，如有必要，应用横杆支撑钢缆，以免造成箱变结构或起吊钩的变形。箱变大部分重量集中在装有铁心、绕组和绝缘油的箱体中的变压器，高低压终端箱内大部分是空的，重量相对较轻，使用吊钩或起重机不当可能造成箱变或其附件的损坏，或引起人员伤害。在安装完毕后，接上试验电缆插头，按国家有关试验规程进行试验。 1.2 光伏区施工工艺及产污环节 光伏区计划安装80个3.3MW光伏发电单元，主要施工工程量为箱变基础工程、光伏组件基础工程和光伏组件支架安装工程。施工内容主要包括进站道路和站内道路施工、光伏发电组件基础施工、光伏支架的安装、光伏组件的安装、电缆敷设、箱式变压器及相关配电装置安装。 图2-3 光伏机组施工工艺流程及产污节点图 （1）进站道路和站内道路施工 施工前应先施工进站道路与站内道路，道路施工需按照以下步骤施工：测量放样—路基土方工程—路基平整—基层碾压夯实—结构层浇筑（道路结构基层为粉煤灰、面层为砂砾石）—养护。 （2）光伏发电组件基础施工 本项目光伏支架基础拟采用螺旋钢桩。桩基施工工序包括测量放样-桩机就位-吊装喂桩-垂直度校正-液压旋进-停止旋进-桩机移位 （3）光伏支架的安装 光伏组件支架制造、安装工程包括支架的制作及安装施工。支架制作的关键问题是控制其焊接变形和连接螺栓孔的精度。保证单个构件工作的直线度、扭曲及装配、加工后各构件连接的准确性等。要在下料、校正、组装、焊接、构件校正、加工等各道工序的制造工艺上加以保证。安装过程为：测量（标高）就位准备→桩基施工→安装立柱→安装檩条及斜撑→安装组件→安装结束，检查螺栓并紧固。 （4）光伏组件的安装 安装光伏组件前，应根据组件参数对每个光伏组件进行检查测试，其参数值应符合产品出厂指标。一般测试项目有：开路电压、短路电流。按电流分档相关要求，将同批次工作参数接近的组件在同一子方阵内；将额定工作电流相等或相接近的组件进行串连。安装光伏组件时，应轻拿轻放，防止硬物刮伤和撞击表面玻璃。组件在支架上的安装位置及接线盒排列方式应符合施工设计规定。光伏阵列支架表面应平整，固定光伏组件的支架面必须调整在同一平面；各组件应对整齐并成一直线。组件固定面与支架表面不吻合时，应用铁垫片垫平后方可紧固连接螺丝，严禁用紧拧连接螺丝的方法使其吻合，固定螺栓应加防松垫片并拧紧。光伏组件电缆连接采取串接方式，插接要紧固，引出线应预留一定的余量。 （5）箱式变压器及相关配电装置安装 箱式变压器及相关配套电气设备通过汽车运抵场区附近，采用吊车将设备吊至基础上部进行就位。安装的槽钢固定在基础预埋件上，用焊接固定，调整好基础槽钢的水平度，组串式逆变器、35kV箱变、开关柜和配套电气设备采用螺栓固定在槽钢上，并按设备安装说明施工，安装接线须确保直流和交流导线分开。由于组串式逆变器、箱变及相关配电装置内置有高敏感性电气设备，搬运时应非常小心。 （6）电缆敷设 电缆的使用规格、安装路径应严格按设计进行。电缆到达现场后，应严格按规格分别存放，严格其领用制度以免混用。电缆敷设时，对每盘电缆的长度应做好登记，动力电缆应尽量减少中间接头，控制电缆做到没有中间接头，桥架上每敷设完一层电缆应及时整理绑扎好，不允许多层电缆敷设完后再一起整理。对电缆容易受损伤的地方，应采取保护措施，对于直埋电缆应每隔一定距离做好标识。电缆敷设完毕后，应保证整齐美观，进入盘内的电缆其弯曲弧度应一致，对进入盘内的电缆及其它必须封堵的地方应进行封堵，在电缆集中区设有防鼠杀虫剂及灭火设施。 2 施工组织 根据风电同场工程建设投资大、工期紧、建设地点集中等特点，结合本项目具体情况，本着充分利用、方便施工地原则进行场地布置。 风机位布置较为规则集中，风电场施工道路和风机位施工安装平台场地布置相对容易。风电场主要由13台风力发电机组、13台箱变、集电线路等组成，总装机规模87MW。本工程风机位工程可划分多个独立施工区域，集电线路按线路划分独立施工区域，各施工区域基本相互无施工干扰。各施工区域内可采取流水作业的方法，选用具有相应资质的专业施工队伍施工。 根据光伏电站的总体布局，场内道路尽量紧靠光伏阵列中部，以满足设备一次运输到位，方便支架及光伏组件安装。设备运输按指定线路将大件设备如逆变器等按指定地点一次运输并安装到位，尽量减少二次转运。 ①施工材料供应 本项目所需的主要材料为砂石料、水泥、钢材、木材、油料等。主要建筑材料来源充足，砂石料、水泥、钢材、生活及小型生产物资以及其它建筑材料（木材、油料）等可从场址附近市区购买。 ②水、电供应 供水：本项目生活用水包括施工现场生产用水和生活区生活用水。高峰日施工用水量为500m³/d。施工用水计划采用汽车就近拉运至现场。 供电：施工用电考虑就近从附近10kV引接，线路路径约10km。同时配以一定数量的柴油发电机。 ③交通运输条件 本项目位于宁夏回族自治区中卫市沙坡头区迎水桥镇，距离中卫市区约60km，项目场址北侧为定武高速及G338海天线，站址周边路网发达，对外交通便利。 ④设备安装 现场设备采用吊车加人工方式进行吊装和人工安装。 3 建设周期及施工时序 根据施工进度安排，风电项目建设总工期为12个月，运营期20年；光伏项目建设总工期6个月，运营期25年。本项目计划于2024年11月份开工，预计2025年11月建设完成。 本项目施工时序见表2-13。 表2-13 项目施工时序 序号; 工程项目; 时间. 2024; 2025. 11; 12; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 1; 施工准备. 2; 道路工程. 3; 基础工程. 4; 设备安装与调试工程. 5; 试运行. 6; 竣工验收. |
| 其他 | 、 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1 功能区规划情况 根据《宁夏生态功能区划》，宁夏生态功能区划共划分3个一级区，10个二级区，37个三级区。对照宁夏生态功能区划图（附图8）可知，本项目位于卫宁北山荒漠半荒漠植被恢复生态功能区，其生态问题主要是土地沙化、水土流失及土地荒漠化、旱作农田生态服务功能差、天然草地因干旱缺水、草场退化严重，此功能区的生态治理措施为营造防风固沙林、实行草方格固沙、生物措施和过程措施相结合等。本项目的实施可以丰富项目区植被，减少功能区的水土流失，符合功能区要求。 2 生态环境质量现状分析 2.1 工程地质和水文条件 根据设计方案，结合区域地质资料和工程沿线地区相关岩土工程地质勘测资料，对沿线地形地貌、地层结构进行归纳，论述如下： （1）地形地貌 拟建场区属侵蚀剥蚀丘陵及山前侵蚀冲洪积台地地貌。地形整体平缓开阔，植被发育尚可，多为矮小耐旱性灌木；丘陵地带地形坡度5-10度，地表剥蚀较严重，基岩多浅表部出露。现按地块分区域叙述如下： 地块1：该地块位于山前冲洪积台地，面积较小，地形平缓开阔，海拔高度介于1628～1638m之间。场区内有便道可利用，通行条件较好。 地块2：该地块位于山前冲洪积台地，地形开阔，地势有起伏，高差一般3～10m，海拔高度介于1628～1648m之间。场区内冲沟呈树枝状发育，地形局部较破碎。场区内有便道可利用，通行条件一般。 地块3：该地块位于侵蚀剥蚀丘陵与山前侵蚀冲洪积台地过渡地带，台地内地形平缓开阔，山前缓丘地带，地势起伏较大，高差一般5～20m，地表剥蚀严重，基岩多浅表部出露，海拔高度介于1620～1710m之间。场区内冲沟呈树枝状发育，地形较破碎。场区通行条件较差。 （2）地层岩土构成及特性 根据本次勘察结果，结合区域地质资料及现场调查，现将站区地层按岩性及其分布特性自上而下汇总叙述如下： ①粉细砂（Q4eol）：属风积砂，浅灰色～桔黄色，干燥～稍湿，稍密~中实，矿物成分以石英、长石为主，含少量云母及暗色矿物，砂质较纯，浅部以粉砂为主，表层0.3～0.5m多呈松散状。该层在场区地形平缓处普遍分布，层厚一般0.5～5.0m，局部超过10.0m。 ②角砾（Q4al+pl）：灰色～土黄色，中密～密实，骨架颗粒占50～60%，粒径一般2～10mm，局部超过50mm，颗粒级配较差，磨圆度一般，以亚圆形为主，次棱角状次之，粉细砂充填为主，局部呈互层状分布，胶结性较差，母岩成分以砂岩为主。该层普遍分布，埋深普遍超过3.0m，多上覆风积砂，地势高处零星出露于地表浅部，层厚普遍超过10.0m。 ②-1砾砂（Q4al+pl）：浅灰色～青灰色，稍湿，稍密～中密，砂质不纯，砾石成分以砂岩为主，可见石英、长石、云母等矿物，粒径大于20mm约占5%，粒径2～20mm约占15～30%，余多为细砂、粘性土充填。该层局部分布，层厚一般1.0～3.0m不等。局部超过6.0m。 ③砂质泥岩(N1b)：桔黄色～红褐色，碎屑沉积，砂泥质结构、泥质胶结，水平层理构造，属极软岩、半成岩，浸水易软化崩解，表层0.5～2m多风化呈土状。该层在山前缓丘地段普遍分布，埋深较浅，局部地表直接出露。 ④砂岩（P2）：浅灰色～灰褐色，细粒结构，层状构造，成分以长石、石英为主，强～中风化，以中风化为主，属较硬岩。该层在山前缓丘地段局部分布，多出露于地表浅部。 （3）冻土深度 根据中卫气象站1981-2019年累计统计数据，最大冻土深度83cm；对于风电场施工阶段，尤其是风机基础开挖，应考虑到冻土的影响，开挖深度应大于最大冻土深度，以免对风机基础产生不利影响。 （4）不良地质作用 场址区位于侵蚀剥蚀丘陵与山前冲洪积台地，水土流失严重，沟谷深切，地形较破碎，冲沟发育，多呈呈树枝状分布，沟壁普遍有坍塌迹象。场区区构（建）筑物及风机选址时，应与冲沟边缘保持足够的安全距离，当无法避开时应对冲沟采取封堵、护壁、引（导）流等防护措施。 - （5）场地稳定性、适宜性、地基土岩土性能评价 - 1）场地稳定性评价 - 场区内除粉细砂具有湿陷性外，无岩溶、滑坡、泥石流、采空区、地面沉降、地裂缝等其它不良地质作用。场区内无浅埋的全新活动断裂和发震断裂，无需避让。场地内无埋藏的河道、沟滨、防空洞、孤石、溶洞等问题。根据周边环境，地基条件无发生显著变化的可能。 - 场地地震烈度为Ⅷ度，区域地质构造稳定性分级属稳定性较差。根据《陆上风电场工程地质勘察规范》（NB/T31030-2022)附录G对场地稳定性进行评价。场地稳定性分级为：场地稳定性差。 - 2）地适宜性评价 - 根据光伏发电工程地质勘察规范（NB/T10100-2018）附录D对场地工程建设适宜性进行评价。因场地稳定性差，故场地工程建设适宜性分级为：适宜性差。 - 3）地层岩土性能评价 - ①粉细砂：该层土在场区部分普遍分布，厚度整体较小，具轻微湿陷性，工程性能一般，可作为场区内丁类建（构）筑物的天然地基持力层，层厚稳定者可作为桩基持力层；该层土经地基处理后可作为场区内丙类建（构）筑物的地基持力层或下卧层。 - ②角砾：该层土在场区内普遍分布，工程性能好，可作为各建（构）筑物的天然地基持力层、下卧层或桩基持力层。 - ②-1砾砂：该层土在场区内局部分布，工程性能较好，可作为各建（构）筑物的天然地基持力层、下卧层或桩基持力层。 - ③砂质泥岩：该层土在场区局部分布，工程性能好，可作为各建（构）筑物的天然地基持力层、下卧层或桩基持力层。 - ④砂岩：该层土在场区局部分布，工程性能好，可作为各建（构）筑物的天然地基持力层、下卧层或桩基持力层。 2.2 生态环境质量现状 项目区位于中卫市沙坡头区迎水桥镇，用地性质为国有用地，占地类型主要为天然牧草地。经现场调查，本项目周围无自然保护区、自然遗产地等特殊生态敏感区和风景名胜区、森林公园、地质公园和重要湿地等重要生态敏感区，属于一般区域。 根据《环境影响评价技术导则-输变电工程》（HJ24-2014）、《环境影响评价技术导则生态环境》（HJ19-2022），项目生态环境评价范围见表3-1 表3-1 本项目生态环境评价范围一览表 评价对象; 评价因子; 评价范围. 项目区; 生态环境; 项目区外扩500m范围. 图3-1 土地现状图①② 图3-2 土地现状图③④ 图3-3 土地现状图⑤⑥ （1）土地利用现状调查 本项目位于中卫市沙坡头区迎水桥镇，永久占地主要包括风机基础、光伏基础、道路等占用的土地面积。根据土地利用现状分类（GB/T21010—2017），占地类型为天然牧草地、农村道路、公路用地、商业服务业设施用地、裸土地、采矿用地、农村宅基地、设施农用地、其他园地、其他草地等。 （2）植被资源现状 根据宁夏植被区划以及本次生态调查结论，项目区位于卫宁北山红砂、珍珠草原化荒漠小区（IIAL1a），自然植被属于荒漠草原植被类型。经现场调查，项目所在区域植被主要为干旱草原植被为主，植被稀疏低矮，天然植被主要为芨芨草和冰草等。无国家级、自治区级珍稀、濒危野生保护植物物种。项目区域植物名录见表3-2。项目区域植被类型见附图9。 表3-2 项目区域植物名录 序号; 中文名; 学名. 禾本科. 1; 冰草; Agropyron cristatum (L.) Gaertn. (Gramineae).. 2; 芨芨草; Neotrinia splendens (Trin.) M. Nobis, P. D. Gudkova & A. Nowak. （3）动物资源现状 根据宁夏动物地理区划及资料调查，项目所在区域无大型野生动物分布，主要为小型爬行类、哺乳类动物及常见鸟类。其中爬行类动物主要有沙蜥、麻蜥、壁虎和蛇类；哺乳类动物主要有田鼠、沙鼠、野兔等；鸟类主要有乌鸦、喜鹊、麻雀等，无国家及自治区级珍稀野生保护动物及栖息地在项目区域内分布，也无重要物种天然集中分布区、栖息地、迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等。项目区域动物名录见表3-3。 表3-3 项目区域动物名录 序 号; 学名; 拉丁名. 一、爬行纲. 1; 沙蜥; Phrynocephalus. 2; 麻蜥; Eremias argus. 3; 壁虎; Gekko. 4; 蛇类; Atractaspis microlepidota. 二、哺乳纲. 1; 田鼠; Microtinae；voles. 2; 沙鼠; Gerbillinae. 3; 野兔; Lepus sinensis. 三、鸟纲. 1; 麻雀; Passer. 2; 喜鹊; Picapica. 3; 乌鸦; Corvussp.. （4）土壤环境现状 项目区土壤类型主要为浅灰钙土，其特性为位于暖温带荒漠草原区，属于干旱土的一种。其特征是表层土壤的腐殖化程度较低，有弱碳酸钙的淋溶和淀积，土壤剖面分化不明显。有机质含量仅为1%-2.5%，具体项目区土壤类型见附图10。 （5）水土流失现状 通过查阅宁夏回族自治区土壤侵蚀图和《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），结合对项目区的实际调查，分析项目区的地形、地貌、植被、土壤、风速、降雨及植被覆盖度等水土流失影响因子，确定项目区土壤侵蚀模数背景值确定为：项目区水土流失类型以强度风力侵蚀为主，属强度风力侵蚀。具体项目区土壤侵蚀情况见附图11。 （6）小结 综上所述，项目所在区域生态系统相对较为简单，原生生态系统主要为低矮的干旱草原植被，且植物种类较少，生产力普遍较低，生态可承载力水平较低。物种相对不够丰富，生态环境质量一般。 3 环境空气质量现状 本项目主要位于中卫市沙坡头区迎水桥镇，根据《环境影响评价技术导技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中要求“6.2.1.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。”本项目所在区域为环境空气二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 本次评价采用《2023年宁夏生态环境质量状况》中中卫市环境空气监测数据和结论作为本次评价依据，具体区域环境空气质量状况见表3-4。 表3-4 区域环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状值（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 66; 年均值70; 94.29; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 28; 年均值35; 82.86; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 10; 年均值60; 21.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 23; 年均值40; 65.00; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 0.6mg/m3; 年均值4mg/m3; 30.00; 达标. O3; 日最大8h滑动平均值第90百分位数; 117; 年均值160; 92.50; 达标. 扣除沙尘天气后，2023年中卫市环境空气质量6项基本因子PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准。本项目区域剔除沙尘天气后环境空气质量属达标区。 4 电磁环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），涉及变电站及输电线路的需开展电磁环境现状调查，本项目不涉及变电站及输电线路，无需开展电磁环境现状调查。 5 声环境质量现状 本项目所在区域周边50m范围内无声环境保护目标，所以本次对声环境质量现状不予评价。 6 地表水环境质量现状 本项目所在区域无常年地表水体，本次对地表水环境质量现状不予评价。 7 地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类）（试行） 要求：“项目涉及的水、大气、声、土壤等其他环境要素，应明确项目所在区域的环境质量现状。”本项目拟建设风光同场电站，属于电力生产和供应业。场地勘探深度内未见地下水，场地为非液化场地。场区位于侵蚀剥蚀丘陵及冲洪积台地，地势整体较高，地下水埋深大。地下水多以上层滞水的形式赋存于覆盖层与基岩接触面附近，基岩埋深普遍大于10m，可不考虑地下水影响。所以不需开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，未开工建设，不存在与项目有关原有环境污染和生态破坏问题。 |
| 生态 环境 保护 目标 | - 生态环境影响评价范围及保护目标 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），评价范围不涉及自然保护区、生态红线等环境敏感区，工程占地规模远小于20km2，按照生态导则6.1，本项目生态评价等级为三级。综合考虑项目及其施工影响区域的生态完整性，工程生态评价范围为项目施工区域（为永久占地）及其范围外100m范围。 本项目位于中卫市沙坡头区迎水桥镇，评价范围不涉及自然保护区、生态红线等环境敏感区，无生态环境保护目标。 - 大气环境影响评价范围的确定 本项目废气排放主要集中在施工期，主要污染物为扬尘，主要来源于土石方开挖和回填等，其排放为无组织、间歇性面源的特点。工程施工作业面分散，扬尘产生源有一定流动性。此外，项目施工期还有施工机械、运输车辆产生的尾气等，但排放量均不大，且较为分散。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），确定大气环境评价工作等级为三级，考虑到施工机械、施工车辆大气污染范围控制在周边200m范围内，故大气环境影响评价范围为施工区域周边200m。 - 声环境影响评价范围的确定 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），项目所在区域声环境功能区为2类，评价等级确定为二级评价，确定本次声环境影响评价范围为占地范围外100m范围内区域。 - 地表水环境影响评价范围的确定 根据建设项目特点，本项目施工期废水主要为生活用水和生产用水，其中，生活用水经过防渗旱厕收集后清掏处置，不外排；施工生产用水主要为现场机械清洗、混凝土养护等产生的废水，经简易沉淀池处理后用于洒水抑尘，不外排。运营期无生活用水，生产用水主要为清洗光伏板用水，散排至光伏底板作绿化用，故本项目无外排废水，不对地表水环境产生影响，因此不进行地表水环境影响评价。 - 地下水环境影响评价范围的确定 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目为Ⅳ类项目，Ⅳ类项目不开展地下水环境影响评价。 - 土壤环境影响评价范围的确定 依据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中“4.2.2 根据行业特征、工艺特点或规模大小等将建设项目类别分为I类、II类、III类、IV类，见附录A，其中Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价；自身为敏感目标的建设项目，可根据需要仅对土壤环境现状进行调查”，本项目类别为“IV类建设项目”，可不开展土壤环境影响评价工作。 |
| 评价 标准 | 1 环境质量标准 （1）声环境质量标准 项目所在区域属于声环境2类功能区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准（即：昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)）。 （2）环境空气质量标准 项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018年修改单）二级标准； 表3-5 环境空气质量标准 序号; 污染物; 年平均值（µg/m3）; 24小时平均（µg/m3）; 标准来源. 1; SO2; 60; 150; GB3095-2012 二级标准及2018年修改单. 2; NO2; 40; 80. 3; PM10; 70; 150. 4; PM2.5; 35; 75. 5; CO; 10（mg/m3）; 4（mg/m3）. 6; O3; /; 160（日最大8h平均）. 7; TSP; 200; 300. 2 污染物排放标准 （1）施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； 表3-6 建筑施工场界环境噪声排放标准 位置; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 建筑施工场界; 70; 55. （2）施工扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值； 表3-7 施工扬尘无组织排放监控浓度限值 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0mg/m3. （3）项目运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表3-8 厂界环境噪声排放标准 类别; 昼间; 夜间; 等效声级. 2类; 60; 50; dB(A). （4）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）相关标准。 （5）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关标准。 |
| 其他 | 无 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 施工期产污环节主要集中在光伏区和风电区的基础施工阶段和设备安装调试阶段。施工期主要污染因子有施工噪声、扬尘、废水、固废，此外表现为水土流失等生态环境影响。 1 生态环境影响 本项目的生态环境影响主要集中在施工期间，施工过程中将进行土石方的填挖，包括光伏机组基础施工、箱式变基础施工、升压站建设施工及光伏电场内道路的修建等工程，不仅需要动用土石方，而且有大量的施工机械及人员活动。施工期对区域生态环境的影响主要表现在土壤扰动后，随着地表植被的破坏，可能造成土壤的侵蚀及水土流失；施工噪声对当地野生动物环境的影响。 本项目的生态环境影响主要集中在施工期间，施工过程中将进行土石方的填挖，包括光伏机组基础施工、风电机组基础施工、箱式变基础施工及光伏区和风电区内道路的修建等工程，不仅需要动用土石方，而且有大量的施工机械及人员活动。施工期对区域生态环境的影响主要表现在土壤扰动后，随着地表植被的破坏，可能造成土壤的侵蚀及水土流失；施工噪声对当地野生动物环境的影响。 （1）土地利用影响分析 本项目总占地面积5709210m2（合8563.82亩），其中永久用地322.55亩，临时用地8241.27亩。 永久占地主要为光伏机组基础、风电机组基础、箱式变基础及光伏区和风电区场内道路等，占地类型主要为天然牧草地，未占用基本农田、生态公益林及生态保护红线。永久占用土地对土地利用的影响是永久性的，将使未利用地变为建设用地。光伏阵列、风机、箱变占地属于点位间隔式占地，并非大面积的开挖，局部占地面积相对较小，故对当地的生态环境影响程度较小。 本项目施工营地设置在地块3南侧，施工营地包括：仓库、机械停放场、临时堆料场及临时办公生活区等。 （2）土壤影响分析 本项目建设对土壤的影响主要是占地对原有土壤结构的影响，其次是对土壤环境的影响。对土壤结构的影响主要集中在地基开挖、回填过程中。工程在施工时进行开挖、堆放、回填、人工踩踏、机械设备夯实或碾压等施工操作，这些物理过程对土壤的最大影响是破坏土壤结构、扰乱土壤耕作层。土壤结构是经过较长的历史时期形成的，一旦遭到破坏，短期内难以恢复。在施工过程中，对土壤耕作层的影响最为严重。但对临时占地而言，这种影响是短期的、可逆的，施工结束后，经过2~3年的时间可以恢复。 风光同场电场施工、建设所使用的材料均选用符合国家环保标准的材料，对土壤危害基本没有；建造基座的材料是普通的钢筋水泥，不会造成土壤和地下水污染；光伏机组和塔架等的材料，都是耐腐蚀、无毒、无害的材料，在施工期和营运期不会产生环境污染；输电线路材料是符合国家标准的电工材料；建设施工道路和其它辅助设施的是普通的建筑材料，这些均不会对土壤环境造成影响。综上，本项目施工过程中对土壤环境影响较小。 （3）对自然生态系统的完整性及稳定性分析 项目所在区域主要以荒漠草原为主，由于项目的建设，项目区内地表结构、用地范围内植被将发生一定的变化，主要表现在：项目占用土地，破坏植被，改变景观。随着施工运输量的增加，道输扬尘会使道路两侧植被受到影响。项目建设和运营后，对景观生态环境产生一定影响，但由于区域地貌特征和项目区范围小，工程建设和运行对区域自然生态完整性影响较小，不会破坏当地自然生态系统的完整性。 （4）水土流失影响分析 风光同场电站建设过程水土流失主要表现在前期的场地平整，建筑物地基开挖、土方回填过程造成的土壤扰动所产生的水土流失。施工开挖的土方定点堆放、堆体采取四周拦挡及表面苫盖措施，挖运土方的车辆用蓬布严密遮盖等措施。 施工结束后，将对施工区域土地进行整治，项目区主体工程设计中场区内布设有硬化，场区结合道路布设排水沟；集电线路区施工周期短，电缆沟部分采用分段开挖、采用地埋工艺，为防止开挖后松散土石方流失，对临时堆土增加临时覆盖措施，施工完毕后对施工迹地清理了采取植被恢复措施；施工生产生活区地势较平坦，主体工程设计中在场地四周及场内设置土质排水沟320m，施工结束后为采取植被措施进行迹地恢复，在场地平整前进行表土收集与保存。表土堆存场区表土收集运至指定区域后，采取临时拦挡和覆盖措施，施工后期进行植被恢复。 ④对植被的影响分析 本工程施工占地对植被的影响：项目区生态系统较脆弱，植物种群数量较少。在施工过程中，工程占地不可避免会破坏占地区植物及植被，施工活动会导致工程范围内植物受影响，导致植物生物量减少，其中直接影响主要是土石方开挖、堆放及主体工程和辅助工程等施工活动均会引起项目区植被的损毁，此外，施工人员的践踏、车辆碾压也会损毁地表植被；间接影响主要是施工过程中产生的废气、固废、扬尘等会使周边植物的生长受抑制。 本工程人为干扰对植被的影响：主要有人为践踏、病虫害、杂草扩散等。人为干扰对植物及植被的主要影响有：①施工期施工人员践踏、施工机械碾压会破坏区域内农作物，同时践踏等造成的土壤结构变化会间接影响区域内植物的生长发育，影响灌草群落结构及种类组成。②施工期施工人员，工程机械、运输车辆等无意携带病虫进入项目区，进而会影响植物生长发育。 项目所在区域没有珍稀、濒危野生保护植物，长茅草为项目区优势种和建群种，在项目区外分布广泛、繁殖力强，基本不会影响植物区系物种的组成。通过对永久占地的异地补偿或者交纳林地补偿费等措施，对项目区植被影响较小。 ⑤对野生动物的影响分析 项目施工期随着施工机械和人员的进驻会对项目区野生动物产生一定影响。施工期往往多个噪声源同时作业，吊车、挖掘机、推土机、运输设备等产生的噪声一般较高，虽然这些施工机械属非连续性间歇排放，但由于噪声源相对集中，且多为裸露声源，故其辐射范围和影响程度较大。根据现场勘查，项目区域受人为干扰频繁，无珍稀、濒危野生保护动物分布，均为区域常见种。因此，项目施工期对野生动物的影响较小。 ⑥小结 综上所述，本项目施工期会对项目区生态环境产生一定影响，针对施工期采取切实可行的生态治理措施及异地补偿措施后，可最大限度的减轻工程施工对生态环境的影响。 2 废气 项目施工期废气主要为扬尘。施工期扬尘主要产生于土方的开挖、堆放及回填过程，施工物料的堆放及建筑材料运输过程。 本项目在施工时由于场地的平整及土方的开挖造成占地内植被破坏与土地裸露，产生局部二次扬尘，可能对周围50m以内的局部地区产生暂时影响，但施工扬尘的影响是短时间的，在土建工程结束后即可恢复。此外，在建设期间，商品砼、钢筋、砂石料等物料及设备的运输，会产生道路扬尘问题。项目采取施工场地四周设置2.3m高围档，定期清扫路面、湿法作业，物料采用遮盖篷布的汽车运输，出入车辆对车身和轮胎进行冲洗，使用商品砼、预制砂浆，对施工区域进行硬化等防尘措施。项目施工期须严格执行《宁夏回族自治区大气污染防治条例》（2019修正）中关于扬尘污染的相关规定，做好施工场地六个“100%”防尘工作，加强施工现场管理。 综上所述，项目施工期采取以上措施后，施工扬尘对周围环境空气影响较小。 3 废水 本项目施工期在施工现场设置施工生活营地。 施工废水主要为施工机械设备冲洗产生的废水。施工废水中SS污染物含量较高，应在施工场地适当位置设置沉淀池对生产废水进行沉淀处理，经沉淀后废水可回用于施工场地及道路洒水抑制扬尘等。此外应文明施工，不漫排施工废水，采用商品混凝土，避免大雨天气施工等；施工期生活污水经防渗旱厕收集后清掏处置。施工期经采取以上措施后，项目施工废水对周围水环境影响较小。 4 噪声 本项目施工期的噪声主要来自于各种施工机械和车辆运输产生的作业噪声。施工过程中，不同的阶段会使用不同的机械设备，使施工现场产生的噪声具有强度较高、无规则、不连续等特点。其强度与施工机械的功率、工作状态等因素有关。 表4-1 施工噪声声源强度 设 备; 声源强度dB（A）; 设 备; 声源强度dB（A）. 建筑 机械; 打桩机; 78-96; 建筑 机械; 钢筋切断机; 80-95. 气锤; 80-98; 混凝土振捣器; 80-100. 挖掘机; 90-95; 运输车辆; 重型汽车; 84-89. 装载机; 80-90; 轻型汽车; 79-85. 本项目施工机械噪声主要是低频噪声，因此只考虑扩散衰减，预测模式如下： ⑴噪声对环境的影响预测 考虑声源叠加，采用叠加模式： L=10⋅lgi=1n10Li10 式中： L——叠加后总声压级[dB(A)]； Li——各声源的噪声值[dB(A)]； ⑵噪声随距离衰减模式： L2=L1-20lgr2/r1 式中：L2——距声源r2处声源值[dB(A)]； L1——距声源r1处声源值[dB(A)]； r1、r2——距声源的距离（m）。 ⑶预测结果 根据上述模式，计算噪声随距离的衰减情况见表4-2。 表4-2 噪声随距离衰减后的声级值 距离(m); 5; 10; 20; 30; 40; 50; 80; 100; 150; 200. ΔLdB(A); 71; 65; 59; 55; 53; 51; 47; 45; 41; 39. 根据工程分析可知，施工期噪声源强度在75-100dB(A)，通过采取优化施工组织，合理安排设备运作时间，严禁夜间施工，采取低噪设备，合理布置施工平面，强化隔声效果，对设备进行减振处理，同时加强对运输车辆管理，严禁鸣笛等措施后，施工源强可降至35-75dB(A)。 因此，项目施工期噪声通过距离衰减后，可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的规定，对周围环境影响较小。 5 固废 施工期土石方基本平衡，无弃方。施工期固体废物主要为施工生活垃圾、建筑垃圾、设备和施工材料使用产生的废包装物、废导线等。 施工期产生的建筑垃圾产生量与施工水平、建筑类型等多种因素有关，项目整个施工期固体废物产生量较小，集中堆放后，由车辆密闭清运至市政指定的建筑垃圾堆放点；施工期产生废包装物、废导线、电缆等综合利用外售处置。施工生活垃圾在施工生活区设垃圾桶，垃圾应及时收集并集中清运至附近指定的垃圾卫生填埋点进行填埋处理。项目施工期固体废物全得到处置后，对周围环境影响轻微。 6 高速公路影响分析 本项目北侧为定武高速，距离项目所在区域距离为36米，未超出《中华人民共和国公路管理条例实施细则》中：“在公路两侧修建永久性构造物或者设施，其建筑设施边缘与公路边沟（坡脚护坡道、坡顶截水沟）外缘的最小间距必须符合国道不少于二十米”的要求，且本项目施工范围均在项目所在区域内，因此，不会对高速公路产生影响。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1 声环境影响分析 风电区：运营期风力发电机组在运转过程中产生的噪声来自于风轮叶片旋转时产生的空气动力噪声、齿轮箱和发电机等部件发出的机械噪声，其中以机组内部的机械噪声为主。本风电场采用单机容量为6700kW的风电机组，在10m高度的风速为10m/s时的标准状态下，机组运行时轮毂处噪声约101.3dB（A）～110.0dB（A）。由于风电机组间相距较远，每个风电机组可视为一个点声源，根据处于自由空间的点声源衰减公式和多声源叠加公式对预测点进行预测可知，昼间水平距离120m外、夜间水平距离200m外的噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）Ⅱ类标准，即昼间60dB（A）、夜间50dB（A）的要求，对周围声环境不产生影响。 光伏区：本项目光伏区仅有光伏板，无长期产噪设备，不会对区域声环境造成影响。 综上所述，项目运营期满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的规定，噪声对周围环境影响较小。 - 2 废水影响分析 本项目投入运营后，没有日常工作人员，只有专人定期进行检维修工作，因此无生活废水产生。生产废水为清洗光伏板后的废水，主要污染因子为SS，散排至光伏板下作绿化用水。 因此，项目生活污水对周围环境影响较小。 - 3 固体废物环境影响分析 本项目运营期固体废物主要为损坏的光伏组件、服役期满后报废的光伏板和风电机组、箱式变压器维修和发生事故时产生的废变压器油以及日常检修人员检修维护产生的检修垃圾。 - ①损坏的光伏组件 - 本项目使用的光伏电池板为单晶硅太阳能电池，其使用寿命一般为25年，由于使用过程中采光角度和电流阻断等故障发生可能会导致电池板损坏，就需更换废电池板，其年报废率为0.16%~0.2%，本次按照最大年报废率0.2%计算，废电池板的年产生量为143块。 - 本项目光伏区更换的单晶硅电池，由90%的结晶硅和10%的薄膜组成，单晶硅抗辐射性强、无毒性，根据《固体废物分类与代码目录》，单晶硅电池属于工业固体废物（SW17可再生类废物，废物代码“900-015-S17”），拆除后由单晶硅生产厂家回收。 - ②服务期满后报废光伏板和风电机组 - 本项目风电生产运行期为20年，光伏生产运行期为25年，服役期满后退役的光伏组件（SW17可再生类废物，废物代码“900-015-S17”）、风机叶轮片（SW17可再生类废物，废物代码“900-016-S17”）等属于工业固体废物，共产生废电池板71500块及13台风电机组产生的风机叶轮片及边角料，拆除后统一由生产厂家回收处理。 ③废变压器油 变压器在正常运行状态下，无事故废油产生。项目油浸式箱式变压器检修及事故时会产生废变压器油，根据《国家危险废物名录》（2021年1月1日），废变压器属于危险废物（HW08废矿物油与含矿物废油废物，废物代码“900-220-08”）。检修时，变压器油由检修单位准备的专用工具收集，存放在事先准备好的容器内，在检修工作完毕后，再将变压器油回流进变压器内，检修过程中无变压器油外排；在事故状态下，会有少量变压器油外泄，光伏板区各油浸式箱式变压器事故废油渗过鹅卵石层进入底部设置的1m3事故油池，定期委托有资质单位处理。 根据建设单位提供资料，本项目废变压器油总产生量约为9m3/次，每年按检修或事故3次，则年产生量为27m3/a。工程共93台箱变，则共设置93个事故油池，每个事故油池收集的废变压器油约0.3m3，因此1m3事故油池可满足本项目要求，该措施可行。 本次要求箱变设置的事故油池按重点防渗区要求进行防渗，事故油池内壁采用C30抗渗钢筋混凝土，厚度不小于250mm，抗渗等级为P8，内表面涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料；底部设置2mm厚高密度聚乙烯膜+抗渗混凝土（厚度不小于100mm），高密度聚乙烯膜渗透系数≤10-10cm/s，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）贮存要求。 - ③检修垃圾 日常检修人员检修维护产生的检修垃圾属于工业固体废物中的建筑垃圾（SW73拆除垃圾），由委外的检修人员带走处置，不贮存。 - 4 效益分析 - （1）环境效益 - 风电场的生产过程是将当地的风能转变为机械能，再将机械能转变为电能的过程。在整个流程中，不需要消耗其他常规能源，不产生大气、液体、固体废弃物等方面的污染物，也不会产生大的噪声污染，环境效益主要体现在不排放任何有害气体和不消耗水资源。本风电场工程的建设符合可持续发展的原则，是国家能源战略的重要体现。项目建成后，每年可为电网提供清洁电能178350MWh，按照火电煤耗每度电耗标准煤326g，投运后每年可节约标准煤约66225.27t，每年可减少CO2排放量约160480.49t、SO2排放量约1166.05t、氮氧化物排放量约1751.11t。此外，每年还可减少大量的灰渣及烟尘排放，节约用水，并减少相应的废水排放，环境效益显著。 - 光伏场建设项目为清洁能源工程，利用太阳能资源发电，每年可节约大量的煤炭资源，建设污染物排放，其环境效益显著。项目建成后年平均可为电网提供清洁电能69307.63万kWh，按照火电煤耗（标准煤）304.9g/kWh，每年可节约标煤31131.90吨。相应每年可减少二氧化硫排放量约73.08t、二氧化碳排放量约为599075.97t、氮氧化物排放量约为109.98t，减轻了大气污染，环境污染物减排效益显著。 - 由此可见，本项目风光同场的建设具有良好的环境正效应。 ②社会效益 - 建设本项目，将会促进当地相关产业（如建材、交通）的发展，对扩大就业和发展第三产业将起到积极作用，从而带动和促进当地国民经济的发展和社会进步。随着风光资源的相继开发，风光发电将成为当地的又一大产业，为地方开辟新的经济增长点，对拉动地方经济的发展，加快实现小康将起到积极作用。 - 光伏电站属于利用可再生的清洁能源，符合国家产业政策和可持续发展战略，光伏电站在产生能源的同时，极少的消耗其他资源和能源，并且相对于燃煤电厂减少了SO2等有害气体的排放，对自治区节能减排、发展低碳经济起到了促进作用，对减缓温室效应也起到了积极的作用。同时，增加了能源供给，促进相关产业的发展，提高了当地财政收入，具有较好的社会效益。 - 综上所述，本项目的开发，不仅是该地区能源供应的有效补充，而且作为绿色电能，有利于缓解该地区电力工业的环境保护压力，促进地区经济的持续发展，对于带动地方经济快速发展将起到积极作用，项目社会效益显著。 - 5 光环境影响分析 本项目运营过程中，光伏电池板对太阳光的反射会产生一定的光污染，而光污染的程度与光伏电池板的反射率有关，反射强度越大，则说明被光伏电池板吸收的太阳光光子越多，被反射的光子就越少。 据研究分析，一般反射光主要影响范围在200m以内，本项目光伏阵列区周围200m范围内无居民居住，产生的光污染不会影响到居民，且根据项目可行性研究报告，本项目光伏组件拟采用N型610Wp双面双玻多主栅单晶光伏组件。为了减少阳光的反射，在其表面通过物理和化学方法进行减反射处理，使玻璃表面成了绒状，从而增加了光线的入射量，进一步减少反射量，使得玻璃表面对太阳直射光线的总反射量小于10%，与普通玻璃不同的是，因绒面的存在，该部分反射光呈漫反射状。一般光伏电站采用透光率极高的自洁防眩光涂层，透光率95%以上，光伏阵列的放射光极小，对阳光的折射以散射为主，无眩光。对面板位置以及放置角度进行有效设计，能对太阳光放射高度进行改进，对周围公路、旅游区及鸟类影响较小。 本项目水土保持工程实施后，通过大量栽植耐干旱的梭梭树将明显提高其异质化程度，因此，项目实施后不会对其生态景观产生明显影响。由此可见，拟建项目的实施不会对区域视觉景观产生不协调影响。 6 环境风险分析 - 6.1 风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目主要涉及的危险物质为废变压器油，存量很少。对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）临界量为2500t，本项目废变压器油最大存储量为27m3，废变压器油密度为0.895kg/m3，则本项目废变压器油最大存储量为0.024t。 表4-3 风险物质识别一览表 序号; 危险物质; 危险类别; 最大储量; 临界量; Q. 1; 废变压器油; 有毒、易燃; 0.0027t; 2500t; 0.0000096. 废变压器油存在量远小于表格中油类物质临界量2500t，Q值=0.0000096＜1，环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价等级为简单分析。 - 6.2 环境风险分析 本项目箱式变压器可能引发的环境风险事故的隐患主要为变压器油的外溢。变压器油是电气绝缘用油的一种，是石油的一种分离产物，其主要成分是烷烃、环烷族饱和烃及芳香族不饱和烃等化合物，起绝缘、冷却、散热灭弧等作用。变压器一般3年检修一次，检修时，变压器油由专用工具收集，存放在事先准备好的容器内，检修完毕后，再将变压器油放回变压器内，无变压器油外排。故事故油池应按相关规范进行防腐、防渗、防漏处理。当变压器出现事故油泄露时，统一由变压器下的事故油池收集；事故油池收集的油交由有资质的单位处置。 - 6.3 环境风险防范措施 本项目各箱式变压器底设1座事故油池，事故发生后废变压器油排至事故油池内储存，定期委托有资质单位处理。 本次评价要求箱变设置的事故油池按重点防渗区要求进行防渗，事故油池内壁采用C30抗渗钢筋混凝土，厚度不小于250mm，抗渗等级为P8，内表面涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料；底部设置2mm厚高密度聚乙烯膜+抗渗混凝土（厚度不小于100mm），高密度聚乙烯膜渗透系数≤10-10cm/s。建设单位须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、接收单位接收日期及接收单位名称。必须定期对所暂存的危险废物暂存设施（事故油池）进行检查，发现破损，应及时采取措施清理维修。 为了防止风险事故的发生，本项目风电区设置一体化监控系统，旨在建立用户数据中心和统一运维中心，对本项目生产运行数据进行分析，评估电站生产运行情况，提高电站运维管理水平。风力发电机组计算机监控系统由各风力发电机组就地监控系统、集中监控系统、远程监控系统以及通信网络构成。风电场至调度机构采用光纤通信作为系统通信主用方式。场内监控系统数字通信采用光纤，生产管理语音通信采用固定电话和无线通信两种方式。 本项目在光伏区拟配置1套智能一体化管控系统，旨在建立用户光伏数据中心和统一运维中心，实时监控电站设备运行状况，光伏场区一体化监控系统实现对大型光伏电站的统一管理和接入，保障电站信息安全。系统由各种计算机、服务器、存储设备、网络等设备组成。系统的基本功能是接收、处理光伏电站生产实时数据，建立统一的实时和历史数据库，实现生产过程信息实时监视、控制、报警等功能。同时为设备的精细化管理、优化控制及检修维护等提供技术平台和手段。 建设单位还应做好事故状态下的应急工作，采取严格的防火措施，并编制环境风险应急预案，按照应急预案预防控制措施落实应急救援安全措施、处置流程并根据需要对应急预案及时修订并定期演练，预案应对抢险救援的组织、分工、报警、各种事故(如变压器油少量泄漏、大量泄漏直至着火等)的处置方法等，并定期进行演练，形成制度。加强消防设施的管理，重点对干粉灭火设施要定期检修(测)，确保其完好有效。加强日常的安全检查和考核，通过检查与考核，规范操作行为，杜绝违章，克服麻痹思想。 - 综上所述，本项目通过采取以上环境风险防范措施后，可有效控制环境风险。运营期变压器油发生泄漏的可能性极小，在可控制范围内，影响较小。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目为风光同场建设项目，选址位于中卫市沙坡头区迎水桥镇，选址选线周边无生态环境保护目标。根据自治区发展改革委、国土资源厅《关于规范光伏发电产业发展有关事项的通知》、宁发改能源（发展）〔2018〕118号中有关光伏项目的选址：严禁占用自治区划定的永久基本农田保护红线、生态保护红线，以及其他各类自然保护区等范围内的土地发展光伏产业。本项目不在上述禁止占用土地范围内，项目场址范围内及场界周边无居民区、医疗机构、文化教育、行政办公单位及自然保护区、风景名胜区、文物保护单位等环境敏感目标分布，选址不在宁夏回族自治区、中卫市划定的生态保护红线内。 根据自治区人民政府办公厅《关于规范新能源产业用地的通知》宁政办发〔2015〕108号中：宁东能源化工基地核心区、银川市滨河新区核心区及核心区边界之外2公里范围之内不得规划建设新能源项目，引黄灌区农业发展用地区、扬黄灌溉受水区农业发展用地区、土地开发整理项目区和自治区确定的耕地资源后备区不得规划建设新能源项目，自治区和各市、县（区）规划的工业园区及工业后备发展区内不得安排建设光伏发电、风力发电等新能源项目。本项目不在宁东能源化工基地核心区、银川市滨河新区核心区及核心区边界之外2公里范围之内，不在引黄灌区农业发展用地区、扬黄灌溉受水区农业发展用地区、土地开发整理项目区和自治区确定的耕地资源后备区，不在自治区和中卫市规划的工业园区及工业后备发展区内。 根据《宁夏回族自治区风电和太阳能光伏发电项目建设用地管理办法》，“第三条 风电和太阳能光伏发电项目建设用地，在符合土地利用总体规划的前提下，优先使用荒山、荒滩、荒漠等难以利用以及不适宜农业、生态、工业开发的土地，尽量不占或少占耕地。”本项目占地类型主要为天然牧草地，无占用耕地。 根据《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）、《风力发电场设计规范》（GB51096-2015），本项目选址符合性分析见表4-4。 - 表 4-4 项目选址符合性分析表 - 序号; - 具体要求; 本项目情况; - 是否符合. - 与《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）的符合性分析. 1; 地面光伏发电站选址宜选择在地势平坦的地区或北高南低的坡度地区。坡屋面光伏发电站的建筑主要朝向宜为南或接近南向，宜避开周边障碍物对光伏组件的遮挡; 项目选址位于中卫市沙坡头区用地规划，区域地势起伏较大，光伏组件朝正南布置，太阳能资源丰富，场区北高南低，周边无障碍物，对光伏组件无遮挡，适宜项目建设; 符合. 2; 选择站址时，应避开空气经常受悬浮物严重污染的地区; 根据《2021年宁夏生态环境状况公报》数据和结论，中卫市污染因子均达标，为达标区，不易受悬浮物严重污染; 符合. 3; 选择站址时，应避开危岩、泥石流、滑坡的地段和发震断裂地带等地质灾害易发区; 根据本项目地质勘察报告，本项目不在危岩、泥石泥、滑坡地段及地震断裂带等地质灾害易发区，适宜项目建设; 符合. 4; 光伏发电站宜建在地震烈度为9度及以下地区。在地震烈度为9度以上地区建站时，应进行地震安全性评价; 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），本项目区域地震基本烈度为Ⅷ度，无需进行地震安全性评价; 符合. 5; 站址应避让重点保护的文化遗址，不应设在有开采价值的露天矿藏或地下浅层矿区上; 本项目区域无重点保护的文化遗址，无压覆矿藏，也不在地下浅层矿区上; 符合. 6; 光伏发电站站址选址应利用非可耕地或劣地，不应破坏原有水系，做好植被保护，较少土石方开挖量，并应节约用地，减少房屋拆迁和人口迁移; 本项目选址位于沙坡头区，属于荒漠草原区，无水系，项目基本可以做到土石方平衡，施工在划定的红线范围内，无临时占地，不存在房屋拆迁和安置; 符合. 7; 光伏发电站站址选择应考虑电站达到规划容量时接入电力系统的出现走廊; 本项目以35kV二级升压至110kV，再以1回出线接至330kV汇集站，最终并入电网; 符合. 与《风力发电场设计规范》（GB51096-2015）的符合性分析. 1; 新建的风力发电场选址应避免影响周边已有风力发电场的正常运行。; 本项目周边无已建设成的风力发电厂。; 符合. 2; 风力发电场选址应避让和保护矿藏及有探矿权和采矿权区域、军事设施、民爆危险品建(构)筑物、文物遗迹等，并应避免与军事、航空和通信设施的相互干扰。; 本项目区域不涉及保护矿藏及有探矿权和采矿权区域、军事设施、民爆危险品建(构)筑物、文物遗迹等，无军事、航空和通信设施。; 符合. 3; 风力发电机组、变电站、集电线路等选址应避开不良地质灾害易发生区域。; 本项目区域不在不良地质灾害易发生区域。; 符合. 4; 选择风力发电场场址时，应考虑节约用地，优先利用荒地、劣地及非耕地。; 本项目永久性占地主要为荒地。; 符合. 5; 风力发电场变电站、风力发电机组基础的位置应考虑场址防洪因素，充分利用现有的防洪设施。; 本项目风力发电机组基础的位置充分考虑了场址防洪因素，防洪设计标准为50年一遇。; 符合. 6; 风力发电场场址应处于地质构造相对稳定的地段，并与活动性大断裂保持一定的安全距离。; 本项目区域处于地址构造相对稳定地段，与活动性大断裂有一定的安全距离。; 符合. 7; 风力发电场场址宜建在地震基本烈度8度及以下的地区，当场址选在地质灾害地区或地震断裂地带以及地震基本烈度为9度及以上的地区时，应进行专项地质灾害评价。; 本项目所在区域抗震设防烈度为8度。; 符合. 综上分析，本项目的选址符合《光伏发电站设计规范》（GB50797 2012）、《风力发电场设计规范》（GB51096-2015）的相关要求。 另依据《国家林业局关于光伏电站建设使用林地有关问题的通知》（林资发〔2015〕153号）规定“光伏电站的电池组件阵地禁止使用有林地、特殊灌木林地、疏林地、未成林林地造地、采伐迹地”，本项目选址不涉及土地性质属于国有用地，占在类型为沙地、荒草地、裸岩石砾地。 综上所述，本项目选址方案合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1 生态环境保护措施 1.1 工程措施 （1）避让措施 工程占地和各类施工用地路址（线）选择时，尽量避开植被覆盖度高的区域、有保护物种的区域，禁止破坏和砍伐与项目无关的植被；确实因工程需要无法避让的天然植被，建设单位事先获取相关部门的法定许可手续时才可以占用。 工程在施工期间，严格按照设计控制的面积进行施工，严禁干扰和破坏与项目区无关的周边土壤、植被。施工期应采取避让措施，施工临建设施如弃土场、生活区、道路等应不占用植被覆盖度高的区域、有保护物种的区域。施工前，应合理规划施工工区，尽量缩小施工范围，减少临时占地面积，工程选址应避让自然保护区、饮用水源地、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园以及重要湿地、生境保护区等敏感区域。 （2）减缓措施 ①新建道路尽量利用原有道路，尽量利用植被覆盖率低的区域，在借土填筑路基时，做好填挖平衡。 ②工程施工过程中，不允许将工程临时废渣随处乱排。要做好水土保持工作，确保在雨季施工时，施工区域不会出现大规模的水土流失状况。 ③对施工范围内的地表植被，施工前应先剥离移地养护保存，以便施工中或施工后恢复利用。在场内道路、基础平台工程的施工中，平整回填所需的土石方应尽量直接利用开挖出来的土石方。上面覆盖疏松土壤后，再将剥离的植被及时移植上去，减轻生态影响。 （3）补偿措施 本工程项目的建设将永久性占用一部分天然牧草地，使区域内生态环境受到影响，因此有必要予以经济补偿。 关于工程占地具体的补偿措施，建设单位和当地已经达成协议，进行一定的经济补偿。 （4）加强生态保护管理监督，切实落实各项生态恢复措施，确保撒播草种的成活率，使临时施工占地植被覆盖度恢复到原有水平。 （5）建筑材料及建筑垃圾定点堆放，且采取遮盖措施，以减少水土流失及扬尘对植被的影响。 （6）为防治新增水土流失，改善工程区生态环境，根据项目主体工程开发建设特点，以水土流失预测为科学依据，合理配置各防治分区的水土保持措施。 水土流失防治体系总体布局：结合主体工程的总体布局，针对本工程的水土流失特点，因地制宜，因害设防，合理布设水土保持临时防护措施、植被恢复措施和必要的工程措施，各分区在开挖前必须对表层土予以剥离并单独保存，力求在较短时间内有效防止因工程施工造成的水土流失。本方案在结合主体工程设计中已有的水土保持措施基础上，采用水土保持防治措施对工程建设过程中产生的水土流失进行防治。 集电线路区：施工周期短，电缆沟部分采用分段开挖、采用地埋工艺，为防止开挖后松散土石方流失，对临时堆土增加临时覆盖措施，施工完毕后对施工迹地清理了采取植被恢复措施。 表土堆存场区：表土收集运至指定区域后，采取临时拦挡和覆盖措施，施工后期进行植被恢复。 光伏阵列区：在光伏组件施工过程中，材料堆放及车辆碾压造成表土板结，不利于后期绿化，因此对表层土进行整治，主要是清理杂物，翻松板结土壤；在光伏组件区内开挖土质排水沟，与施工检修道路排水沟连接，将光伏区内雨水引出。 风机机组区：风电机组在施工中，施工车辆及机械应按照规划道路行驶，尽量减少对原表土的扰动面积，通过种植花、灌、草对变电所进行绿化、美化。 施工生产生活区：施工生产生活区地势较平坦，主体工程设计中在场地四周及场内设置土质排水沟320m，施工结束后为采取植被措施进行迹地恢复，在场地平整前进行表土收集与保存。 施工便道区：施工前进行表土剥离、表土回覆、土地整治、撒播种草、洒水抑尘。施工过程道路采用洒水抑尘措施，施工结束后表土回覆，土地整治措施，撒播种草植被恢复措施。 1.2 植被措施 项目区植物措施植被恢复：施工结束后，对光伏板下方、风电机组受施工扰动，植被生长稀疏的区域进行种草绿化恢复植被，种植方式为撒播，草籽采用苜蓿、狗尾草混播，草种比例为1：1，播种量为70kg/hm2。抚育：对利用原有的自然地表即可满足施工要求、未进行土方挖填处置、只是机械碾压扰动的地表采取洒水管护，此区域地表有一定厚度的表土覆盖层。光伏场地采取种草措施以外的区域。 道路区植物措施：进站道路两侧种植乔木或低矮灌木，对道路两侧施工扰动区域进行种草绿化恢复植被，种植方式为撒播，草籽采用苜蓿、狗尾草混播，草种比例为1：1，播种量为70kg/hm2；施工检修道路路基边坡进行种草绿化恢复植被，种植方式为撒播，草籽采用苜蓿、狗尾草混播，草种比例为1：1，播种量为70kg/hm2。 集电线路区植物措施：对电缆沟开挖区域及两侧扰动区域进行种草绿化恢复植被，种植方式为撒播，草籽采用苜蓿、狗尾草混播，草种比例为1：1，播种量为70kg/hm2；施工结束后，对塔基四周临时扰动区域撒播种草。本次设计草种选择芨芨草和扁穗冰草，播撒草籽宜选择多雨季节。 施工生产生活区植物措施：施工结束后，对施工生产生活区进行种草恢复植被。种植方式为撒播，草籽采用苜蓿、狗尾草混播，草种比例为1:1，播种量为70kg/hm2。 施工期采取边施工、边生态恢复措施。施工完成后，及时对施工场地进行土地整治，并对裸露地表撒播草籽，芨芨草和扁穗冰草进行植被恢复。 指定专人定期对项目区域植被面积、破坏程度、破坏量以及施工占用场地进行勘探记录，特别是正在施工的区域，对于植被损坏量大的区域进行记录，施工结束后进行植被恢复。 1.3 临时措施 项目施工时通过先行修建挡土墙、排水设施；合理安排施工工期，避开雨季；土建施工采取边施工、边土地恢复的措施，对开挖的土方采取临时苫盖和拦挡措施，并在施工过程中采取对路面和土方堆体洒水等临时防治措施，以抑制扬尘导致的水土流失。施工结束后，对施工区域土地进行清理和整治，临时施工道路不拆除作为运营期巡检道路。此外，施工单位应制定详细的施工方案，合理规划车辆行驶路线，加强施工现场管理，施工单位须设置生态保护小组，施工前对施工人员进行教育和培训，严格划定施工红线，禁止乱砍乱伐，破坏项目用地范围以外的植被及生态环境。 1.4 野生动物保护措施 项目建设期施工方及建设方都要派专人，结合林地资源管护，负责对野生动物保护措施的落实，对施工现场、材料运输线路等进行监督，降低工程建设对野生动物的影响。施工区域设置隔离设施，防止野生动物的进入。夜间尽可能减少安排大型机械作业，以免噪声和振动对野生动物的活动、繁殖造成不良影响，以减少对动物的负面影响。施工前组织人员学习，对施工人员和工程管理人员加强宣传教育，严禁捕猎野生动物。对于进入施工区的野生动物，施工人员要将其赶回到施工区外，对受伤的野生动物应及时运至野生动物保护站。施工时要加强对野生动物窝、穴、巢的保护。 1.5 水土流失防治措施 根据项目区水土流失特点，按照“谁开发谁保护、谁造成水土流失，谁负责治理”的原则和《开发建设项目水土保持技术规范》(GB50433-2008)有关规定，本工程水土流失防治区划分为风机基础区、光伏基础区、集电线路区、施工道路区、施工生产区、施工生活区和表土堆存场区7个防治分区。 结合对主体工程设计中水土保持措施的评价意见，选择适宜的防治措施，科学配置，有机结合，形成综合防治体系，有效控制项目建设区内水土流失，保护项目区的生态环境。 项目区施工前进行表土剥离。施工过程开挖土方采取防尘网苫盖措施，道路采用洒水抑尘措施，施工结束后表土回覆，临时扰动区域进行土地整治，土地整治结束后采取撒播种草的方式进行植被恢复。集电线路区施工周期短，电缆沟部分采用分段开挖、采用地埋工艺，为防止开挖后松散土石方流失，对临时堆土增加临时覆盖措施，施工完毕后对施工迹地清理并采取植被恢复措施。施工生产生活区地势较平坦，主体工程设计中在场地四周及场内设置土质排水沟320m，施工结束后为采取植被措施进行迹地恢复，在场地平整前进行表土收集与保存。表土堆存场区表土收集运至指定区域后，采取临时拦挡和覆盖措施，施工后期进行植被恢复。 本项目水土流失防治措施见表。 - 表5-1 本项目水土流失防治措施体系一览表 防治分区; 措施类型; 水土流失防治措施. 风机基础区; 工程措施; 风机安装场地场平时，在开挖线下侧布设排水沟. 临时防护措施; 风机基础后期回填用土采取临时覆盖措施，风机安装场地内设临时排水措施. 植物措施; 工程完工后对扰动面进行表层土覆盖后混播草籽和铺草皮绿化. 水土保持要求; 收集的表土临时堆放于各自安装场内一角，与风机基础后期回填土石方分开堆置，共同采取临时覆盖措施. 光伏基础区; 工程措施; 土地整治，砾石压盖. 植物措施; 工程完工后对扰动面进行表层土覆盖后混播草籽和铺草皮绿化. 临时措施; 光伏基础后期回填用土采取临时覆盖措施，光伏安装期间，及时洒水抑尘和密网苫盖。. 集电线路区; 临时防护措施; 开挖时分段采取临时拦挡措施，基础施工面的临时堆土采取覆盖措施. 植物措施; 施工完毕后，直接混播草籽绿化. 水土保持要求; 开挖前，先将腐殖质含量较高的表层土壤收集并和岩土层分开堆 放，与回填渣土一并设防. 施工道路区; 工程措施; M7.5浆砌片石截排水沟，跨沟排水设施采用ф0.75m 单孔或双孔圆管涵. 临时措施; 收集的临时表层土彩条布覆盖. 植物措施; 道路边坡草皮护坡(主体已有)，补充草皮护坡. 水土保持要求; 施工道路区分段施工时将清理出的表土与回填土分开堆置，土石方回填时，将表土置于回填土之上. 施工生产; 工程措施; 场地四周及场内设置土质排水沟(主体已有). 施工生活区; 植物措施; 种植乔灌木、混播草籽. 表土堆存场区; 工程措施; 场内道路路面1km～2km区域内的表层土收集堆至表土堆存场区. 临时防护措施; 收集的表土采用临时拦挡和临时覆盖措施. 本项目区绿化面积及实施措施如下： 地块1：总占地面积（扣除风机、光伏及其箱变和逆变器后）：14.2909hm2，绿化面积：12.8618hm2； 地块2：总占地面积（扣除风机、光伏及其箱变和逆变器后）：59.6771hm2， 绿化面积：53.7094hm2； 地块3：总占地面积（扣除风机、光伏及其箱变和逆变器后）：487.5079hm2， 绿化面积：438.7571hm2。 本项目在风电机组平台区、光伏板底、箱变及逆变器周围、道路上边坡、路肩等进行绿化，采用撒播草籽、栽植灌木等方法，在进行植被复绿施工前，需要对边坡及坡面处理，可在坡面上设置一定数量的临时土质排水沟，确保坡面上的积水能够及时排除。撒播时，要确保撒播的均匀性，撒播过程中，应对不均匀部位进行补撒。选取成活率高、易于生长、枝叶体系丰满、根系茁壮的灌木，灌木种植间距为5棵/m，定好间距后，将苗木置于挖好的种植穴内扶直，采用分层的方式进行填土，提苗至适宜高度，随后将填土压实，浇定根水，可在种植过程中，在坑底松填厚度为15cm左右的表土。 2 废气防治措施 施工期扬尘主要来源于土方开挖、回填，物料运输、装卸等过程，给周边大气环境带来一定影响。本项目施工扬尘主要采取以下措施： ①施工场地应设置专栏，标明项目名称、项目概况、建设单位、施工单位、联系电话、施工工期等内容。 ②对于水泥装卸等散发粉尘的作业点实行封闭操作；对人工骨料加工厂，要求施工单位必须采用隔板进行围挡，围挡高度不低于1.5m，实行封闭作业。 ③限制运输车辆的行驶速度，场地内行车速度不得超过15km/h； ④施工营地、物料堆场、车行道路应当进行硬化等防尘处理，起尘原材料覆盖存放，风力达到5级以上的天气，不得进行土方挖填和转运；采用湿法作业，利用洒水车对运输道路及电站施工区域洒水降尘，大风天气适当增加洒水频次，保持场地湿润； ⑤建筑垃圾等无法在48小时内清运完毕的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当利用苫布等采取围挡、遮盖等防尘措施； ⑥车辆出入口设置冲洗平台和沉淀池，运输车辆车身及轮胎应当在除泥、冲洗干净后方可出入作业场所； ⑦闲置3个月以上的土地，建设单位应当对其裸露土地进行临时绿化或者铺装。 3 废水防治措施 本项目施工期在施工现场内设置施工营地，施工生活区设置水冲式厕所，生活污水经化粪池处理后定期由吸粪车外运作为绿化使用，不外排。 施工废水主要为基础施工中混凝土浇筑、车辆冲洗产生的废水或表土开挖遇大雨冲刷形成的地表径流浑浊度较高的雨水等。施工废水中SS污染物含量较高，应在施工场地适当位置设置沉淀池对生产废水进行澄清处理，经沉淀后的上清液可回用于施工场地及道路洒水抑制扬尘等。 4 噪声防治措施 在施工过程中，挖掘机、钻机、运输机械等设备及推土机、吊车等机械设备，均会产生一定强度的机械噪声。 为将本项目施工噪声对周围声环境的影响降至最低，须采取以下防治措施： ①选择低噪声的施工机械设备，合理布置其活动区域； ②制定合理的施工计划，安排施工时序，尽量避免高噪声设备在同一时段运行，尽量控制车辆鸣笛； ③合理安排施工进度，加强现场管理，提高施工效率，尽可能地缩短施工时间，减轻噪声影响； ④合理布置高噪声设备，定期维护保养，达到良好运行状态； ⑤禁止夜间施工，加强施工现场管理，尽量减少人为噪声，文明施工，避免给周边居民及学校造成噪声影响； ⑥合理规划运输线路，按照规划路线行驶，避免经过居民区等敏感路段。 5 固体废物处置措施 施工期土石方基本平衡，无弃方。施工期固体废物主要有施工建筑垃圾、废包装物及生活垃圾。建筑垃圾集中堆放，利用遮盖篷布的运输车辆及时清运至指定的建筑垃圾堆放点；施工设备及材料废包装物可综合利用的分类收集后外售，不可综合利用的集中收集后运至垃圾填埋场填埋处置；生活垃圾经垃圾箱分类收集后，利用遮盖篷布的运输车辆及时清运至垃圾填埋场填埋处置。 施工期固体废物的处置过程中，还应采取以下管理措施： （1）施工期间产生的固体废物暂存时应采取遮盖抑尘网或篷布，分类存放，加强管理。 （2）施工期间产生的固体废物及时清运，废包装材料及时收集，由废品收购公司收购，不可综合利用的运至垃圾填埋场填埋处置，不得随意乱扔、丢弃。 （3）生活垃圾必须分类收集，集中堆放，不得胡乱丢弃或就地焚烧垃圾。 （4）施工现场应设置环境保护宣传栏，施工前向施工人员进行培训，并宣传施工期环境保护相关知识，提高施工期环境质量和效率。 综上所述，本工程施工期产生的各类固体废物在采取有效的处置措施后，对周围环境影响轻微。 6 对高速公路的防护措施 本项目北侧为定武高速，距离项目所在区域距离为36米，针对项目北侧的高速公路保护采取以下措施： （1）建设方案优化措施 ①优化施工组织方案，按照项目所在地区域特点，优化施工组织方案设计，制定和完善环境保护措施，降低施工对高速公路的影响。合理布局施工场地，场地建设应尽可能减少占地规模，远离高速公路，最大限度降低对高速公路的影响。科学安排施工时间，施工期间应加强管理，禁止在高速公路旁设置施工生活区。 ②加强施工管理，加强监督检查。严格限定施工活动范围，严禁乱堆乱放，严禁乱弃乱排，禁止向高速公路上倾倒施工废水及施工垃圾，杜绝野蛮施工，规范作业、安全生产、文明施工。 ③在高速路一侧设置绿化带来降低对高速公路的影响。根据项目区域生态环境条件，应选择“适地适生”的乡土树种和草灌木。 （2）环境保护措施 ①加强建设期宣传教育工作，健全规章制度，落实保护责任。 ②加强“三废”防治与处理，对施工过程产生的弃渣、建筑垃圾、废料、废污水等应统一收集，禁止向高速路倾倒施工废水及固废。 ③加强对施工、工程维护人员的环保教育，定期对工程沿线生态保护和防护措施及设施进行检查，及时修复遭破坏的设施，并进行动态调整与更新。 （3）生态管理与监理 根据相关要求，将工程环境监理工作纳入主体工程监理体系。本项目生态监理的工作内容主要是生态保护措施与工程的监理。措施监理主要是指为落实生态保护，生态工程监理包括各项生态补偿生态修复工程措施。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1 生态环境保护措施 项目建设后期，建设单位按照建设项目水土保持方案的有关要求进行施工现场及临时占地的回填、平整、植被恢复措施，随着植被的逐步恢复，本 项目运营期不会对区域士地和用性质产生太大影响。具体内容如下， （1）严格按照本项目水土保持方案中提出的措施对各水土流失防治部位进行治理，并对不同部位采取不同的治理措施。 （2）施工结束后，对厂区内临时占用的土地撤播多年生耐旱草籽，保证植被箱盖率至少恢复到原有水平。对集电线路扰动范围和箱变周围2.0m范围进行土地整治，施工采取人工方式，对施工扰动范围进行精细平整、清理杂物。 （3）厂内道路两侧应选择耐早灌木或绿篱作为行道树，以不影响生产、不妨碍交通，采光通风为原则。 （4）为保护生态环境，营运期应制定环境管理和监理制度及任务，规定巡检道路。 2 声环境保护措施 本项目噪声主要来自箱式变压器和逆变器及风电机组。 本项目箱式变压器及逆变器的噪声以中低频噪声为主，对箱式变压器基础进行固定，并采取减振处理，选用低噪声箱变和逆变器等。项目周围无居民区等声环境敏感目标。因此，本工程产生的噪声对周围环境影响较小。 本项目风力发电机组在运转过程中产生的噪声来自于风轮叶片旋转时产生的空气动力噪声、齿轮箱和发电机等部件发出的机械噪声，其中以机组内部的机械噪声为主。本项目选用正规厂家生产的低噪声设备，风电机选用隔音防震型，变速齿轮箱为减噪型，机舱内表面贴覆阻尼隔声材料，叶片用减速叶片。提高安装精度，加强运行期管理，使齿轮和轴承保持良好的润滑条件。同时，建设单位在后期采购设备时，可对风力发电机组加装降噪风管。 3 水环境保护措施 （1）污水处置措施 项目运营期废水主要为光伏板清洗废水。 光伏板清洗废水：为保证发电效率，每季度定期对电池组件清洗1次，以保证电池组件的清洁度。本项目电池组件的污物主要是沙尘，本工程组件清洗系统拟采用水清洗为主（不使用任何清洗剂），并在冬季辅助采用气力吹吸方案。本光伏电站每3个月进行一次水清洗，全年共清洗4次，清洗废水量为48000m3/a，主要污染因子为SS。因清洗废水分散不易汇集产生径流，清洗后的废水流至光伏板下用作绿化用水。本项目位于中卫市沙坡头区，属于宁夏中部干旱带，常年降雨稀少，水资源缺乏，本项目清洗废水用于植被恢复，符合水资源循环利用的要求。 4 固体废物处置措施 项目运营期固体废物主要为危险废物（箱式变压器检维修和事故时产生的废油）和一般工业固体废物（损坏的光伏组件、服役期满后退役的光伏组件和风电机组）。 （1）废变压器油及贮运、管理措施 本项目每个箱式变压器设置1m3事故油池，用于暂存箱式变压器在事故和检修过程中渗漏的废变压器油，定期委托有资质单位处理，不外排。 1）危险废物暂存、运输安全措施 危险废物收集、贮存及运输严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中的有关规定执行。危险化学品包装的材质、型式、规格、方法和单件质量（重量），应当与所包装的危险化学品的性质和用途相适应，便于装卸、运输和贮存。运输危险化学品的槽罐以及其他容器必须封口严密，能够承受正常运输条件下产生的内部压力和外部压力，保证危险化学品在运输途中不因温度、湿度或者压力的变化而发生任何渗（洒）漏。承担危险化学品的运输企业，必须有相应资质的运输单位承担，并接受有关交通部门的监督管理，且驾驶员、装卸人员及押运人员必须取得相关资质，方可作业。建设单位应在生产过程中，应对危险废物严格管理，同时按照危险废物联单制度的要求进行处置，杜绝危险废物外排事故的发生。 2）危险废物处置措施 危险废物委托有资质单位处置过程必须按照国家《危险废物转移管理办法》（部令第23号）执行。认真执行危险废物转移过程中交付、接收和保管要求。危险废物厂内运输过程杜绝发生遗撒、泄漏等现象。危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗撒、泄漏现象发生。 （2）一般工业固体废物 ①损坏的光伏组件 废光伏组件包括非正常情况下破损需要更换以及由于长时间擦洗不干净需要报废的光伏组件，根据《固体废物鉴别导则（试行）》，废硅板属Ⅰ类一般工业固体废物。光伏组件故障率约为万分之一，废光伏组件年产生量约为0.5t/a。光伏组件设计寿命25年，损坏的组件定期由电池板厂家回收。 ②服役期满后退役的光伏组件和风电机组 本项目风电生产运行期为20年，光伏生产运行期为25年，服务期满后退役的废旧光伏组件和风机叶轮片等属于一般工业固体废物，产生废电池板71500块及13台风电机组产生的风机叶轮片及边角料，拆除后统一由生产厂家回收处理。 综上，本项目固体废物全部妥善处置，其处置措施是可行的。 |
| 其他 | 1.环境管理 本项目投入营运后，建议安排人员实施环境管理工作，建立相关档案，具体如下： ①贯彻执行环保法规和有关标准； ②组织制定或修改公司的环境保护管理规章制度并监督执行； ③对主要的环保设施的运行情况进行记录，同时制定专项规章制度以保证环保设施的正常运行，当环保设施运行异常时应及时上报主管人员。 2.环境调查及监测 本项目环境调查及监测主要目的是通过项目建成后的环境调查及监测为环境管理提供依据，具体如下： ①竣工验收调查及监测：项目建成后，建设单位应及时对项目环保“三同时”设施组织竣工验收调查及监测，并编制竣工验收调查报告。 ②应对监测提出质量保证要求。本项目施工期、运营期环境管理与监测计划见表5-2和表5-3，生态环境监测布点图见附图12。 - 表5-2 施工期环境管理计划一览表 类别; 位置; 污染因子; 要求/措施; 监控要求. 废气; 施工区域; 施工扬尘; 严格按照六个“100%”措施要求落实。; 无扬尘投诉事件. 噪声; 施工区域; 施工噪声; 合理安排施工时间，制定施工计划时段，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工，避免夜间施工；对施工机械设备进行定期的维修、养护。; 无噪声投诉事件. 固废; 施工区域; 施工垃圾; 施工单位应当编制建筑垃圾处理方案，及时清运建筑垃圾，采取污染防治措施，并报县级以上地方人民政府环境卫生主管部门备案，建筑垃圾应运送到政府指定位置，不得随意倾倒，严禁随意丢弃和堆放; 不得随意倾倒，严禁随意丢弃和堆放现象. 生态; 施工区域; 土地利用、水土流失、植被覆盖度等; 严格按照施工图设计施工，不得占用、碾压施工区域以外的土地、植被；规定施工路线，施工机械、运输车辆，必须在指定路线行驶；施工结束后，清理施工遗迹，尽快恢复临时用地植被；严格遵守国家法令，坚决禁止捕猎任何野生动物。; 施工环境管理部门监督检查. - 表5-3 生态环境监测计划一览表 - 类别; - 监测点位; - 监测时段; - 监测项目. - 施工期; - 生态监测：在三个地块中心位置各设置1个地面监控点; - 施工后监测一次; - 调查植被覆盖情况、绿化面积、植物种类等. - 噪声和大气监测：在施工营地设置1个监测点; - 施工期监测一次; - 监测施工场地的废气和噪声情况. - 运营期; - 运行期生态环境监测点位与施工期监测点位相同; - 项目完成后连续三年、每年一次; - 调查植被覆盖情况、绿化面积、植物种类等. 项目实施以前，实施单位应指派专人负责环境保护的实施，并遵照环境影响报告所提出的防治措施制定环境保护计划，负责项目试生产期间环境保护措施的落实，项目竣工投入运行后应由建设单位自行进行验收。根据环评提出的措施，对本项目环境保护验收提出以下建议。“三同时”验收情况见表5-4。 - 表5-4 “三同时”验收情况一览表 - 序号; - 验收内容; - 环保措施; - 验收要求; - 实施时间. - 1; - 声环境; 购置低噪声输配电设备，合理规划线路路径等措施; - 满足《工业企业厂界环境排放标准》（GB12348-2008）2类标准; - 与项目同时设计、同时建设、同时投入使用. - 2; - 水环境; 本项目无生活污水产生，生产废水主要为光伏板清洗废水，主要污染因子为SS，散排至光伏板下作绿化用水; - 满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）限值后用于站内绿化. - 3; - 固体废物; 废变压器油由事故油池系统收集; 每台箱式变压器设置一个事故油池，并做好防腐及防渗措施. 无日常工作人员，无生活垃圾产生; /. - 4; - 风险防范; 设置事故油池及报警装置，事故油池严格按照《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T50934)要求进行防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s; 事故油池建设满足《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T50934)要求；变压器废油管理满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求. - 5; - 生态环境; - 风电区及光伏区采取植物围护、四周建设排水沟，站内地坪用于铺砌块硬化，装置区碎石硬化，施工场地清理、平整等生态治理措施。道路两侧种植树种，站区四周及空地撒播耐旱草籽. |
| 环保投资 | - 本项目总投148552.0万元，其中环保投资623万元，约占项目总投资的0.42%。环保投资主要用于施工期污染防治和生态治理、运营期事故油池建设和服务期满后退役的光伏组件和风电机组的回收处理等。本项目环保投资明细见表5-5。 - 表5-5 环保投资明细一览表 治理项目; 治理措施; 费用（万元）; 比例（%）. 施工期; 施工废水治理; 施工废水沉淀池72m3; 6.00; 2.20. 施工扬尘治理; 施工场地建设2.3m高围挡、物料篷布遮盖、设置车辆冲洗平台、及时洒水等防尘措施; 7.00; 2.56. 施工固体废物处置措施; 施工单位应当编制建筑垃圾处理方案，及时清运建筑垃圾，采取污染防治措施，并报县级以上地方人民政府环境卫生主管部门备案，建筑垃圾应运送到政府指定位置，不得随意倾倒，严禁随意丢弃和堆放；施工生活垃圾清运费用; 15.00; 5.49. 噪声治理措施; 选用低噪声、低振动施工设备，对施工设备进行定期保养和维护; 5.00; 1.83. 生态治理与恢复; 水土保持措施：包括水土流失防治、植物措施、临时措施等; 150.00; 54.95. 运营期; 固废处置; 93m3事故油井，采用防渗型钢筋混凝土+2mm厚的人工防渗层进行防渗，渗透系数须达到≤10-10cm/s; 30.00; 10.99. 消防; 风电机组在塔筒内配备移动式灭火设备，机舱内设自动灭火和自动探测报警设备。光伏区每MW方阵设置一定数量的消防砂池、每个箱变处设置手提式干粉灭火器两具、消防铲、消防桶等。; 10.00; 3.66. 退役期; 固废处置; 服务期满后的退役的废光伏组件和风机叶轮片由生产厂家直接拆除后处理。; 350.00; 56.18. 风险防范措施; 箱式变压器底部设事故油池，容积为变压器容量的20%；事故油池的周围设挡油坎，高出地面100mm，大于变压器外廓每边各1m;坑内铺设厚度为250mm的卵石，卵石粒径为50~80mm，坑底设排油管，能将事故油及消防废水排至事故油池中。; 50.00; 18.32. 合计; 623. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 边坡采取混凝土护坡、建设排水沟，站内地坪铺砌块硬化，进场道路两侧及电站四周种植乡土树种，裸露地面撒播草籽绿化等，施工场地清理、平整等生态治理措施 | 边坡采取混凝土护坡、建设排水沟，站内地坪铺砌块硬化，进场道路两侧及电站四周种植乡土树种，裸露地面撒播草籽绿化等，施工场地清理、平整等生态治理措施 | 加强周边绿化；项目周边进行生态恢复 | 与周边生态植被的对比，临时占地植被恢复与周边原始植被相符，植被覆盖度与周边自然生长的植被覆盖度相近。 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 在施工场地适当位置设置沉淀池，废水经沉淀后回用于施工场地及道路洒水抑制扬尘等 | 不外排 | 运营期无日常工作人员，无生活废水产生；生产废水为清洗光伏板用水，主要污染因子为SS，散排至光伏底板用作绿化。 | 满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）规定限值 |
| 地下水及土壤环境 | 施工单位应加强施工管理，文明施工，禁止“三废”排入外环境污染地下水和土壤环境 | / | 事故油池内壁采用C30抗渗钢筋混凝土，厚度不小于250mm，抗渗等级为P8，内表面涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料；底部设置2mm厚高密度聚乙烯膜+抗渗混凝土（厚度不小于100mm），高密度聚乙烯膜渗透系数≤10-10cm/s。 | 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关标准要求 |
| 声环境 | 加强管理，尽可能选用低噪声设备和工艺，降低对声环境的影响 | 有无投诉事件 | 购置低噪声设备，并对设备基础固定，并对设备采取减振、隔声处理及绿化等综合降噪措施 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008的2类标准 |
| 振动 | 选用低振动施工设备，对施工设备进行定期保养和维护 | / | / | / |
| 大气环境 | 施工现场封闭管理，光伏电站四周设置2.3m高封闭围栏，加强施工现场管理，道路扬尘及时洒水降尘，施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，采用商品砼等，施工垃圾及时清运，并采取遮盖措施等 | 扬尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值 | / | / |
| 固体废物 | 建筑垃圾采取抑尘网临时苫盖、及时运至相关部门指定的建筑垃圾填埋场；废包装物集中收集后外售综合利用，不可利用的运至附近垃圾转运站处置 | 固体废物妥善处置，无随意丢弃、堆放现象 | 损坏电池板集中收集交由厂家回收；服务期满后退役的废旧光伏组件和风电机组等由生产厂家直接拆除回收处理；各箱式变压器下均设事故油池，总计设置93个，每个事故油池为1m³，废变压器油收集后，交有资质单位处置；日常检修人员检修维护产生的检修垃圾由委外的检修人员带走处置，不贮存 | 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）管理 |
| 环境风险 | / | / | 制定环境风险防范措施，设置1m3事故油池93座，满足接纳最大箱式变压器油泄漏的风险防范要求 | 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关管理要求 |
| 环境监测 | 生态：在项目三个地块中心位置各设置1个生态监测点，定期对植被覆盖情况、生物量进行监测 噪声：在施工营地设置1个监测点，监测施工机械的噪声情况 | / | 生态：设置生态监测点，定期对植被覆盖情况、生物量进行监测 | / |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

本项目符合国家、地方产业政策要求，符合相关规划要求，选址合理可行。符合“三线一单”要求。项目在建设及运营过程中针对存在的环境问题采取相应的防治措施的情况下，对评价范围内环境质量影响较小，未损害生态环境，环境保护措施可行。项目利用清洁、可再生的太阳能资源，减少消耗不可再生的煤炭或石油、天然气资源，减少大气污染物排放，环境效益、社会效益显著。 因此，在建设单位认真落实污染治理措施的基础上，从环境保护的角度考虑，本项目的建设是可行的。