建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：宁夏电投永利（中卫）新能源有限公司300万千瓦光伏基地项目

建设单位（盖章）：宁夏电投永利（中卫）新能源有限公司

编制日期：              2025年1月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 宁夏电投永利（中卫）新能源有限公司300万千瓦光伏基地项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2410-640502-04-01-912023 |  |  |
| 建设单位 联系人 |  | 韩斌 | 联系方式 | / |
| 建设地点 |  | 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区常乐镇、香山乡 |  |  |
| 地理位置 |  | （东经105度5分7.792秒，北纬37度19分2.716秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | “四十一、电力、热力生产和供应业”中“90、太阳能发电4416（不含居民家用光伏发电）” | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 78606398.5m2 |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批 （核准/ 备案）部门 |  | 中卫市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号 | / |
| 总投资（万元） |  | 1165855 | 环保投资 （万元） | 10187 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.87 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是 |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 |  | 1、规划名称：《“十四五”现代能源体系规划》； 审批单位：国家发展改革委、国家能源局； 审批文件：《关于印发“十四五”现代能源体系规划的通知》； 审批文号：发改能源〔2022〕210号； 审批时间：2022年1月29日。 2、规划名称：《宁夏回族自治区能源发展“十四五”规划》； 审批单位：宁夏回族自治区人民政府办公厅； 审批文件：《关于印发宁夏回族自治区能源发展“十四五”规划的通知》； 审批文号：宁政办发〔2022〕65号； 审批时间：2022年9月5日。 3、规划名称：《宁夏回族自治区可再生能源发展“十四五”规划》； 审批单位：宁夏回族自治区发展改革委； 审批文件：《关于印发宁夏回族自治区可再生能源发展“十四五”规划的通知》； 审批文号：宁发改能源（发展）〔2022〕883号； 审批时间：2022年11月30日。 4、规划名称：《中卫市能源产业发展“十四五”规划》； 审批单位：中卫市人民政府； 审批文件：《市人民政府办公室关于印发中卫市能源产业发展“十四五”规划的通知》； 审批文号：卫政办发〔2023〕9号； 审批时间：2023年3月7日。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | - 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 1、与《“十四五”现代能源体系规划》（发改能源〔2022〕210号）符合性分析 根据《“十四五”现代能源体系规划》（发改能源〔2022〕210号）第四章“加快推动能源绿色低碳转型，九、大力发展非化石能源加快发展风电、太阳能发电。全面推进风电和太阳能发电大规模开发和高质量发展，优先就地就近开发利用，加快负荷中心及周边地区分散式风电和分布式光伏建设，推广应用低风速风电技术。在风能和太阳能资源禀赋较好、建设条件优越、具备持续整装开发条件、符合区域生态环境保护等要求的地区，有序推进风电和光伏发电集中式开发，加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目建设，积极推进黄河上游、新疆、冀北等多能互补清洁能源基地建设。积极推动工业园区、经济开发区等屋顶光伏开发利用，推广光伏发电与建筑一体化应用。开展风电、光伏发电制氢示范。鼓励建设海上风电基地，推进海上风电向深水远岸区域布局。积极发展太阳能热发电”。 本项目为光伏发电项目，场址区域多年平均年总辐射为6057.0MJ/m2。根据《太阳能资源评估方法》（QT 89-2019）确定的标准，本项目所在地区属于“资源很丰富”区，适合光伏发电项目的建设，本项目建成后参与调峰辅助服务，缓解电网调峰压力，因此，项目建设符合《“十四五”现代能源体系规划》。 2、与《宁夏回族自治区能源发展“十四五”规划》（宁政办发〔2022〕65号）符合性分析 根据《宁夏回族自治区能源发展“十四五”规划》（宁政办发〔2022〕65号）：“加快发展太阳能发电。坚持集中开发和分布开发并举、扩大外送和就地消纳相结合的原则，整合沿黄地区和中部干旱带土地资源，推动沙漠、戈壁、荒漠、采煤沉陷区大型集中式光伏开发，重点在沙坡头区、红寺堡区、宁东能源化工基地、中宁县、盐池县、灵武市、利通区、同心县、青铜峡市等地建设一批百万千瓦级光伏基地。充分发挥风、光资源多能互补优势，鼓励利用风电场空闲土地建设风光互补电站。开展整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点，创新实施光伏+农业、工业、商业、校园、社区、交通等分布式“光伏+”工程，有效提高用户侧光电应用比例。适时开展太阳能热发电试点。“十四五”期间，光伏发电成为全区电力增量主体，装机规模实现翻番，到2025年达到3250万千瓦以上。” 本项目在沙坡头区建设太阳能光伏发电项目，属于中部干旱带土地，主要为戈壁、荒漠，位于腾格里沙漠东南部，建设规模为300万千瓦光伏，属于百万千瓦光伏平价基地项目，项目建设可以实现与荒山荒漠综合利用相结合，实现土地资源集约高效利用，对推动荒漠区域土地高效利用及光伏发电的发展有积极作用，此外还规划建设风电项目，可充分发挥风、光资源多能互补优势。本项目建设符合《宁夏回族自治区能源发展“十四五”规划》。 - 与《宁夏回族自治区可再生能源发展“十四五”规划》（宁发改能源（发展）〔2022〕883号）符合性分析 - 根据《宁夏回族自治区可再生能源发展“十四五”规划》（宁发改能源（发展）〔2022〕883号）加快推进集中式光伏电站建设。整合沿黄地区和中部干旱带土地资源，推动沙漠、戈壁、荒漠、采煤沉陷区大型集中式光伏开发，因地制宜建设各类“光伏+生态”立体开发综合利用示范项目，实现土地资源集约高效利用，促进光伏发电与生态环境保护协调发展。充分发挥平价光伏市场竞争力，重点在沙坡头区、红寺堡区、宁东能源化工基地、中宁县、盐池县、灵武市、利通区、同心县、青铜峡市等地规划建设一批百万千瓦级光伏基地。充分发挥风、光资源多能互补优势，鼓励利用风电场空闲土地建设风光互补电站。到2025年，集中式光伏发电装机达到3250万千瓦以上。 本项目在沙坡头区建设太阳能光伏发电项目，属于中部干旱带土地，主要为戈壁、荒漠，位于腾格里沙漠东南部，建设规模为300万千瓦光伏，属于百万千瓦光伏平价基地项目，项目建设可以实现与荒山荒漠综合利用相结合，实现土地资源集约高效利用，对推动荒漠区域土地高效利用及光伏发电的发展有积极作用，此外还规划建设风电项目，可充分发挥风、光资源多能互补优势。因此，本项目建设符合《宁夏回族自治区可再生能源发展“十四五”规划》。 - 与《中卫市能源产业发展“十四五”规划》（卫政办发〔2023〕9号）符合性分析 根据《中卫市能源产业发展“十四五”规划》（卫政办发〔2023〕9号）：以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点，整合沿黄两岸风光、土地资源以及电网送出消纳能力，在沙坡头区腾格里沙漠东南部、沙坡头区永康镇、中宁县喊叫水乡、鸣沙镇、余丁乡等地开发大型集中式光伏项目，建成沙坡头区“宁电入湘”配套中卫沙漠光伏基地以及沙坡头区永康、中宁县喊叫水百万千瓦光伏平价基地项目，支撑中卫市成为高比例清洁能源生产基地及外送通道配套新能源电源点。促进光伏与其他产业有机融合，将光伏开发与荒山荒漠综合利用治理、枸杞种植、牧草种植、奶牛养殖、渔业养殖、沙漠生态旅游等相结合，因地制宜建设各类“光伏+”综合利用示范项目，带动各产业协同发展，实现土地资源集约高效利用。结合已投运、在建及规划建设的风电场，充分发挥风、光资源的互补优势，推进风光互补电站建设。 本项目在沙坡头区建设太阳能光伏发电项目，属于中部干旱带土地，主要为戈壁、荒漠，位于腾格里沙漠东南部，建设规模为300万千瓦光伏，属于百万千瓦光伏平价基地项目，项目建设可以实现与荒山荒漠综合利用相结合，实现土地资源集约高效利用，对推动荒漠区域土地高效利用及光伏发电的发展有积极作用，此外还规划建设风电项目，可充分发挥风、光资源多能互补优势。项目的建设符合《中卫市能源产业发展“十四五”规划》。 |  |  |
| 其他符合性分析 |  | 1、产业政策符合性分析 （1）与《产业结构调整指导目录》（2024年本）符合性分析 根据国家发展和改革委员会颁发的《产业结构调整指导目录》（2024年本），项目属于鼓励类“四、电力2中‘4、电力基础设施建设：大中型水力发电及抽水蓄能电站、大型电站及大电网变电站集约化设计和自动化技术开发与应用，跨区电网互联工程技术开发与应用，电网改造与建设，增量配电网建设，边境及国家大电网未覆盖的地区可再生能源局域网建设，输变电、配电节能、降损、环保技术开发与推广应用’，本项目属于光伏发电项目，符合国家产业政策。 （2）与《西部地区鼓励类产业目录》（2025年本）符合性分析 本项目地处宁夏回族自治区中卫市，属于光伏发电项目，根据《西部地区鼓励类产业目录》（2025年本），属于“（九）宁夏回族自治区”中‘33、风力、太阳能发电系统建设及运营’，属鼓励类项目，符合西部地区产业政策。 2、与中卫市人民政府办公室关于发布《中卫市生态环境分区管控动态更新成果》的通知（卫政办发〔2024〕33号）符合性分析 根据《中卫市生态环境分区管控动态更新成果》的通知（卫政办发〔2024〕33号），本项目与中卫市的“三线一单”生态环境分区管控的符合性分析如下： ①生态保护红线及生态分区管控 本项目所在区域内无自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、文物保护地等法律、法规规定的环境敏感区，本项目不在中卫市生态保护红线范围内，也不在中卫市一般生态空间，项目已取得备案证，符合国家及地方产业政策。因此，本项目符合相关要求。此外本项目为生态类项目，不属于排放大气污染物的工业项目。本项目施工时间少，施工面小，在严格落实本项目提出的各项防治措施后，对周围环境影响较小。 本项目地理位置图见附图1，项目与中卫市生态保护红线位置关系见附图2，与中卫市生态空间位置关系见附图3。 ②环境质量底线及分区管控 A.水环境质量底线及分区管控 水环境质量底线：根据《中卫市“三线一单”编制文本》中“表3-1中卫市水环境质量底线目标”，项目所在地主要地表水为黄河。黄河位于项目北侧8km，根据《2023年宁夏生态环境质量报告》中黄河金沙湾监测断面的水质监测数据，各项监测因子均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水质标准要求。 以水环境控制单元为基本单元，分析各控制单元的功能定位，结合水质超标区域分布，基于水环境系统评价结果，得到中卫市水环境管控分区。中卫市水环境管控分区共分为三大类：水环境优先保护区、水环境重点管控区（含水环境工业污染源重点管控区、水环境农业污染源重点管控区、水环境城镇生活污染源重点管控区）和水环境一般管控区，项目与中卫市水环境分区管控位置关系见附图4。 根据中卫市生态环境分区管控方案图集，本项目位于水环境一般管控区，管控要求：对于水环境优先保护区、重点管控区以外，现状水质达标的控制断面所对应的一般管控区，应落实《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规的总体要求，加强水资源节约和保护，积极推动水生态修复治理，持续深入推进水污染防治，改善水环境质量。 施工人员生活污水经临时旱厕收集后定期清掏，作为农家肥综合利用。运营期无值守人员，无生活污水产生，光伏板清洗水主要污染物为SS，蒸发损耗，无废水外排。 本项目建设符合水环境质量底线及分区管控要求。 B.大气环境质量底线及分区管控 大气环境质量底线：根据《中卫市生态环境分区管控成果更新说明》中“表3-2中卫市大气环境质量目标”，中卫市2025年、2035年PM2.5目标值为30μg/m3，中卫市2025年、2035年PM10目标值为63.5μg/m3，本次大气环境质量引用《2023年宁夏生态环境质量状况》中2023年中卫市的监测数据，PM2.5为40μg/m3、PM10为118μg/m3，PM2.5不符合中卫市2025年、2035年PM2.5目标值为30μg/m3的目标要求，PM10不符合中卫市2025年、2035年PM10目标值为63.5μg/m3的目标要求。 基于大气环境脆弱性、敏感性、重要性评价结果，考虑大气污染传输规律和城市用地特征，识别网格单元主导属性，将中卫市划分为大气环境优先保护区、大气环境重点管控区和大气环境一般管控区，实施分类管理，项目与中卫市大气环境分区管控位置关系见附图5。 根据中卫市生态环境分区管控方案图集，本项目位于大气环境一般管控区，管控要求：落实《中华人民共和国大气污染防治法》等相关法律法规的一般要求，在满足区域基本的污染物排放标准和污染防治要求基础上，进一步采用更清洁的生产方式和更有效的污染治理措施，推动区域环境空气质量持续改善。毗邻大气环境优先保护区的新建项目，还应特别注意污染物排放对优先保护区的影响，应优化选址方案或采取有效的污染防治措施，避免对一类区空气质量造成不利影响。 本项目施工期在严格落实本项目提出的各项防治措施后，对周边环境影响较小，光伏发电项目运营期自身不涉及废气产生。本项目建设符合大气环境质量底线及分区管控要求。 C.土壤污染风险防控底线及分区管控 土壤环境质量底线：以改善土壤环境质量为核心，以保障农产品质量和人居环境安全为出发点，依据《宁夏回族自治区“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》及国家、自治区相关要求，设定土壤环境风险管控底线目标。到2025年，全市土壤环境质量总体持续稳中向好，重点建设用地安全利用得到有效保障，受污染耕地和污染地块安全利用率完成自治区“十四五”考核目标。 根据自治区土壤污染状况详查，将中卫市土壤污染风险管控分区分为农用地优先保护区、建设用地土壤污染风险重点管控区和一般管控区，项目与中卫市土壤污染风险管控分区管控位置关系见附图6。 根据中卫市土壤污染风险管控分区管控图，本项目位于一般管控区，管控要求：在编制国土空间规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 本项目不占用永久基本农田，对农用地优先保护区进行避让，项目为光伏发电项目且不属于新建有色金属冶炼等行业企业，运营期自身无污染物排放，本项目涉及土壤污染环节为油浸式箱式变压器底部设置的事故油池，已经进行重点防渗，防渗系数不少于1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，项目建设符合中卫市土壤污染风险质量底线及土壤污染风险分区管控要求。 综上所述，本项目满足环境质量底线及分区管控要求。 ③资源利用上线及分区管控 A.能源（煤炭）资源利用上线及分区管控 本项目不消耗煤炭资源。符合能源（煤炭）资源利用上线及分区管控要求。 B.水资源利用上线及分区管控 本项目运营期主要用水环节为光伏板清洗用水，项目水资源消耗量相对区域资源利用总量较小，符合水资源利用上线要求。 C.土地资源利用上线及分区管控 本项目用地主要为草地和裸土地，不会占用耕地、基本农田及城乡规划建设用地，符合合理控制土地开发强度，优化土地利用结构和布局，清理低效用地，集约化、规模化开发土地资源，提高土地集约化利用程度和开发利用效益要求，符合土地资源利用上线要求。 ④环境管控单元与准入清单 中卫市将环境管控单元划分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元。项目与中卫市环境管控单元图位置关系见附图7。 根据中卫市环境管控单元图，本项目位于优先保护单元和一般管控单元，所处具体管控单元名称为沙坡头区优先保护单元3和沙坡头区一般管控单元1。 本次评价中根据《中卫市生态环境准入清单》中沙坡头区优先保护单元3和沙坡头区一般管控单元1的管控要求，分析本项目与其管控单元生态环境准入清单符合性和中卫市市级生态环境准入清单总体要求符合性，具体见表1-1和表1-2。 表1-1 本项目与沙坡头区优先保护单元3符合性分析 管控单元名称; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 优先保护单元3; 空间布局约束; - 1.生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许十类对生态功能不造成破坏的有限人为活动。 - 2.加快开展自然保护地内违法违规人类活动的清退工作，开 展生态恢复与治理。; 1.本项目不占用生态红线，不属于开发性、生产性活动，本项目在严格落实本项目提出的防治措施后对优先保护单元影响较小。 2.本项目不涉及。; 符合. 污染物排放管控; /; /; /. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率; - /; /; /. 表1-2 本项目与沙坡头区一般管控单元1符合性分析 管控单元名称; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 一般管控单元1; 空间布局约束; - 1.禁止新建项目乱征滥占草地、破坏沙生植被，严格限制在区域内采砂取土。 - 2.限制无序发展光伏产业。严格限制在农用地优先保护区集中区域新建医药、垃圾焚烧、铅酸蓄电池制造回收、电子废弃物拆解、危险废物处置和危险化学品生产、储存、使用等行业项目。 - 3.在满足产业准入、总量控制、排放标准等国家和地方相关管理制度要求的前提下，集约发展。 - 4.深入推进“散乱污”工业企业整治工作，对不符合国家或自治区产业政策、依法应办理而未办理相关审批或登记手续、违法排污严重的工业企业，限期关停拆除。; 1.本项目已取得用地手续，不在用地范围内取土。 2.本项目已取得项目备案证，项目严格按照各种规划进行建设。3.本项目为生态类项目，符合国家和地区产业规划。4.本项目为新建项目，不涉及。; 符合. 污染物排放管控; /; /; /. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率; - /; /; /. 由上表可知，本项目符合优先保护单元和一般管控单元生态环境准入清单的管控要求。 表1-3 本项目与中卫市生态环境总体准入清单符合性分析 管控维度; 管控要求; 符合性分析. A1 空间布局约束; A1.1禁止开发建设活动的要求; - 严禁在黄河干流及主要支流临岸1公里范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。; 本项目距离黄河干流临岸约2km，不属于两高一资项目。. - 黄河沿线两岸3公里范围内不再新建养殖场。; 本项目不涉及。. - 所有工业企业原则上一律入园，工业园区及产业集聚区外不再建设工业项目。; 本项目不涉及。. - 禁止露天焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质或将其用作燃料。; 本项目不涉及。. - 除已列入计划内项目，“十四五”期间不再新增燃煤自备电厂（区域背压式供热机组除外）。; 本项目不涉及。. - 严禁在优先保护类耕地集中区域新建污染土壤的行业企业。; 本项目不涉及。. A1.2限制开发建设活动的要求; 严格产业准入标准，建立联合审查机制，对新建项目进行综合评价，对不符合产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评、产能置换、污染物排放区域削减等要求的项目不予办理相关审批手续。严格“两高”项目节能审查，对纳入目录的落后产能过剩行业原则上不再新增产能，对经过评估论证确有必要建设的“两高”项目，必须符合国家、自治区产业政策和产能及能耗等量减量置换要求。; 本项目为生态类项目，不属于“两高一资”项目，运营期无废气、废水排放，项目符合三线一单、各个规划要求。. A1.3不符合空间布局要求活动的退出要求; - 对列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录需要实施修复的地块，土壤污染责任人应当按照规定编制修复方案，报所在地生态环境主管部门备案并实施。; 本项目不涉及。. - 严格管控自然保护地范围内非生态活动，稳妥推进核心区内居民、耕地、矿权有序退出。; 本项目不占用生态红线。. - 对所有现状不达标的养殖场，明确治理时限和治理措施，在规定时间内不能完成污染治理的养殖场，要按照有关规定实施严肃处罚。; 本项目不涉及。. - 按照“一园区一热源”原则，全面淘汰工业园区（产业集聚区）内35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。城市建成区、集中供热覆盖区及天然气管网覆盖区一律禁止新建燃煤锅炉，逐步淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，保留及新建锅炉需达到特别排放限值要求。; 本项目不涉及燃煤锅炉。. A2 污染物排放管控; A2.1允许排放量要求; 化学需氧量、氨氮、氮氧化物和挥发性有机物排放总量完成自治区下达任务。; 本项目施工期生活污水经旱厕处理后还田，运营期无废水外排。. PM2.5和O3未达标城市，新、改、扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求，所需氧化硫、NOx、VOCs排放量指标要进行减量替代。; 本项目运营期无废气排放。. 新、改、扩建重点行业建设项目按照《宁夏回族自治区建设项目重金属污染物排放指标核定办法》要求，遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则，各地级市可自行确定重点区域，重点区域遵循“减量替代”原则，减量替代比例不低于1.2:1。; 本项目不涉及重金属。. 到2025年，中卫市畜禽养殖废物综合利用率达到95%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%。; 本项目不涉及。. A2.2 现有源提升改造要求; 1.力争到2024年底，所有钢铁企业主要大气污染物基本达到超低排放指标限值；有序推进水泥行业超低排放改造计划，水泥熟料窑改造后氮氧化物排放浓度不高于100毫克/立方米；焦化企业参照《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》要求实施升级改造，改造后氮氧化物排放浓度不高于150毫克/立方米。 2.2024年底前，烧结、炼铁、炼钢轧钢、自备电厂等有组织排放污染物实行超低排放限值。; - 1.本项目不涉及。 - 2.本项目不涉及。. A3 环境风险防控; A3.1 联防联控要求; 健全市生态环境局与公安、交通、应急、气象、水务等部门联动机制，细化落实各相关部门之间联防联控责任与任务分工，联合开展突发环境污染事件处置应急演练，提高联防联控实战能力。; 建设单位需按要求完成应急预案，做好与各相关部门相结合工作。. 以黄河干流和主要支流为重点，严控石化、化工、有色金属、印染、原料药制造等行业企业环境风险，加强油气管道环境风险防范，开展新污染物环境调查监测和环境风险评估，推进流域突发环境风险调查与监控预警体系建设，构建市-县(区)-区域-企业四级应急物资储备网络。; 本项目已提出按规定落实环境风险预警和防范措施。. A3.2 企业环境风险防控要求; - 紧盯涉危险废物涉重金属企业、化工园区、水源地，强化环境应急三级防控体系建设，落实企业环境安全主体责任，推行企业突发环境事件应急预案电子备案。; 本项目不涉及。. A4 资源利用效率要求; A4.1 能源利用总量及效率要求; 1.全面贯彻落实国家和自治区下达煤炭消费总量目标，严格控制耗煤行业煤炭新增量，优先保障民生供暖新增用煤需求。 2.新增产能必须符合国内先进能效标准。; 1.本项目无煤炭消耗。 2.本项目选用技术先进、度电成本较低的光伏组件。. 国家大气污染防治重点区域内新建耗煤项目应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。; 本项目不涉及。. A4.2 水资源利用总量及效率要求; 建立水资源刚性约束制度，严格准入条件，按照地区取水总量限值审核新、改、扩建项目，取水总量不得超过地区水资源取用上限或承载能力。; 本项目不开采地下水，项目水资源消耗量相对区域资源利用总量较小。. 综上所述，本项目符合中卫市的“三线一单”生态环境分区管控的相关要求。 3、与《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《宁夏回族自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》符合性分析 根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》：“在能源布局方面，‘十四五’规划指出：要构建现代能源体系，推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力。加快发展非化石能源，坚持集中式和分布式并举，大力提升风电、光伏发电规模，加快发展东中部分布式能源，有序发展海上风电，加快西南水电基地建设，安全稳妥推动沿海核电建设，建设一批多能互补的清洁能源基地，非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右。” 根据《宁夏回族自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出“扩大基础设施投资，扩大市政设施、加快构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系，推进电网主网架升级加强”。 本项目为光伏发电项目，符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》能源布局的要求；符合《宁夏回族自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中“特色优势制造业重点工程项目中建设1400万千瓦光伏及其应用示范工程”要求。 4、与《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》（宁政办发〔2021〕59号）符合性分析 根据《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划的通知》（宁政办发〔2021〕59号），优化能源供给结构。推动风能、光能、水能和氢能等清洁能源产业一体化配套发展。 本项目属于光伏发电产业，属于光能清洁能源产业，符合《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》要求。 5、与《中卫市生态环境保护“十四五规划”》（卫政办发〔2021〕74号）符合性分析 加速能源体系清洁低碳发展，控制化石能源总量，推动非化石能源成为能源消费增量的主体。“十四五”期间合理控制煤炭消费总量并尽早达峰，占一次能源比重低于全区平均水平。大力发展天然气、风能、太阳能等清洁能源，提升新能源消纳和存储能力。到2025年，非化石能源消费比例较2020年有所提升，非化石能源发电装机比重达到85%。 本项目属于光伏发电产业，属于光能清洁能源产业，符合《中卫市生态环境保护“十四五规划”》要求。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | - 宁夏电投永利（中卫）新能源有限公司300万千瓦光伏基地项目位于宁夏回族自治区中卫市沙坡头区，场址中心地块距离中卫市约25km，场址中心坐标为E：105°5'7.792"，N：37°19'2.716"。 - 项目总占地面积约78606398.5m2。场区临近G2012定武高速、G338国道及S205省道，对外交通便利。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | - 1、项目主要建设内容 （1）建设规模及内容 本项目直流侧装机容量为3600MWp，交流侧装机容量3000MW，采用620Wp单晶硅双面组件+固定倾角支架+DC1500V系统320kW逆变器+3.2MW箱变方案。 本项目采用分块发电，集中并网的系统设计方案，以光伏组件-组串式逆变-箱变组成898个3200kVA光伏发电单元。 每个标准的3200kVA发电单元内安装6162/6188块620Wp单晶硅双面光伏组件，每26块光伏组件串联为一个光伏组件串，共237/238个光伏组件串。每23/24个光伏组件串接入一台320kW组串式逆变器，每10台组串式逆变器接入1台3200kVA箱变构成一个扩大的发电单元。 每6/7台箱变构成1回集电线路，共计规划129条集电线路。接至新建330kV升压站35kV母线。 同步配套330kV升压站及送出线路不在本项目评价范围内，需单独编制环评报告。 （2）列阵单元支架 固定式支架主要采用2×13和2×26阵列，组件倾角均为32°，组件底端距地面2.0米。光伏支架基础形式考虑采用前后双立柱+双预应力混凝土管桩形式，前后斜撑与立柱斜梁相连接，横梁放置于斜梁上方，组件利用螺栓与横梁进行连接。最终桩型参数根据现场实际地质情况和试桩报告调整。 （3）箱、逆变器 本项目配套建设898台容量为3200kVA35kV箱式变压器，共分129条集电线路，采用T接方式连接。箱变内变压器选用三相双绕组华式变压器。本项目选用8980台320kW组串式逆变器，每10台组串式逆变器接入1台3200kVA箱变构成一个扩大的发电单元。 本项目箱变基础采用PHC管桩+钢平台结构形式，钢平台高出地面约1.0米，PHC管桩与钢结构平台采用现场焊接的连接形式。钢平台上部铺设4mm厚度的花纹钢板，花纹钢板在平台四周及电缆孔开口位置处均设置翻边。钢平台花纹钢板的上部设置H型钢底座，箱变设备放置于H型钢底座之上，防止油变发生事故时设备浸泡在液体当中。钢平台四周设置检修平台，平台四周设置护栏，护栏高度为1.2米，在设备开门位置处设置检修钢梯，方便人检修。 （4）场内集电线路 本项目集电线路起于各光伏场区的箱变，止于330kV升压站35kV开关柜。全线采用电缆直埋设计，光伏区箱变通过35kV电缆T接后，通过电缆形成129回集电线路接至升压站光伏接入柜，电缆线路的总长度约为35598.542km。后续根据实际项目进展及线路路径具体设计。电缆采用H1Z2Z2-K-1*4等型电力电缆直埋敷设。 （5）入场道路 本项目进场主道路从S205西南转经乡村道路可达场区，交通条件良好，改扩建后即可满足相关设备的运输要求。进场道路做法为：4m宽，15cm厚泥结砾石路面，土基夯实，压实系数不小于0.93，转弯半径为9m，长度为13km。 （6）场内道路 光伏场内道路总长约161km，道路为4m宽，做法为15cm厚泥结砾石路面，土基夯实，压实系数不小于0.93，转弯半径不小于7m，箱变沿场内道路集约布置，满足光伏场区生产及运维需求。 2、项目工程组成 - 项目主要由主体工程、辅助工程、依托工程、临时工程、环保工程等组成具体项目组成见表2-1。 表2-1 本项目主要工程内容一览表 工程类别; 工程 名称; 主要内容. 主体工程; 光伏 电站; 直流侧装机容量为3600MWp，交流侧装机容量3000MW，采用620Wp单晶硅双面组件+固定倾角支架+DC1500V系统320kW逆变器+3.2MW箱变方案。. 列阵单元支架; 固定式支架主要采用2×13和2×26阵列，组件倾角均为32°，组件底端距地面2.0米。光伏支架基础形式考虑采用前后双立柱+双预应力混凝土管桩形式，前后斜撑与立柱斜梁相连接，横梁放置于斜梁上方，组件利用螺栓与横梁进行连接。最终桩型参数根据现场实际地质情况和试桩报告调整。. 箱、逆变器; 配套建设898台容量为3200kVA35kV箱式变压器，共分129条集电线路，采用T接方式连接。箱变内变压器选用三相双绕组华式变压器。本项目选用8980台320kW组串式逆变器，每10台组串式逆变器接入1台3200kVA箱变构成一个扩大的发电单元。. 集电 线路; 光伏区共设898台箱变，通过129回集电线路接入升压站，集电线路箱变采用链式串接的接线方式。光伏场区内集电线路采用地埋电缆直埋敷设方式，电缆线路的总长度约为35598.542km。. 辅助工程; 入场道路; 将S205省道西南转经乡村道路进行拓宽：4m宽，15cm厚泥结砾石路面，土基夯实，压实系数不小于0.93，转弯半径为9m，长度为13km。. 场内 道路; 光伏场内道路总长约161km，道路为4m宽，做法为15cm厚泥结砾石路面，土基夯实，压实系数不小于0.93，转弯半径不小于7m，箱变沿场内道路集约布置，满足光伏场区生产及运维需求。. 临时工程; 取弃土场; 本项目土方挖填平衡，不设置取、弃土场。. 施工营地; 本项目施工营地占地10000m2，施工营地布置在熊水村旁，主要由临时办公室、宿舍、材料及设备仓库等临时生产、生活设施组成。施工营地除建筑物占压外其他场地均采用碎石覆盖，施工结束后对其进行迹地清理，并撒播种草。. 公用工程; 供水; 施工用水可从附近的市政取水点拉运至现场。场区设置储水罐，用水能够满足项目用水需求。. 排水; 施工期施工人员生活污水经防渗旱厕处理后粪污定期清掏外运处置。. 供电; 施工用电可就近从250kV高压电源引接，现场设置1台变压器10kV降至0.4kV等级，通过动力控制箱、照明箱和绝缘软线送到施工现场的用电设备。. 环保工程; 扬尘 治理; 施工期; 项目施工靠近敏感点时（罗锅井、熊家水村、土圈）施工现场各设置1.8m高、500m长围挡。 严格采取施工物料遮盖、及时洒水等防尘措施。 严格限制车辆的行驶速度。 在大风天气时停止开挖、回填土作业，及时清扫路面并洒水。. 运营期; 光伏板检修的非正常工况下，检修汽车控制车速，慢速行驶。. 废水 治理; 施工期; 施工期车辆冲洗废水经冲洗平台下方2个5m3沉淀池沉淀处理后用于道路洒水抑尘；施工营地内生活区设防渗旱厕2座，粪污定期清掏外运处置，施工结束后拆除进行迹地恢复。. 运营期; 运营期不设生活区，无生活污水产生，光伏板清洗水不添加任何清洗剂，清洗后的水流至光伏板下的绿化区域后吸收或蒸发损耗。. 噪声 治理; 施工期; 施工期采用低噪声施工工艺及设备，加强设备维护保养、文明施工等降噪措施。 在声环境敏感目标处设置静止鸣笛指示牌。. 运营期; 购置低噪声变配电设备，箱式变压器及配电设备等采取基础减振、安装减振垫等措施。 在声环境敏感目标处设置限速、禁止鸣笛标志牌。. 固废 治理; 施工期; 施工期生活垃圾由沿线生活垃圾收集设施处置，建筑垃圾运到政府指定的地方处理。. 运营期; 废光伏板集中收集后全部由供货厂家回收。 废铅酸蓄电池故障时由厂家更换处理并带走，不在厂区内贮存。 废变压器油经事故储油池收集后，送配套升压站危废间暂存，定期交由资质单位处置。每个油浸式箱变下设1座3.5m3的事故储油池（共设置898座，为成品玻璃钢油池），事故油池采取重点防渗，防渗层为至少1m厚的黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）或至少2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s）。. 生态 修复; 利用光伏板下的区域具有降风、增湿的特点，通过小区域气候变化，达到区域治荒改土、生态修复的目的。. # 3、主要产品及产能 本项目系统效率为85.5%。建成后第1年发电量为：582932.60万kWh；25年平均发电量为：554669.20万kWh；25年总发电量为13866730.10万kWh，首年利用小时数1697.53h，年平均利用小时1615.23h。 表2-2 项目发电量 序号; 产品名称; 年平均产量; 用途; 备注. 1; 电; 554669.20万kW∙h; 并入电网，提供电力; 按照运行25年算. # 4、主要设备与设施 表2-3 项目主要设备数 序号; 名称; 规格; 单位; 数量. 1; 高效单晶硅光伏组件; 620Wp; 块; 5538702. 2; 固定支架; 镀锌铝镁或热镀锌钢结构支架; t; 129125.67. 3; 组串式逆变器; 320kW; 台; 8980. 4; 箱式变压器; /; 台; 898. 5; 35kV电力电缆; km; 35598.542. 6; PHC预制管桩; 根; 2130270. 表2-4 光伏组件参数 技术参数; 单位; 数值. 组件正面功率; Wp; 620. 最大系统电压; V; 1500. 开路电压Voc; V; 48.5. 短路电流Isc; A; 16.15. 最佳工作电压Vmppt; V; 40.17. 最佳工作电流Imppt; A; 15.44. 峰值功率温度系数; %/ºC; -0.28. 开路电压温度系数; %/ºC; -0.23. 短路电流温度系数; %/ºC; -0.045. 首年功率衰降; %; 1. 第2-25年每年功率衰降; %; 0.4. 外形尺寸; mm; 2382×1134×30. 重量; kg; 33.1. 表2-5 逆变器参数 技术参数; 参数. 最大输入电压; 1500V. MPPT电压范围; 500~1500V. MPPT数量; 12/6. 额定输出功率; 320kW. 最大输出功率; 352kW. 额定输出电压; 3/PE，800V. 最大效率; 99.03%. 中国效率; 98.53%. 防孤岛保护; 具备. 低电压穿越; 具备. 表2-6 3200kVA箱式变压器参数 技术参数; 参数. 变压器型号; 三相双绕组华式变压器. 型式; S18-3200/36.75. 容量; 3200kVA. 额定频率; 50Hz. 额定变比; 36.75±2×2.5%/0.8kV. 阻抗电压; 7%. 联结组别; D，y11. 真空断路器; 额定电压：40.5kV 额定电流：630A 额定短时耐受电流：31.5kA/4S 额定峰值耐受电流：80kA/4S. 隔离开关; 额定电压：40.5kV 额定电流：630A 额定短时耐受电流：31.5kA/4S 额定峰值耐受电流：80kA/4S. 接地开关; 额定电压：40.5kV 额定短时耐受电流：31.5kA/4S 额定峰值耐受电流：80kA/4S. 35kV避雷器; 额定电压：51kV 持续运行电压：40.8kV 标称放电电流：5kA 操作冲击电流残压：≤114kV（峰值） 陡波冲击残压：≤154kV（峰值） 雷电冲击电流残压：≤134kV（峰值） 直流1mA参考电压不小于73kV. 低压框架式断路器; 额定电压：800V 额定电流：3200A 极限分断能力：≥85kA 脱扣时间：25~30ms 电气寿命：≥2500次 机械寿命：≥7000次 安装方式：固定式. 防雷保护装置; 最大放电电流Imax：100kA（8/20μs） 采用3P模块（3片）压敏浪涌保护装置. UPS电源装置; 2kVA/2h. 辅助变压器; SG-5kVA. # 5、工程占地 本项目租赁场地117966.3亩（78644200m2），其中升压站占地149.70亩（99801.5m2），本项目光伏场区用地117816.6亩（78544398.5m2），土地利用现状为天然牧草地78541883.5m2和裸土地2515m2。 本项目施工营地和进场道路占地面积62000m2，土地利用现状为天然牧草地62000m2。 本项目光伏场区占地78544398.5m2，施工营地和进场道路占地面积62000m2，则本项目总占地为78606398.5m2。 表2-7 工程占地 单位：m2 占地性质; 项目组成; 总占地面积; 占地类型. 天然牧草地; 裸土地. 永久 占地; 箱逆变基础; 30647; 30197; 450. 组件支架; 57993; 57729; 264. 场内道路; 644000; 644000. 临时 占地; 集电线路; 23972.8; 23972.8. 光伏阵列; 77787785.7; 77785984.7; 1801. 进场道路; 52000; 52000. 施工营地; 10000; 10000. 合计; 78606398.5; 78603883.5; 2515. - 6、土石方平衡 - 本项目土石方平衡来源于本项目可行性研究报告。结合场址地形，总体布置考虑到土方挖填自平衡，不设置取、弃土场。本项目土石方主要来源于光伏场区场地平整、道路建设、箱变器基础施工、集电线路缆沟开挖等，共动用土石方总量为81.4万m3，其中挖方量40.7万m3，填方量40.7万m3无弃方。 - （1）光伏场地场区平整 - 光伏阵列场地平整：本项目场址区地形有起伏，主体设计光伏阵列就势进行布设光伏板，场区局部区域需要进行场地平整，场地平整土石方开挖量为9.80万m3，回填土方约9.80万m3。 - （2）光伏阵列支架基础 - 场区共设2130270根桩，桩径300mm，单桩长2.0m，入土深度1.8m，则挖方9.60万m3，单个基础开挖土石方量少，就近摊平，则填方9.60万m3。 - （3）箱变基础 - 项目设置898座箱式变压器，单个箱式变压器的土方开挖量为60m3，回填量为40m3，土方开挖量为5.4万m3，回填量为3.6万m3，余方1.8万m3用于道路修整。 - （4）集电线路缆沟开挖 - 光伏区集电线路根据地形采用地埋式和架设塔杆形式，根据设计集电线路土石方开挖总量为12.5万m3，回填总量为12万m3，余方0.5万m3用于道路修整。 - （5）道路工程 - 根据设计，场面新建场内道路161km，加宽进站道路13km，土石方开挖总量为3.4万m3，回填总量为5.7万m3，集电线路调入0.5万m3，箱变基础调入1.8万m3，挖填平衡。 表2-8 项目工程土石方平衡表 单位：万m3 序号; 项目; 挖方; 填方; 综合利用. 数量; 数量; 自用; 调入; 调出. 数量; 数量; 来源; 数量; 去向. ①; 光伏场地场区平整; 9.80; 9.80; 9.80. ②; 光伏阵列支架基础; 9.60; 9.60; 9.60. ③; 箱变基础; 5.4; 3.6; 3.6; 1.8; ⑤. ④; 集电线路缆沟开挖; 12.5; 12; 12; 0.50; ⑤. ⑤; 道路修整; 3.4; 5.7; 3.4; 2.3; ③、④. 合计; 40.7; 40.7; 38.4; 2.3; 2.3. - 图2-1 项目土石方平衡图 - 7、公用工程 - （1）供水 - ①施工期 - 本项目施工用水可从市政取水点拉运至现场。施工现场设置储水罐，用水能够满足项目用水需求。 - ②运营期 - 本项目不建设生活用房，为无人值守光伏电站。运营期无生活用水。 - 运营期用水主要为光伏板表面清洁用水。为保证发电效率，每季度定期对电池组件清洗1次，以保证电池组件的清洁度。本项目电池组件的污物主要是沙尘，本项目光伏板清洗系统拟采用水清洗为主（不含任何添加剂），并在冬季辅助采用气力吹吸方案。本光伏电站每3个月进行一次水清洗，全年共清洗3次，选用专用清洗车进行清洗，根据类似光伏电站的光伏组件清洗经验，每兆瓦单元清洗用水约7m3，本项目共3000MWp，每次清洗用水量为21000m3，则年用水量约为63000m3。 - （2）排水 - 本项目光伏组件清洗后的水量为56700m3/a（按用水量的90%计），仅含有少量泥沙，且分散产生不易汇集产生径流，清洗后的水流至光伏板下的绿化区域，由植物吸收或蒸发损耗。 表2-9 用排水情况一览表 单位：m3/a 名称; 新鲜水用水量; 损耗量; 排水量; 排水用途. 光伏板清洗用水; 63000; 6300; 56700; 植物吸收、蒸发损耗. - 图2-2 项目水平衡图 - （3）供电 - 本项目施工用电可就近从250kV高压电源引接，现场设置1台变压器10kV降至0.4kV等级，通过动力控制箱、照明箱和绝缘软线送到施工现场的用电设备。 - 8、工作制度及定员 - 项目整体（光伏区及升压站）需劳动定员共计70人，年工作天数365d。日常生活及办公等均在升压站内，定期对光伏区进行日常巡检。 |
| 总平面及现场布置 | - 1、项目平面布置 - 本项目场址位于宁夏中卫市沙坡头区境内，场区地貌为山地，干燥剥蚀挤压型断块低中山，物理风化，风沙侵蚀强烈，构造剥蚀、侵蚀堆积沟谷发育，地形起伏较大。场区临近G2012定武高速、G338国道及S205省道，对外交通便利。 - 光伏站区平面布置应结合项目的总体规划及电气工艺要求进行布置。在满足自然条件和工程特点的前提下，考虑了安全、防火、卫生、运行检修、交通运输、环境保护等各方面因素。 - 光伏方阵的连接结构组成为：由若干组件串联构成组串，组件串联数量由组件电气参数、逆变器直流输入电压参数、气象条件等因素确定；由若干组串并联接入逆变器构成串列，组串并联数量由逆变器直流输入功率参数、输电损耗确定；串列并联数量由逆变器容量确定；逆变器户外布置在场区阵列内，箱变布置在场内道路附近。 2、施工总体布置 - 本项目临近G2012定武高速、G338国道及S205省道，进行加工、修配及租用大型设备较方便，因此，施工修配和加工系统可主要考虑在中卫市解决。 - 本项目主要施工工程为箱变基础工程、光伏组件基础工程、光伏组件支架安装工程。 - 施工营地：本项目施工营地占地10000m2，施工营地布置在熊水村旁，主要由临时办公室、宿舍、材料及设备仓库等临时生产、生活设施组成。施工营地除建筑物占压外其他场地均采用碎石覆盖，施工结束后对其进行迹地清理。 - 本项目35kV集电线路位于光伏场区选址范围内，为直埋电缆方式架设。 - 项目采用商品混凝土，不在施工现场布置搅拌设施。 |
| 施工方案 | 1、施工方案 - （1）施工组织 - ①施工材料供应 - 本项目施工场地内不设置混凝土、砂浆拌合站，采用商品混凝土和预制砂浆，由罐车拉运至项目施工区内。砂石料、钢材、砖、木材等，均可由中卫市就近采购。本项目所需砂石料由附近砂石料场提供，由遮盖篷布的车辆密闭运输，供应充足。 - ②水、电供应 - 供水：项目区无自来水供水管网，施工期生产用水从附近市政取水点采用罐车拉水方式，项目施工场地设储水罐。 - 供电：本项目施工用电可就近从250kV高压电源引接，现场设置1台变压器10kV降至0.4kV等级，通过动力控制箱、照明箱和绝缘软线送到施工现场的用电设备上。 - ③交通运输条件 - 本项目位于宁夏中卫市沙坡头区，周边有G2012定武高速、G338国道及S205省道，原有乡村道路可做引接道路，区域路网发达，交通运输较便利。施工运输以货车运输为主，运输较便利。 - ④设备安装 - 现场设备采用吊车加人工方式进行吊装和安装。 - （2）主体施工工艺 - ①施工前准备 - 施工技术准备、物资条件准备、工程设备、施工机械准备、现场准备、通讯设施准备、生活设施准备。包括：四通一平、临建搭建、围栏搭建等。 - ②主体工程施工 - 本项目主体施工主要包括建（构）筑物基础施工、电气设备安装及系统调试等。施工面比较集中，无重大件等特殊运输安装设备，可选用中小型机械设备。 - A.基础施工 - 项目场址范围较大，场区较分散，经过现场踏勘，根据现场地质条件，本工程光伏支架基础形式考虑采用前后双立柱+双预应力混凝土管桩形式，前后斜撑与立柱斜梁相连接，横梁放置于斜梁上方，组件利用螺栓与横梁进行连接。 - B.组件安装 - 所有组件应上下左右保持水平一致，安装允许偏差应符合《光伏发电站施工规范》的规定。 - 连接头与光伏电缆的连接处应搪锡或用专用压线钳连接，不可虚接。 - 连接线的走线做到横平、竖直、走向合理，整齐、美观，两个连接头不可捆绑在一起，以防过热，烧坏。 - 连接头尾盖的螺帽应拧紧，以防止连接线与连接头尾盖间有间隙，存在灰尘、水气侵入安全隐患。带边框的组件应将边框可靠接地。 - C.集电线路安装 - 包括逆变器安装、箱式变电站安装以及电力敷设。逆变器通过抱箍直接就地安装在光伏支架上；箱式变电站是光伏电站运行的关键设备，需严格按照图纸设计进行安装，就位后需对各附件进行安装、检查；电力电缆分动力电缆和控制电缆。场内集电线路采用直埋敷设方式，先由人工开挖电缆沟，电缆敷设后按要求将土石方依次回填，挖填平衡。 - D.电气设备调试 - 全部发电系统安装完成后，需对主要电气设备，如逆变升压一体机、直流汇流箱等进行检查和调试。调试完毕后组织送电试运行，试运行24h无异常情况，方可投入负荷运行。 - E.竣工验收 - 项目施工结束，整个放电系统投产试运行，相关检测及调试合格后，由建设单位组织进行项目竣工验收。 - （3）道路施工工艺 ①测量放线：采用全站仪按设计图纸要求，精确定出道路中线及两侧边线，撒石灰标识。 ②地表清理：施工前进行施工区场地清理（如地表植被、腐殖土以及其它有碍物），场地清理采用推土机推土，推距40～80m。 ③路基开挖及填筑：开挖采用挖掘机施工，自卸汽车转运，高挖低填，施工中力求土方尽量达到挖填平衡。填筑采用推土机推料、平整，振动碾压实，然后采用压路机压实，使道路施工各项指标（如：高程、转弯、坡度、压实度）达到设计技术要求后可进行路面施工。 ④路面铺设：路面采用碎石铺设。推土机推料，平地机摊铺，振动碾压实，最后采用光轮压路机进行压实，直至石料无松动，达到设计图纸要求为止。 道路工程施工期间污染因子主要为施工扬尘、施工噪声及植被破坏等生态影响。 2、施工劳动定员与工期 本工程施工总工期6个月，高峰期劳动力人数约300人。 3、施工时序 本项目采取多组施工人员分区分块进行施工，确保各项施工进度可交错进行。 施工第1个月为施工准备期，主要完成场地平整、临时建筑设施的建设及光伏电站主要道路的施工。 施工第2个月至第6个月开始光伏支架桩基础的施工，整个场区箱变基础进行施工，光伏电池板支架分批次安装，同时对到货的箱变器进行安装施工，箱变器进行施工的同时电缆铺设安装。 施工第6个月上旬起开始对安装项目内容进行全面检查测试，并敷设、安装滴管带，到第6个月中旬完成并网发电，投入试运行。 施工第6个月下旬完成竣工及验收等收尾工作，实现并网发电。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、宁夏回族自治区主体功能区规划 宁夏回族自治区国土空间分为以下主体功能区：按开发方式，分为优先开发区域、重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域；按开发内容分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区。 限制开发区域分为两类：一类是农产品主产区，即耕地较多、农业发展条件较好，尽管也适宜工业化、城镇化开发，但从保障国家农产品安全以及中华民族永续发展的需要出发，必须把增强农业综合生产能力作为发展的首要任务，从而应该限制进行大规模高强度工业化、城镇化发展的地区；一类是重点生态功能区即生态系统脆弱或生态功能重要资源环境承载能力较低不具备大规模高强度工业化城镇化开发的条件，必须把增强生态产品生产能力作为首要任务，应该限制进行大规模高强度工业化、城镇化开发的地区。 此外，区划对新能源产业有如下要求：其中第六章第四节“积极推广沼气、风能、太阳能等清洁能源，努力解决山区农村的能源需求。健全公共服务体系，改善教育、医疗、文化等设施条件，提高公共服务供给能力和水平。”；第八章第二节“中南部地区应积极开发风能、太阳能资源，大力发展生物质能，保障本地区工农业和生态对能源需求。加强煤炭、石油、天然气勘探与开采”。 本项目位于宁夏回族自治区中卫市沙坡头区，属于国家农产品主产区。本项目属于太阳能发电行业，属于清洁能源产业，不属于禁止建设类项目。不属于《自治区人民政府关于印发宁夏回族自治区主体功能区规划的通知》中的大规模高强度的工业开发，项目建设部分不涉及占用基本农田、林地，距离地表水体较远，运营中不产生废气，不会对农田土壤、水质、大气造成重大污染，对周围环境影响较小，其建设旨在为中卫市沙坡头区发展提供清洁的电力保障与支持，因此，符合《宁夏回族自治区主体功能区规划》的相关要求。本项目在宁夏主体功能区规划的位置详见附图8。 2、生态功能区划 根据《宁夏生态功能区划》，宁夏生态功能区共划分3个一级区，10个二级区，37个三级区。对照宁夏生态功能区划图可知，本项目属于II2-5香山低山丘陵荒漠草原保护、中卫山羊保种生态功能区沙生态功能区。本项目在宁夏生态功能区规划的位置详见附图9。 表3-1 生态功能区特征表 一级区; 二级区; 功能区代号及名称; 主要生态特点、问题及措施. 宁夏中部半干旱台地、山地、平原、干旱风沙生态区; 中部低山、丘陵、平原水旱混合农业开发生态亚区; II2-5香山低山丘陵荒漠草原保护、中卫山羊保种生态功能区; 香山属于中低山，最高峰2356m。植被为荒漠草原类型，以猫头刺、短花针茅等旱生植物为主，植被覆盖度低。土壤为粗骨土和灰钙土。本区主要生态服务功能是保护好荒漠草原和中卫山羊物种资源。本区的生态敏感性问题是草场退化其治理措施是先禁牧，雨季补播牧草，提高草场质量；合理的实施退耕还草，建立人工草场，保护中卫山羊物种资源。. 本项目施工结束后对临时占地进行恢复，采取场地平整、撒播种草等措施以防治水土流失，恢复生态环境，符合《宁夏生态功能区划》要求。 3、生态环境现状 （1）地形地貌 本项目位于宁夏中卫市沙坡头区。勘察场区所处地貌单元为山地，干燥剥蚀挤压型断块低中山，物理风化，风沙侵蚀强烈，构造剥蚀、侵蚀堆积，沟谷发育，地形起伏较大。 项目所在地属中温带干旱半干旱大陆性高原气候区，气候干燥，干燥度指数K值大于1.5，雨雪稀少，日照充分、蒸发强烈、风大砂多，夏热而短促、冬寒而漫长，冷热变化急剧，年温差、日照差大，属典型的大陆性气候。 场区地形比较复杂，地貌属于山地丘陵。包括贺兰山最北段的石炭井一带、卫宁北山、牛首山、烟筒山-窑山、青龙山、月亮山、东列六盘山（又称小关山）等，主要由中生界、古生界碎屑岩和少量碳酸盐岩组成。海拔一般为1500-2000米，最高山脉为月亮山，海拔2633米，山坡多数陡峻，大于30°，沟谷较发育。 （2）土地利用现状 根据《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017），项目所在区域土地利用现状以天然牧草地和裸土地为主。本项目占地类型见下表，现状如附图10所示。 表3-2 土地分类面积表 单位：m2 权属单位; 农用地; 未利用地; 合计. 小计; 天然牧草地; 小计; 裸土地. 常乐镇黄套村、熊家水村和香山乡黄泉村区域; 78541883.5; 78541883.5; 2515; 2515; 78544398.5. （3）土壤类型及土壤侵蚀现状 项目区土壤侵蚀主要为轻度水蚀中度风蚀区。项目区土壤类型主要为灰钙土。灰钙土受荒漠草原生物气候的影响，有一定的腐殖质积累和较弱的淋溶作用，剖面自上而下可分为有机质层、钙积层及母质层。本项目的土壤侵蚀图见附图11，土壤类型图见附图12。 （4）植被类型 项目区植被类型有短花针茅、旱生小灌木、小半灌木草原；项目区北部农作物以糜谷为主，含洋芋、荞麦、豆类、油料三年二熟作物为主；项目区南部农作物以春小麦为主，含洋芋、糜谷、豆类、油料三年二熟作物为主。现状生态环境调查结果：天然植被主要是适应当地生境的苦豆子、冰草、油蒿、短花针茅等植物种类为特征，植被类型见附图13。 （5）动物分布情况 根据宁夏动物地理区划等资料调查，项目所在区域无大型野生动物分布，主要为小型爬行类、哺乳类动物及常见鸟类。其中爬行类动物主要有蜥蜴类；哺乳类动物主要有田鼠、野兔等；鸟类主要有乌鸦、喜鹊、麻雀等常见鸟类，无国家及自治区级濒危、珍稀野生保护动物及栖息地在项目区域内分布，也无重要物种天然集中分布区、栖息地，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等。 4、环境空气质量现状 本项目位于沙坡头区，隶属于中卫市，所在环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准，项目区域环境空气质量现状引用《2023年宁夏生态环境质量状况》中公布的中卫市的监测数据对项目区进行达标区判定。项目所在区域公布的环境空气质量具体监测数据见下表。 表3-3 中卫市空气质量现状监测一览表（2023年） 污染物 名称; 年评价指标; 标准值/（µg/m3）; 现状浓度/（µg/m3）; 占标率/%; 超标 倍数; 达标 情况. SO2; 年平均; 60; 10; 16.7; /; 达标. NO2; 年平均; 40; 23; 57.5; /; 达标. PM10; 年平均; 70; 118; 168; 1.68; 超标. PM2.5; 年平均; 35; 40; 114; 1.14; 超标. CO; 24h平均第95百分位数; 4; 0.7; 17.5; /; 达标. O3; 日最大8h滑动平均值的第90百分位数; 160; 140; 87.5; /; 达标. 注：1、CO现状浓度和标准值单位均为mg/m3。 2、现状浓度未剔除沙尘天气。. 根据表3-1可知，中卫市2023年度M2.5、PM10年平均浓度超标，SO2、NO2年平均浓度及CO、O3的相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准，项目区属于不达标区，超标原因为2023年全市发生沙尘天气次数过高，为7次。 5、地表水环境质量现状 项目所在地主要地表水为黄河。黄河位于项目北侧8km，根据《2023年宁夏生态环境质量报告》中黄河金沙湾监测断面的水质监测数据，各项监测因子均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水质标准要求。 6、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中有关规定，声环境质量现状监测参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》相关规定开展补充监测。本项目50m范围内存在声环境保护目标，宁夏新梦环保科技有限公司于2025年1月8日对噪声进行监测。 监测方法、内容及结果如下： ①监测布点 对项目所在区域声环境质量现状进行监测，在临近居民区处共设3个监测点，监测点位布设见下表3-4，图3-1。 表3-4 噪声监测点位一览表 监测点位; 坐标. 罗锅井居民区; E:105°5′42.55″，N:37°11′17.98″. 熊家水村居民区; E:105°5′59.96″，N:37°13′46.18″. 土圈村住户; E:105°4′51.36″，N:37°15′42.74″. 图3-1 噪声监测点位图 ②监测时间及频率 监测时间为2025年1月8日，昼间噪声（本项目夜间不生产）。 ③监测结果 表3-5 噪声检测结果统计表 单位：单位：dB（A） 检测点位; 检测结果. 监测时间; 昼间（6:00-22:00）. 罗锅井; 46. 熊家水村; 44. 土圈; 46. 标准限值; 55. 由监测数据可知，罗锅井、熊家水村、土圈各居民区监测点昼间噪声值在44（A）~46dB（A）之间，各监测期间昼间等效连续A声级监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值要求，区域声环境质量较好。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | - 本工程为新建项目，不存在与本项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》：无需开展专项评价的环境要素，应根据项目影响特点识别生态环境保护目标。给出生态环境保护目标的名称、与建设项目的位置关系、规模（居民点）、主要保护对象和涉及的功能分区等。 本项目不涉及专项评价的环境要素，本项目施工期的主要环境影响为施工机械噪声、施工扬尘和机械车辆尾气、施工时机械车辆碾压对地表植被土壤造成的影响和施工噪声对周边动物造成的惊扰，运营期主要为检修车辆噪声和扬尘，运营期箱变和逆变器噪声对附近居民和动物造成的影响。项目场地开阔，便于大气污染物的扩散，噪声随距离衰减对环境影响较小。因此本项目评价范围确定为项目用地范围外延500m。生态环境保护目标识别具体见表3-6。本项目生态环境保护目标见附图15。 表3-6 保护目标一览表 保护类别; 敏感目标; 相对方位; 距离（km）; 属性; 规模（人）. 声环境、大气环境; 罗锅井; N; 0.01; 居住; 56. 熊家水村; S; 0.03; 居住; 52. 土圈; W; 0.01; 居住; 45. 地表水; 黄河. 地下水环境; /. 土壤环境; 评价范围内的土地. 生态环境; 周边植物、动物、生态系统. |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气质量标准 项目所在区域属于环境空气质量二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。 表3-7 环境空气质量评价执行标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值. SO2; 1小时平均; 500μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. 年平均; 60μg/m3. NO2; 1小时平均; 200μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 年平均; 40μg/m3. PM10; 24小时平均; 150μg/m3. 年平均; 70μg/m3. PM2.5; 24小时平均; 75μg/m3. 年平均; 35μg/m3. CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. （2）声环境质量标准 本项目执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，具体详见表3-8。 表3-8 声环境质量评价执行标准 单位：〔dB（A）〕 声功能区类别; 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. 2、污染物排放标准 （1）大气污染物排放标准 本项目施工期颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。 3-9 大气污染物综合排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值; 标准来源. 监控点; 浓度. TSP; 周界外浓度最高点; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. （2）废水排放标准 本项目施工期施工人员生活污水经旱厕处理后用于还田，运营期无生活污水产生，不执行相关标准。 （3）噪声排放标准 本项目施工期间施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类功能区标准，相关标准值见表3-10。 表3-10 噪声排放执行标准 时间; 执行标准; 噪声限值〔dB（A）〕. 昼间; 夜间. 施工期; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. 运营期; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 1类标准; 55; 45. （4）固体废物 ①本项目涉及危险废物的产生、收集、贮存等过程，其中危险废物收集、贮存等过程执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移管理办法》（部令第23号）及《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）要求。 ②本项目施工过程中产生的一般工业固体废物处理贮存过程需满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 |
| 其他 | 无 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本项目土方开挖、建材运输等施工活动，对区域地表扰动、植被破坏而产生的水土流失影响；本项目光伏阵列采用固定式支架安装，在施工期不进行大规模场平处理，因地制宜随坡就势的布置光伏阵列项目，土方工程量较小，对地表扰动较小，因此，项目实施对区域生态环境影响有限，并随施工期的结束、水保措施的实施将逐渐得到恢复。 1、施工期工艺流程及产排污分析 本项目施工期主要的建设内容为场内和场外道路施工，太阳能电池阵列区场地平整、基础施工、施工营地；电缆敷设、集电线路安装、太阳能电池板及电气设备的安装。项目在道路修建、土石方开挖及回填、建设施工材料运输时将产生粉尘，施工过程中施工机械将产生噪声，建设过程中还将产生建筑垃圾等固体废弃物等，同时施工中将破坏地表植被和产生水土流失等。施工期工艺流程及产污环节见图4-1。 图4-1 施工期工艺流程及产物节点图 2、生态影响分析 （1）占地影响影响分析 本项目占地总面积（不含升压站）约78606398.5m2，占地类型为天然牧草地和裸土地。临时占地主要为施工营地、进场道路、光伏阵列等，永久占地主要为箱式变压器、光伏阵列桩基础、集电线路和检修道路。临时用地均在施工结束后撒播种草，不会改变土地利用性质。 （2）对自然植被的影响分析 本项目场地平整、太阳能光伏阵列单元支架基础的施工、集电线路电缆铺设的施工、场内道路等工程的实施，会破坏用地范围内地表植被，从而减少植被生物量，同时施工人员和施工机械进入场地也会对区域植被造成踩踏和碾压，破坏植被。 本项目所在地土地类型主要为天然牧草地，站址周围无国家级、省级保护植物，在建设过程中应加强施工机械和人员的管理，规定施工车辆及人员进出场地的路线，减少由于滥踩滥踏及车辆碾压造成对地表植被的破坏，同时在施工积极地开展水土保持措施，施工结束后及时进行植被恢复，采取以上措施后，有利于区域植被的恢复。 - 土壤及水土流失影响分析 - 施工过程中土方挖填、机械碾压、人员践踏等活动会对土壤结构和理化性质产生不利影响，会直接影响到植被的恢复。但本项目用地面积不大，且为点、带状分散占地，影响时间较短，不会对整个区域的土壤性质产生较大影响。 随着施工作业的进行，施工机械的扰动，地表结皮被破坏，在大雨或大风情况下，易造成水土流失。为降低水土流失，施工车辆应行驶在固定线路上，严禁在施工场地内随意行驶；施工完毕应尽快撒播种草，尽快恢复植被，缓解生态环境质量。 （4）对野生动物的影响分析 本项目施工机械噪声和人员活动噪声是对野生动物影响的主要因素。项目光伏电站及附近区域内动物活动较少，且由于施工场地相对于该区域面积较小，项目的建设只是在小范围内暂时改变了动物的栖息环境。根据现场走访了解，项目所在区域野生动物很少出没，也无珍稀濒危保护动物。因施工期较短，施工完毕即可恢复正常。因此，项目施工对野生动物种群、数量影响较小。 3、施工扬尘分析 （1）施工扬尘 空气污染源主要是施工扬尘，施工扬尘主要来自基础开挖、土建施工的场地平整等土石方工程、设备材料的运输装卸、施工现场内车辆行驶时道路扬尘等。由于扬尘源多且分散，源高一般在1.5m以下，属无组织排放。受施工方式、设备、气候等因素制约，产生的随机性和波动性较大。施工阶段的扬尘污染主要集中在施工初期，基础开挖和土石方运输都会产生扬尘污染，产生的粉尘短期内将使局部区域内空气中的总悬浮颗粒物（TSP）明显增加。 施工时由于土方的开挖造成植被破坏与土地裸露，产生局部二次扬尘，可能对周围50m以内的局部地区产生暂时影响，但施工扬尘的影响是短时间的，在土建工程结束后即可恢复。此外，在建设期间，大件设备及其他设备材料的运输，可能会使所经道路产生扬尘问题，但该扬尘问题只是暂时的和流动的，当建设期结束，此问题亦会消失。对建设过程中及周边道路的施工扬尘采取了设备覆盖、洒水降尘等环境保护措施后，对附近区域环境空气质量不会造成长期影响。 （2）施工机械废气 施工机械废气主要来源于施工机械和运输车辆所排放的尾气，其主要成份为CO、NOx和CmHn（非甲烷总烃），当施工机械大量且集中使用时，这些物质的扩散对周围环境空气质量将会带来一定的不利影响，但其作用范围及持续的时间均有限，会随着施工期的结束而终结。施工机械应定期保养，减少废气的产生。 综上，本项目施工期产生的施工扬尘、施工机械废气对环境影响较小。 - 4、声环境影响分析 光伏电站施工期间噪声来源主要是大型施工机械、运输车辆噪声，如推土机、液压挖掘机、静力压桩机、重型运输车等机械设备运行噪声对周围环境产生的影响，根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013），本项目选择低噪声设备，设备源强取下限，噪声源强为70-85dB（A），具体见表4-1。 表4-1 常见施工设备噪声源强声压级 单位：dB（A） 设备名称; 距设备距离（m）; 噪声源. 推土机; 5; 83. 液压挖掘机; 5; 82. 静力压桩机; 5; 70. 重型运输车; 5; 77. 根据设备声源特征及周围声环境特点，各设备声源可视为连续、稳态、点声源，声场为半自由声场，预测模式选择《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的无指向性点声源几何发散衰减模式。采用无指向性点源几何发散衰减模式预测，预测公式如下： L2＝L1-20lg(r2/r1)-ΔL 式中：L1、L2—为距声源r1、r2处的声级值（dB(A)）； r1、r2—为距声源的距离（m）； ΔL—为其它衰减作用的减噪声级（dB(A)）； 本次预测只考虑空间距离的衰减因素，暂不考虑空气吸收衰减、植被降噪以及地形的差异，因此实际影响值会比贡献值小。 表4-2 施工机械噪声源强随距离衰减一览表（单位：dB(A)） 序号; 机械名称; 5; 15; 25; 30; 65; 95; 115; 120; 125; 130; 165; 200. 1; 推土机; 83; 74; 69; 68; 61; 58; 56; 56; 55; 55; 53; 51. 2; 液压挖掘机; 82; 73; 68; 67; 60; 57; 55; 55; 54; 54; 52; 50. 3; 静力压桩机; 70; 61; 56; 55; 48; 45; 43; 43; 42; 42; 40; 38. 4; 重型运输车; 77; 68; 63; 62; 55; 52; 50; 50; 49; 49; 47; 45. 施工期噪声主要施工机械产生噪声，机械设备主要有推土机、液压挖掘机、静力压桩机、重型运输车。随着距离的增加，噪声强度逐渐减弱，距噪声源25m，噪声强度可下降到70dB(A）以下，距离噪声源125m，噪声强度可下降到55dB(A）以下，通过禁止在厂界30m范围内高噪声设备同时施工，合理布局施工机械设备，控制高噪声设备的作业时长，在噪声敏感建筑物附近施工时设置隔声围挡，可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011）昼间噪声排放限制要求。本项目夜间不施工，昼间距离施工机械最远125m处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096- 2008）1类功能区夜间声环境质量标准。距离本项目最近的声环境敏感目标为10m。可见施工机械距离厂界长时间施工会对声环境敏感目标产生一定影响。因特殊需要必须连续施工作业的，应当取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。而且施工噪声的影响仅限于施工期，施工期结束后噪声源即消失。 5、地表水环境影响分析 施工采用商品混凝土，轮胎清洗废水经沉淀池沉淀后回用；生活污水经临时旱厕收集后定期清掏，作为农家肥综合利用。施工期禁止在现场进行机械、设备维修作业，不产生含油机修废水。因此，施工期产生的废水对区域内地表水环境影响较小。 本项目施工期间应严格落实如下施工废水污染防治措施： ①施工期间施工场地要尽量远离水体，并划定明确的施工范围，不得随意扩大，施工便道要尽量利用已有道路。 ②基础钻孔或挖孔的渣不能随意堆弃，应运到指定地点堆放。 ③合理安排工期，抓紧时间完成施工内容，避免雨季施工。 6、固体废物影响分析 ①施工人员产生的生活垃圾由沿线生活垃圾收集设施处置。 ②施工过程中产生的施工废物料应分类集中堆放，尽可能回收利用。 ③施工期开挖产生的土方均进行回填，无弃土产生。 ④建筑垃圾如包装材料、废砖块等固体废物，集中收集后送政府指定地点处置。废钢筋收集后外售综合利用。 综上所述，本项目施工期产生的固体废物均得到了妥善的处理处置，对周围环境产生的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目为太阳能光伏发电项目，不属于工业污染型项目，其环境影响时段主要为施工期。项目运营期无废气产生，废水主要为光伏板清洗水，固体废物主要为光伏组件定期更换产生的废旧电池板、废铅酸蓄电池和废变压器油。 1、运营期生态环境影响 （1）工艺流程 光伏电站是利用一定数量太阳能电池组件串联后接收太阳光将辐射能转换为一定电压（逆变器额定电压）和电流的直流电，再将若干电池组串在汇流箱内进行并联以提高电流，并联后电流达到逆变器额定电流的数个汇流箱接入一台并网逆变器，通过并网逆变器将电池组件发出的直流电逆变成符合电网需求的交流电，经过配电装置后接入电站升压变压器，通过变压器将电压升高至符合电网要求的电压等级后，并入电网。 - 产排污环节 图4-2 运营期工艺流程图 2、运营期生态环境影响 （1）对地表植被的影响分析 拟建场址影响到的植被类型在该地区分布广、面积大，在场址外增加标志牌，加强工作人员生态保护意识，严禁工作人员踩踏植物，项目的建设不会对这些植被类型在该地区的分布造成太大影响。 本项目运营期对植被的影响主要体现在电池面板架设后，在地面产生的阴影对地面植被生长的影响。该项目受阴影影响区域内植被受到的日照减少，该区域内的植被将受到一定程度的影响。 固定式支架前后组件间距大于10m，光伏组件按最低沿高于地面2m，支架结构较高，基本满足植被生产要求，光伏组件采用微孔灌注桩作为基础，最大限度的减少基础占用土地面积。 同时施工结束之后，恢复土地利用价值进行重新播种，可有效的保护生态环境，使得工程对植物的影响降到可控制范围之内。 （2）对当地动物的影响 本项目建成后，光伏列阵的支架占用部分地面，将减少地面动物的活动区域，但围栏遮挡以及支架使用的面积较小，影响范围小；本项目声源少，噪声值较低，噪声源产生的噪声经光伏组件隔声和距离衰减后，不会对地面上动物的日常迁徙活动造成影响，且项目施工结束后，对光伏板区通过人工种草措施进行植被恢复，因此对动物栖息及活动影响很小。 （3）水土流失影响 拟建场址区域内植被覆盖率较好，物种种类较单一。本项目建成后光伏板可遮挡一部分阳光，光照强度降低，蒸发量降低，一部分雨水可渗入土壤，有利于地表植被生长。自然降雨进行汇集作用，流至地表，长期冲刷会形成土沟，可能加剧所在区域重水土流失。 临时占地范围内的植被恢复一般在3年内才能逐步稳定，达到较好的水土保持效果。在水土保持工程和植物措施有效发挥作用后，项目区内的水土流失可得到完全控制，项目建设区的水土流失可达到轻度以下水平，工程建设造成的水土流失可得到基本治理，并使工程占地区域内水土流失状况得到明显改善。 本项目建成之后，光伏板对风有一定的阻挡作用，可使项目厂区内风速降低，部分表土停留在光伏厂区内，有利于光伏厂区内牧草生长，加之水分的增加，可在一定程度上改善区域内水土流失现状。 （4）区域景观生态影响分析 原有的景观为沙漠化荒地景观，这是一种自然景观。但人们的视觉效果往往会感到枯燥、疲倦，如果出现电池板点缀其间，这不但会减轻人们的视觉疲劳，也会使人们的视觉感到是一种享受。因此要求本工程的地面建设要尽量简洁、流畅，避免杂乱无章的建筑物的出现。 虽然光伏板会遮挡部分阳光,但由于光伏板的安装密度和排列方式等因素的影响,光伏板下的植物仍然能够获得足够的阳光进行光合作用。光伏板下的植物并不会因为缺乏阳光而无法生长。此外,光伏板下的土壤温度通常会比周围地区略低一些,这有利于植物的生长和发育。因此,在光伏板下种植植物不仅不会对植物生长造成负面影响,反而可能有利于植物的生长和生态环境的改善。 本工程建成后，可以构成一个独特的人文景观，这种景观具有群体性、可观赏性，虽与自然景观有明显差异，但可以反映人与自然结合的完美性。如果光伏电站能够按规划，有计划的实施绿化，将使场区形成一个结构合理、系统稳定的生态环境，不仅可以大大改变原有较脆弱、抗御自然灾害能力差的自然环境，而且可以起到以点代面、示范推广的作用，使人们不仅可以观赏到壮观的电池组件，也可感受到干旱区的生态美，激发人们保护自然环境的热情，促进当地经济与环境的协调发展。 3、水环境影响分析 本项目按照“无人值守、少人值守”的原则设计，少量值班人员均位于配套建设的升压站内，本次不再重复评价。本项目主要为光伏板清洗水，为保证电池发电效率，本项目光伏电板采用水车清洗的方式，并在冬季辅助采用气力吹吸。光伏板清洗采用新鲜水清洗，无添加洗涤剂成份，其主要污染因子为SS，成分简单，可直接散排至光伏板底部由植物吸收或自然蒸发；冬季采取气力吹吸，无废水产生，不会对周围地表水环境产生不利影响。 4、大气环境影响分析 项目正常工况时无废气产生。光伏板检修的非正常工况下，检修汽车驶入场区将产生汽车扬尘，在采用砾石压盖检修道路，且通过限制检修车辆低速慢行、洒水抑尘，可将检修过程汽车扬尘对大气环境的影响降至最小程度。 本项目产生的噪声主要是设备噪声，主要设备噪声产生情况见下表。 表4-3 项目主要设备噪声产生情况 序号; 噪声源; 噪声级（dB（A））; 措施. 1; 逆变器; 65; 采用箱体隔声. 2; 箱式变压器; 65; 基础减振，箱体隔声. 表4-4 主要噪声源随距离衰减 序号; 机械名称; 1; 2; 3; 4; 7; 10; 15; 50. 1; 箱式变压器; 65; 60; 57; 55; 50; 47; 44; 33. 2; 逆变器; 65; 60; 57; 55; 50; 47; 44; 33. 由上表可见，距离箱式变压器和逆变器7m处，噪声已衰减到与背景噪声接近（现状噪声最小值50dB（A）），本项目箱式变压器之间，逆变器之间，箱式变压器和逆变器之间距离较远，通常间距大于10m，因此不会产生噪声叠加。本项目厂界距离敏感目标处的最近距离为10m。所以项目运营期噪声不会对声环境保护目标居民产生影响。 5、固体废物环境影响分析 主要为光伏板区服役期满后的废旧电池板和箱变检修及事故时产生的废变压器油等。 （1）废光伏板 本项目使用的电池板为单晶硅太阳能电池，其使用寿命一般为25年，由于使用过程中采光角度和电流阻断等故障发生可能会导致电池板损坏，就需更换废旧光伏组件。本项目光伏电站运行一定年限以后，由于单晶硅电池功率衰减和故障，会对其进行更换，废光伏板产生量约为10t/a，对照《国家危险废物名录》（2025年版），废光伏板不属于危险废物，集中收集后全部由供货厂家回收，对周围环境影响较小。 （2）废铅酸蓄电池 场区箱变设置8套通信阀控式密封免维护铅酸电池组（4套2V1000mA，单个重77.5kg，4套2V300mA，单个重19kg），设计寿命4年，则产生量为1.4t/4a，根据《国家危险废物名录（2025版）》，废铅酸蓄电池废物类别为“HW31 含铅废物”，废物代码为“900-052-31”。其中，未破损的铅酸蓄电池为该名录“附录－危险废物豁免管理清单”中危险废物，其运输为豁免环节，可不按危险废物进行运输，豁免条件为运输工具满足防雨、防渗漏、防遗撒要求。运营期发生源故障时，联系厂家即时更换，更换下来的含有废铅酸蓄电池的由厂家带走，不在厂区内贮存。 （3）废变压器油 箱变变压器在正常运行状态下，无事故废油产生。检修时，变压器油由检修单位准备的专用工具收集，存放在事先准备好的容器内，年检修箱变数量约2台，每台变压器的最大储油量约2m3。变压器油的密度约0.84-0.91g/cm3，本次评价按0.91g/cm3核算，平均每年估算废变压器油的产生量约1.82t。事故状态时，会发生变压器油外泄，箱变变压器在油箱下部设事故储油池，事故废油经事故储油池收集后，送配套升压站危废间暂存，定期交由资质单位处置。对照《国家危险废物名录（2025年版）》废矿物油属于危险废物，其危险废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，危险废物代码为900-220-08“变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油”。 箱变变压器下方设置的事故油池严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（HB18597-2023）标准要求建设，单个3.5m3，成品玻璃钢油池，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 退役期项目产生的固体废物主要是废光伏板、废光伏支架、箱变基础（建筑垃圾）、废变压器、废逆变器、废铅酸电池及废变压器油等。其中废光伏板产生量为5538702块，废光伏支架129125.67t的产生量为t、废箱变基础（建筑垃圾）37.5万t、废变压器的产生量为898台、废逆变器的产生量为8980台t、废铅酸电池的产生量347t，废变压器油的产生量为1634t。废光伏板、废光伏支架，废变压器和废逆变器外售资源利用。废铅酸电池及废变压器油集中收集后交有资质单位处置。 综上，本项目运营期固体废物全部妥善处置，无固体废物排入大气、水体、土壤等外环境，不会对项目所在区域植被生长、动物栖息等生态环境造成影响。 6、光污染影响 为了高效利用太阳能，太阳能电池板本身生产工艺也要求尽量减少光的反射。太阳能电池板主要是晶硅电池和钢化玻璃压制而成，晶硅电池制造时加入了防反射材料，对光线的反射率极低；钢化玻璃表面进行了磨砂处理以减少对光线的反射。站址周围较为空旷，无高大建筑和设施。电池板安装时要选择最佳阳光入射角度以最大限度利用太阳能，电池板倾角向上，不会对地面居民生活及交通产生影响。 由此可见，太阳能电池板对光线的反射是有限的，远不及水面对光的反射造成的影响，基本不会对人的视觉以及飞机的运行产生不利影响。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、项目选址环境合理性分析 本项目位于中卫市沙坡头区，项目占地为天然牧草地和裸土地，拟建光伏区域周边无学校、医院、自然保护区、地下水饮用水水源地等，项目500m范围内有罗锅井、熊家水村、土圈三处居民区，本项目运营期自身不产生废气，光伏板清洗水流经绿化区域吸收或蒸发，噪声通过合理布箱变和逆变器与噪声敏感建筑物的距离，项目产生的噪声通过距离衰减后，可保证噪声敏感建筑物处满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，不会对生态环境保护目标产生环境影响。 项目施工期建设单位拟采取防护措施，控制扬尘、噪声、废气、废水、固体废物等污染和对自然环境造成的破坏。施工结束后，需及时恢复施工场地的自然环境。运营期间不产生废气；废光伏板厂家直接更换并回收，废铅酸蓄电池由厂家更换并带走，不在厂区贮存，废变压器油经事故储油池收集后，送配套升压站危废间暂存，定期交由资质单位处置，项目产生的固体废物全部妥善处置不外排；通过采取相应环境保护措施后，项目不会损害环境质量和生态功能。 2、项目所在地光能资源分析 本项目拟建场区位于宁夏回族自治区中卫市沙坡头区常乐镇、香山乡，根据推算得到的场址区域辐射数据显示：本项目场址区域多年平均年总辐射为6057.0MJ/m2。根据《太阳能资源评估方法》（QT 89-2019）确定的标准，本项目所在地区属于“资源很丰富”区。太阳能资源稳定度为0.43，本项目太阳能资源稳定度为B等级，属于稳定等级。根据我国太阳能资源等级区划表得知，场址区域太阳能资源属于B类很丰富区，太阳能资源稳定度为稳定，直射比为0.57，适宜建设太阳能电站。 表4-5 太阳总辐射年辐射照量等级表 太阳总辐射年总量; 资源丰富程度; 等级符号. ≥1750kW·h/(m2·a); 资源最丰富; A. ≥6300MJ/(m2·a). 1400-1750kW·h/(m2·a); 资源很丰富; B. 5040-6300MJ/(m2·a). 1050-1400kW·h/(m2·a); 资源丰富; C. 3780-5040MJ/(m2·a). <1050kW·h/(m2·a); 资源一般; D. |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | - 1、生态环境保护措施 - （1）临时占地生态保护及恢复措施 - ①施工前合理规划施工工区，尽量缩小施工范围，减少临时用地面积。 - ②施工过程中，应严格管理，确保在规定的施工范围内施工，施工机械应严格按照规定的临时施工道路行驶，严禁占用施工区域以外的土地，在大风及雨季不得进行土方作业。 - ③施工结束后，对施工生产生活区立即进行清理和土地整治，撒播适宜当地生长的草籽。 - ④加强生态保护管理监督，切实落实各项生态恢复措施，确保撒播草种的成活率，使临时施工占地植被覆盖度至少恢复到原有水平。 - （2）地表、土壤保护措施 - ①明确临时作业区，各种施工活动应严格控制在施工区域内，尽量减少扰动面积。 - ②项目电缆沟开挖后应及时回填，以降低水土流失。 - ③严格控制施工范围，明确临时作业区，划分安装区、设备贮存区、临时堆土区等功能区，尽量减少扰动面积。合理安排施工时间及工序，施工避开大风天气及雨季，在土方回填过程中，必须严格对表层土实行分层堆放和分层回填，表层土回填于上部，尽量减小因土壤回填活动对土壤养分造成的流失影响。 - （3）植物保护措施 - ①进一步优化光伏板布置，尽量减少因光伏布设引起的植被破坏。光伏板安装过程中，应合理安排施工工区，尽量以小范围分区施工，控制临时占地面积，尽量缩小施工范围，减少对地表植被的扰动和破坏，将对植被的影响程度降至最小。 - ②光伏板阵列之间植被恢复采用撒播草籽的方式进行恢复，并结合当地实际情况，草种播种选择雨季条播或撒播，撒播前精细整地，适时种植，以保证正常出苗，大量植被的生长将会在减轻地表风蚀和减少水土流失等方面起着重要的作用。 - 生态减缓措施 - ①表土回填：施工占地开挖的土方按照土层顺序进行回填，剥离的表土，按表层土在上的顺序堆放至临时占地区域，便于后期植被恢复使用。 - ②土地整治：施工结束后，对项目扰动区域实施土地整治措施，整治方式为机械整治，整地深度为0.3m。 - ③撒播种草：土地整治后，根据原地貌类型对占用土地进行撒播种草，进行植被恢复。 - ④补种植被：对临时占地草地，施工结束后结合土地整治对扰动区域进行植被补植，选择本地物种。 - 以上措施责任单位为建设单位，具体实施单位为施工单位，建设单位需对施工期环境保护措施的落实情况进行监督管理。 - （5）管理措施 - 施工单位应做好环境管理与教育培训，组织专业人员对施工人员进行环保宣传教育。施工期严格控制施工作业带范围，规范施工行为，加强管理监督。 - 经采取上述措施，本项目施工期对周边区域的生态环境产生的影响是可以接受的，施工结束后采用有效的土地整治和恢复措施，对周边生态环境进行有效恢复。 2、声环境保护措施 为了进一步减少施工噪声对项目周围声环境产生影响，施工期应采取以下措施对施工噪声进行防治： ①做好施工组织设计，选用低噪声施工设备。 ②应根据运输路线选择周围敏感点分布少的路线，其次应严格实施运输过程管理，敏感路段应限速，禁止鸣笛，物料装卸应规范操作。 ③严格控制施工作业时间，并禁止夜间施工。 ④施工单位应严格按照标准操作规程使用各类施工机械设备，并定期维护和保养，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染。 3、大气环境保护措施 工程为了进一步减少施工扬尘对大气环境的影响，严格落实“六个标准化”扬尘防控要求，结合本项目实际情况，施工期应采取以下扬尘污染防治措施： ①施工场地应设置专栏，标明项目名称、项目概况、建设单位、施工单位、联系电话、施工工期等内容。 ②严格控制施工作业范围，项目施工靠近敏感点时（罗锅井、熊家水村、土圈）施工现场设置1.8m高、500m长围挡，并严格控制作业范围与作业。 ③限制运输车辆的行驶速度，场地内行车速度不得超过15km/h。 ④场内作业区、堆场、车行道路应当进行硬化等防尘处理，起尘原材料覆盖存放，风力达到5级以上的天气，不得进行土方挖填和转运；采用湿法作业，利用洒水车对运输道路及电站施工区域洒水降尘，大风天气适当增加洒水频次，保持场地湿润。 ⑤建筑垃圾等无法在48小时内清运完毕的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当利用苫布等采取围挡、遮盖等防尘措施。 ⑥车辆出入口设置冲洗平台和沉淀池，运输车辆车身及轮胎应当在除泥、冲洗干净后方可上路。 ⑦采用商品混凝土，不再施工现场搅拌混凝土。 ⑧闲置3个月以上的土地，建设单位应当对其裸露土地进行临时绿化或者铺装。 4、固体废弃物污染防治措施 减缓施工期固体废物影响的有效措施如下： ①施工前应作好施工单位及施工人员的环保培训，明确要求施工过程中的建筑垃圾及生活垃圾应分别堆放，并安排专人专车及时清运或定期运至环卫部门指定的地点处置，使项目产生的垃圾处于可控状态。 ②施工过程中产生的包装材料、剩余边角料等，尽量回收利用；施工过程中产生的建筑垃圾，由施工单位统一清运至管理部门指定的地点处置。 ③施工场地设置垃圾收集装置，施工期间生活垃圾集中堆放，定期运至附近垃圾收集点，由当地环卫部门统一清运处置，严禁随意丢弃和堆放。 5、地表水保护措施 施工污水主要为施工人员产生的生活污水以及施工过程产生的施工废水。 生活污水主要污染物为COD、BOD5和SS等，经临时旱厕处理后用于还田。施工废水主要是轮胎清洗废水，含有泥砂和悬浮物等，施工场地设置简易沉淀池，废水经沉淀处理后回用。本项目使用商混，无混凝土搅拌废水产生。 6、施工期环境管理 （1）环境管理机构 建设单位在管理机构内配备必要的专职人员，负责环境保护管理工作。 （2）施工期环境管理 建设单位在施工期间设立项目部，设置专人负责环境保护管理工作，负责核查施工工序是否满足设计文件要求，核查施工是否满足环保要求等相关工作。具体建设单位环境管理的职责如下： ①负责管辖范围内建设项目环境保护“三同时”制度的具体执行。 ②依据环境影响评价文件及批复文件，编制项目环境保护管理策划文件。 ③组织参建单位开展环境保护培训、宣贯和交底工作。 ④配合各级生态环境主管部门组织的监督检查，并组织整改发现的问题。 ⑤做好施工中各种环境问题的收集、记录、建档和处理工作。 ⑥制订项目施工组织方案时，明确施工期施工单位的责任并落实环保措施。在同施工单位签定项目施工承包合同时，将环境保护设施纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金，并在项目建设过程中同时组织实施环境影响评价文件及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。建设单位定期或不定期对施工单位环保管理情况进行督查。 施工单位负责对项目资源进行合理使用和动态管理，确保施工人员能够严格执行各项环保管理制度、规定、贯彻落实各项环保政策，减少对生态环境影响。 具体施工单位环境管理的职责如下： ①施工单位应组织施工人员学习有关环保法律法规，做到施工人员知法、懂法和守法。 ②根据施工图环境保护专项设计和项目环境保护管理策划相关要求，编制环境保护施工方案。针对本项目产生的建筑垃圾编制建筑垃圾处理方案，运往政府部门指定的地点处置，并报项目所在地县级以上政府部门备案。 ③参加建设单位组织的环境保护培训，开展本单位内部培训（含分包单位）。 ④在施工过程中落实各项环境保护措施，记录和统计措施相关技术数据并报监理单位。 ⑤参加环境保护现场检查，完成整改工作，提交整改报告。 ⑥编制环境保护施工总结。 ⑦参与竣工环境保护设施验收工作。 ⑧协助完成各级生态环境主管部门监督检查和沟通协调工作。 （3）施工期环境监测计划 按照计划进行环境监测，并对监测资料进行存档。 对施工单位进行环境管理、检查和监督，对施工期出现的各种环境保护问题进行纠正，记录并及时进行归档处理。 （4）环境保护设施竣工验收 根据《建设项目环境保护管理条例》，项目建设执行污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），工程建设执行污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，由建设单位自行组织开展竣工环境保护验收工作，验收公示结束后，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报相关信息。做好相关信息、资料的整理、填报和归档工作。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、生态环境保护措施 施工结束后，对临时占用的土地及时撒播草籽进行绿化，保证运营期植被覆盖率至少恢复到原有水平；为保护生态环境，运营期应制定环境管理和监理制度及任务，规定巡检道路。定期对沿线生态保护和防护措施进行检查，跟踪生态保护与恢复效果。 2、环境空气保护措施 运营期检修车辆驶入站区内产生的汽车扬尘，通过对检修道路采用砾石压盖，并限制检修车辆低速慢行，可以将检修过程汽车扬尘对大气环境的影响降至最小。 3、声环境保护措施 营运期噪声主要来自于箱式变压器等，采用低噪声设备，合理布局噪声设备位置，加强设备维护，以减少设备非正常运行产生的噪声。 4、地表水环境保护措施 为保证发电效率，本项目光伏电板采用水车清洗的方式（采用新鲜水清洗，不添加洗涤剂）。清洗水散落至光伏板下自然蒸发。 本项目运营期无人值守，无生活废水产生。 5、固体废物环境保护措施 （1）一般固体废物 本项目光伏板区无人值守，电站运行过程中设备故障维修可能产生少量的废光伏板，废光伏板集中收集后，外售给废弃光伏组件资源综合利用企业。 （2）废铅酸蓄电池 废铅酸蓄电池故障时由厂家更换处理并带走，不在厂区内贮存。 （3）危险废物 项目产生的危险废物主要是废变压器油。本项目设置事故油池对废变压器油进行收集。对事故油池采取重点防渗。废变压器油就近送项目配套建设升压站内危废间暂存，定期交由资质单位处置。 事故油池严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（HB18597-2023）标准要求建设，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 退役期项目产生的固体废物主要是废光伏板、废光伏支架、箱变基础（建筑垃圾）、废变压器、废逆变器、废铅酸电池及废变压器油等。其中废光伏板产生量为5538702块，废光伏支架129125.67t的产生量为t、废箱变基础（建筑垃圾）37.5万t、废变压器的产生量为898台、废逆变器的产生量为8980台t、废铅酸电池的产生量347t，废变压器油的产生量为1634t。废光伏板、废光伏支架，废变压器和废逆变器外售资源利用。废铅酸电池及废变压器油集中收集后交有资质单位处置。 （4）依托可行性分析 本项目危险废物暂存依托同期建设升压站站内的危险废物暂存间，该危废暂存间设计时已考虑本项目的危废使用量，危废暂存间主要用于升压站主变事故废变压油贮存和本项目箱变事故废变压器油的贮存。本项目事故状态时产生的废变压油量较少，危废暂存间面积完全满足本项目危废暂存的需要。建设时序方面，本项目发电依赖同期建设升压站送出，故对本项目具有制约因素，也就是升压站没有完工建设时，本项目不能投入运行。因此同期建设升压站的危废暂存间在时间上具有依托可行性。 综上，本项目固体废物全部妥善处置，其处置措施是可行的。 （5）危险废物管理措施 - 由于项目危险废物暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。危险废物转移采取危险废物转移管理办法，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。 危险废物管理按照《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日）中相关要求执行，具体如下： ①制定危险废物管理责任制。 ②制定危险废物污染环境的全过程控制制度。 a.危险废物的收集、贮存、转移活动遵守国家和本市的有关规定。 b.禁止向环境倾倒、堆置危险废物。 c.禁止将危险废物混入非危险废物中收集、贮存、转移、处置。 d.危险废物的收集、贮存、转移应当使用符合标准的容器和包装物。 e.危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、转移、处置危险废物的设施、场所，设置危险废物识别标志。 ③制定危险废物管理台账制度 a.如实记载全厂产生危险废物的种类、产生量、产生环节、流向、贮存、转移情况等事项，以确保危险废物合法处置，杜绝非法流失。 c.危险废物管理台账内容包括企业产生危险废物的种类、产生量、贮存转移等情况。 d.危险废物台账与生产记录相结合。 ④制定危险废物转移、贮存及职工培训制度 a.转移危险废物，应当通过国家危险废物信息管理系统填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。 b.定期安排相关管理人员和从事危险废物收集、参与转移等工作的人员进行安全环保培训，培训的内容包括国家相关法律法规、规章和有关规范性文件；本公司制定的危险废物管理规章制度、工作流程和应急预案等；危险废物分类收集、暂存的方法和操作规程。 综上所述，在加强管理，并在落实好各项污染防治措施和固体废物安全处置措施的前提下，项目产生的固体废物对周围环境的影响较小。 6、环境风险防范措施 ①运维单位加强对事故油池及其排导系统的巡查和维护，做好运行期间的管理工作；定期对事故油池的完好情况进行检查，确保无渗漏、无溢流。 ②检修过程中可能产生的变压器油经事故集油池收集后交由有资质的单位进行处置，同时建设单位要按照《危险废物转移联单管理办法》，实施危险废物转移联单制度并按照规定制作标志标识。 ③针对变可能发生的突发环境事件，应按照国家有关规定制定突发环境事件应急预案，并定期演练。 采取上述措施后，可有效降低事故油外泄的风险，本项目运营期环境风险是可控的。 7、运营期环境管理 （1）运行期环境管理 运行单位须设环境管理部门，配备相应的环境管理人员以不少于1人为宜，环境管理人员应在各自的岗位责任制中明确所负的环保责任。监督国家法规、条例的贯彻执行情况，制订和贯彻环保管理制度，监控本项目主要污染源，对各部门、操作岗位进行环境保护监督和管理。 ①制定和实施各项环境管理计划。 ②建立环境监测计划。 ③不定期地巡查线路各段，保护生态环境不被破坏，保证保护生态环境与项目运行相协调。 ④检查环境保护设施运行情况，及时处理出现的问题，保证环保设施正常运行。 ⑤协调配合生态环境部门组织的监督检查，并组织整改发现的问题。 - （2）运行期环境监测计划 - 环境监测应按国家和地方的环保要求进行，应采用国家规定的标准监测方法，并应按照规定，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果： 表5-1 本项目环境监测计划表 序号; 监测内容; 监测 点位; 监测内容; 监测频次; 执行标准. 1; 噪声; 厂界外1m; 噪声（Leq(A)）; 每季度监测1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类. 2; 固体废物; /; 废光伏板、废铅酸蓄电池、废变压器油; 做好台账每次产生时就立刻统计; /. 3; 生态环境实地调查监测; 生态环境实地调查监测; 光伏电场全域; 监测植被破坏面积，水土流失量、植物种类和生产力；鸟类及其它动物数量变化情况等; 每年完成1次; /. （3）竣工环保验收内容及要求 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定，建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制竣工环境保护验收调查表，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用。项目竣工环境保护验收通过后，方可正式投产运行。 |
| 其他 | 光伏电场属于清洁能源，符合国家、地方产业政策和可持续发展战略，光伏电场在产生能源的同时，极少的消耗其他资源和能源，并且相对于燃煤电厂减少了SO2等有害气体的排放，对自治区节能减排、发展低碳经济起到了促进作用，对减缓温室效应也起到了积极的作用。 本项目装机容量3000MW，每年可为电网提供电量554669.20万kW∙h。与燃煤电厂相比，以发电标煤煤耗301.5g/（kW·h）计，每年可节约标煤167.23万t，并可减少大气污染物的排放。根据《4411火力发电、4412热电联产行业系数手册》，氮氧化物排放系数0.68kg/t，二氧化硫排放系数2.55Sarkg/t（全硫分为1%，Sar=1），脱硫效率以97%计，脱硝效率按80%计，可减少SO2排放量约127.93t/a，氮氧化物227.43t/a。根据《关于做好2023—2025年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知》（环办气候函〔2023〕43号）中2022年度全国电网平均排放因子为0.5703tCO2/MWh，本项目建成后，CO2减排量为1710.9万t/a。 同时，本项目增加了能源供给，促进相关产业的发展，提高了当地财政收入，太阳能光伏电站是社会公共服务性电力设施，本项目的建设及营运，对项目区域环境质量没有明显影响。因此具有较好的社会效益。 综上所述，本工程的建设具有良好的示范效果，有一定的经济效益、良好环境效益和社会效益。 |
| 环保投资 | 本次总投资为1165855万元，其中环保措施投资共计10187万元，占总投资的0.87%。 表5-2 环保投资估算一览表 单位：万元 时期; 名称; 治理措施; 投资估算 （万元）. 施工期; 废气; 项目施工靠近敏感点时（罗锅井、熊家水村、土圈）施工现场设置1.8m高、500m长围挡; 10. 施工现场实施物料遮盖、及时洒水等防尘措施; 12. 严格限制车辆的行驶速度，在大风天气时停止开挖、回填土作业，加大洒水频次，及时清扫路面并洒水; 5. 废水; 设置2座沉淀池（各5m3）对车辆冲洗废水沉淀后回用; 5. 防渗旱厕2座; 2. 噪声; 采用低噪声施工工艺及设备，加强设备维护保养、文明施工等降噪措施; 30. 在声环境敏感目标处设置静止鸣笛指示牌; 3. 生态恢复; 对扰动区域进行撒播草籽恢复; 2000. 对施工营地拆除，土地整治后撒播种草; 10. 固体废物; 建筑垃圾、施工生活垃圾清运费用; 100. 运营期; 噪声; 购置低噪声变配电设备，箱式变压器及配电设备等采取基础减振、安装减振垫等措施; 10. 固体废物; 每座箱变下设事故油池（共898座，单个容积3.5m3，成品玻璃钢油池），渗透系数≤10-7cm/s防渗层等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，用于事故油暂存; 8000. 环境风险; 事故油池（898座，单个容积3.5m3，成品玻璃钢油池），防渗层等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s; 与固废相同，不重复计费. 项目环保投资; 10187. 项目总投资; 1165855. 环保投资比例; 0.87%. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 要素 内容 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护 措施 | 验收要求 |
| 陆生 生态 | ①划定施工区域，严格限制作业带宽度，减少地表植被破坏；②对扰动地表植被区域进行表撒播草籽，对植被破坏区域采取植被恢复；③对道路采取砾石覆盖措施；④对施工营地进行拆除，土地整治，撒播种草。 | 临时占地因地制宜恢复原有土地功能 | 加强植被的管理和抚育 | 落实环评提出的生态保护措施，按要求采取了植被恢复措施和砾石压盖措施 |
| 水生 生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | ①施工人员生活污水经临时旱厕收集后定期清掏，作为农家肥综合利用 ②在施工场地内设置临时沉淀池，车辆车轮胎清洗水循环使用，不排放 ③加强管理，做好机械的日常维修保养，杜绝跑、冒、滴、漏现象。另外，雨天应对各类机械、粉状物料进行遮盖防雨。 | 无废水外排 | 无废水 外排 | 太阳能电池板尽量在旱季、非雨天进行清洗，产生的清洗废水蒸发损耗，不外排 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | 事故油池采取重点防渗措施 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 声环境 | 施工机械选用符合国家规定要求的机械，加强设备的维护和保养，保持机械润滑，减少运行噪声，设置围栏，设置基础减振、隔声消声等措施 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011） | ①设备均选用低噪声设备，合理布局噪声设备位置 ②加强项目日常监督管理及运营期噪声的监测工作 | 《工业企业厂界环 境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中1类标准要求 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气 环境 | 施工现场设置围挡，落实“六个百分百”扬尘措施，物料堆放覆盖，定期洒水 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求 | 检修道路砾石覆盖、检修车辆限速行驶 | 落实检修道路砾石覆盖及车辆限速行驶 |
| 固体 废物 | 建筑垃圾运到政府制定地方处理处置;生活垃圾集中收集后委托环卫部门清运处置 | 妥善处置 | 废变压器油存于配套的升压站危废暂存间，定期交由有资质的单位处置;废光伏板外售给废弃光伏组件资源综合利用;企业废铅酸蓄电池故障时由厂家更换处理并带走，不在厂区内贮存。 | 妥善处置 |
| 电磁 环境 | / | / | / | / |
| 环境 风险 | / | / | 变压器事故废油分别由事故油池收集，底部做防渗，以避免事故油外泄造成地下水污染事故 | 检查风险设施是否完善，管理档案健全，有专职人员管理等 |
| 环境 监测 | / | / | 按照要求每季度监测噪声 监测植被恢复面积、植被覆盖率（投运后第1年） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中1类标准要求项目区植被恢复情况 |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

本项目选址选线合理，符合中卫市生态保护红线管控要求。本项目针对施工期和运行期存在的环境问题采取相应的防治措施后对评价区域环境质量影响较小。因此，从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。