# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    中卫沙坡头机场供暖改造项目

建设单位（盖章）：中卫市口岸和投资促进办公室

编制日期：              2025年11月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 中卫沙坡头机场供暖改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2507-640502-04-01-332024 |  |  |
| 建设单位 联系人 | 姬磊 | 联系方式 | / |
| 建设地点 | 宁夏回族（自治区）中卫（市）沙坡头区中卫沙坡头机场 （见附图1～附图4） |  |  |
| 地理坐标 | 东经：105度09分1.000秒，北纬：37度34分6.454秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业 91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） |
| 建设性质 | 新建 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 （选填） | 中卫市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 卫发改审发[2025]7号 |
| 总投资 （万元） | 860 | 环保投资 （万元） | 72 |
| 环保投资占比（%） | 8.37 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工 建设 | 否 是：2025年8月底对锅炉进行了拆除，目前主体工程已基本建成，但未依法取得环境影响评价审批手续，其行为违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第二十五条：“建设项目的环境影响评价文件未依法经审批部门审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设。”之规定。依法需尽快完善环境影响评价手续。 | 用地（用海） 面积（m2） | 不新增永久占地，临时占地10176m2 |
| 专项评价设置情况 | 不设置专题 |  |  |
| 规划情况 | / |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | / |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | / |  |  |
| 其他符合性分析 | 1 产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号），本项目不在鼓励类、淘汰类范围内，属于允许类。因此，本项目建设符合国家产业政策要求。 2 与《宁夏回族自治区自然保护区管理办法》符合性分析 根据《宁夏回族自治区自然保护区管理办法》（宁夏回族自治区人民政府令第48号）规定：“自然保护区边界外围2公里内的地带为外围保护地带。经批准在自然保护区外围保护地带建设的项目或者设施，不得损害自然保护区的环境质量和生态功能”。 本项目位于宁夏中卫沙坡头国家级自然保护区（以下简称“沙坡头自然保护区”）边界外围2km保护地带，项目所在飞机场场界距实验区最近距离为1.0km（与宁夏中卫沙坡头国家级自然保护区位置关系图见附图3）。本项目属于机场供暖系统改造项目，将燃煤锅炉拆除改为天然气锅炉，其它改造均为管网设施更新，施工期间采取了相应的生态恢复措施后对环境影响较小；运营期间锅炉由洁净天然气替代燃煤，排放锅炉烟气中污染物较技改前减少，且可达标排放，废水、固废均得到妥善处置无外排。其建设不会损害自然保护区环境质量和生态功能，符合《宁夏回族自治区自然保护区管理办法》相关要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 3“三线一单”符合性分析 (1)生态保护红线及生态分区管控 衔接落实《宁夏回族自治区生态保护红线》（宁政发[2018]23号），以生态系统功能极重要区和重要区、生态环境极敏感区和敏感区为重点，衔接自治区级及以上自然保护区、森林公园、湿地公园、草原公园、地质公园、沙漠公园等各类自然保护地，以及国家级生态公益林、国家和自治区重要湿地、国家沙化土地封禁保护区、国家级水产种质资源保护区、黄河干流岸线等其他保护区域。根据2024年8月3日“市人民政府办公室关于发布《中卫市生态环境分区管控动态更新成果》的通知”（卫政办发[2024]33号）中划定“中卫市生态空间总面积5656.29km2，其中生态保护红线面积约为3291.76km2，占全市国土总面积的23.96%”。 ①生态保护红线 本项目位于宁夏中卫市沙坡头区飞机场内，经与《中卫市生态环境分区管控动态更新成果》（卫政办发[2024]33号）中生态空间图对比可知，项目不在生态红线范围内。本项目与中卫市生态空间分布位置关系见附图5。 ②中卫市环境管控单元 经与《中卫市生态环境分区管控动态更新成果》（卫政办发[2024]33号）中环境管控单元图对比可知，项目所在区域属于一般管控单元范围（位置关系见附图6）。一般管控单元以适度发展社会经济、避免大规模高强度开发为导向，执行区域生态环境保护的基本要求。 本项目属于供暖系统改造项目，不属于污染建设项目，拟将现有燃煤锅炉改为天然气锅炉，其实施对区域生态环境起到改善作用，符合一般管控单元要求。 - (2)环境质量底线及分区管控 ①大气环境质量底线及分区管控 本项目位于大气环境一般管控区（与中卫市大气分区管控位置关系见附图7），该区域需落实《中华人民共和国大气污染防治法》等相关法律法规的一般要求，在满足区域基本的污染物排放标准和污染防治要求基础上，进一步采用更清洁的生产方式和更有效的污染治理措施，推动区域环境空气质量持续改善。毗邻大气环境优先保护区的新建项目，还应特别注意污染物排放对优先保护区的影响，应优化选址方案或采取有效的污染防治措施，避免对一类区空气质量造成不利影响。 根据《2024年宁夏生态环境质量状况》中卫市沙坡头区统计数据可知，PM10、PM2.5、SO2、NO2年均浓度及百分位数日均浓度、CO24h平均第95百分位数、O3日最大8h滑动平均值的第90百分位数均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级浓度限值要求，2024年沙坡头区剔除沙尘天气后总体属于达标区。 本项目为现有中卫沙坡头机场供暖系统改造项目，大气污染主要来自锅炉烟气，本次改造将原有燃煤锅炉拆除后由天然气锅炉替代，同时增加了氮氧化物的防治措施，项目建成后污染物较现有工程减少，改造后燃气锅炉烟气中各污染物均可达标排放，符合一般管控区“在满足区域基本的污染物排放标准和污染防治要求基础上，进一步采用更清洁的生产方式和更有效的污染治理措施，推动区域环境空气质量持续改善”的要求。其建设不会改变区域环境空气质量，更不会对距项目所在区域1km处沙坡头自然保护区一类区空气质量造成不利影响，不会突破大气环境质量底线，符合大气环境一般管控区要求。 ②水环境质量底线及分区管控 本项目位于水环境一般管控区（与中卫市水环境分区管控位置关系见附图8），该区域需落实《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规的总体要求，加强水资源节约和保护，积极推动水生态修复治理，持续深入推进水污染防治，改善水环境质量。 根据《2024年宁夏生态环境质量状况》中黄河中卫段（中卫下河沿断面）监测数据进行现状评价，其水质满足《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准。 本项目废水主要来自软水制备、锅炉排水，废水经集中收集后委托外运处置，不排入外环境，不会突破水环境质量底线，其建设符合水环境一般管控区要求。 ③土壤环境风险管控底线及分区管控 本项目位于土壤环境一般管控区（与中卫市土壤环境分区管控位置关系见附图9），该区域在编制国土空间规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 本项目现有场地内地面全部硬化，办公生活区、污水处理区分重点及一般分别进行了分区防渗，正常工况下不会对土壤环境造成污染。项目不属于排放重点污染物建设项目，无有毒有害污染物排放，不会对土壤造成污染、突破土壤环境质量底线，其建设符合土壤环境一般管控区要求。 - (3)资源利用上限及分区管控 表1-1 本项目与资源利用上限及分区管控符合性分析表 内容; 相关要求; 本项目建设情况; 是否符合. 水资源利用上线; 坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，落实《宁夏回族自治区关于实施最严格水资源管理制度的意见》，建立水资源刚性约束制度，落实水资源开发利用控制、用水效率控制和水功能区限制纳污控制“三条红线”管控。严格准入条件，按照地区取水总量限值审核新、改、扩建项目，取水总量不得超过地区水资源取用上限或承载能力。严控超量取用水、地下水开采等行为。 实施农业节水领跑行动。坚持适水种植、量水生产，加强节水灌溉工程建设和引、扬黄灌区节水改造，因地制宜推广喷灌、微灌、低压管道输水灌溉、水肥一体化、覆膜保墒等节水灌溉技术，将引黄、扬黄灌区打造为全国现代化生态灌区建设示范区。 深挖工业节水潜力。以中卫工业园区为重点，大力实施节水改造，推进统一供水、分质供水、废水集中处理回用。推进化工、冶金、建材等产业节水增效，大力推广高效冷却、洗涤、循环用水、废污水再生利用、高耗水生产工艺替代等节水工艺和技术。发挥水资源税税收杠杆调节作用，促进高耗水企业加强废水深度处理和达标再利用（依据《中卫市水安全保障“十四五”规划）》。提高工业用水超定额水价，倒逼高耗水项目和产业有序退出。（依据《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》） 大力推进城市中水回用，加强中水回用设施建设，提高水资源的综合利用能力。深入开展公共领域节水，强力推广节水型用水器具，严控高耗水服务业用水，公共绿地全面采用喷灌、微灌等高效节水灌溉方式，全面推进节水型城市建设。; 本项目软水制备用水等，年新鲜用水量为2569.71m3，所需水量较小，不会涉及水资源利用上线。; 符合. 土地资源利用上线; 按照“以水定城、以水定地”的原则，优化城乡土地供给，严格落实耕地占补平衡，严控新增建设用地规模，严格按照投资强度核定用地面积，盘活利用闲置土地，合理控制土地开发强度，优化土地利用结构和布局，清理低效用地，集约化、规模化开发土地资源，提高土地集约化利用程度和开发利用效益。; 本项目在现有机场内进行改造，不新增永久占地，不会突破土地资源利用上线。; 符合. 根据上表分析，本项目符合“中卫市资源利用上线及分区管控”要求。 - (4)生态环境准入清单 本项目为中卫市环境管控单元生态环境准入清单中ZH64050230001沙坡头区一般管控单元1。本项目与中卫市环境管控单元生态环境准入清单符合性分析见表1-2。 表1-2 本项目与中卫市环境管控单元生态环境准入清单符合性分析一览表 # 管控维度; # 管控要求; # 本项目建设情况; # 是否符合. 空间布局约束; 1.禁止新建项目乱征滥占草地、破坏沙生植被，严格限制在区域内采砂取土。 2.限制无序发展光伏产业。严格限制在农用地优先保护区集中区域新建医药、垃圾焚烧、铅酸蓄电池制造回收、电子废弃物拆解、危险废物处置和危险化学品生产、储存、使用等行业项目。 3.在满足产业准入、总量控制、排放标准等国家和地方相关管理制度要求的前提下，集约发展。 4.深入推进“散乱污”工业企业整治工作，对不符合国家或自治区产业政策、依法应办理而未办理相关审批或登记手续、违法排污严重的工业企业，限期关停拆除。; 1.项目对现有飞机场供暖进行改造，不属于新建项目，不新增永久占地。 2.不涉及光伏产业。 3.不属于新建项目，不涉及。 4.不涉及工业企业生产项目。; 符合. 污染物排放管控; /; /; /. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; /; /; /. 4 与环保规划符合性分析 (1)根据《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》：“深化煤尘污染治理。加快推进热电联产、余热利用、成片小区集中供暖改造，积极争取北方地区冬季清洁取暖项目，开展无集中供热区域清洁取暖示范，推进县城以上清洁取暖全覆盖。城市建成区、集中供热覆盖区及天然气管网覆盖区一律禁止新建燃煤锅炉，逐步淘汰35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。对散煤治理提速扩围，坚决遏制已完成‘双替代’区域散煤复烧。适时调大地级城市建成区高污染燃料禁燃区范围。减少工业生产过程煤炭消耗，严格控制涉煤工业炉窑建设，持续推进燃料清洁低碳化替代。” 本项目位于中卫市现中卫沙坡头机场内，天然气管网已敷设至机场，本次拟对中卫沙坡头机场供暖进行改造，拆除现有2台1.4MW（0.7t/h）燃煤锅炉，建设2台1.4MW天然气锅炉，符合“逐步淘汰35蒸吨/小时以下燃煤锅炉”的要求；本项目采用天然气作为燃料，替代燃煤供热，项目实施后大气污染物将减少，对环境空气改善起到积极作用，符合“减少工业生产过程煤炭消耗，严格控制涉煤工业炉窑建设，持续推进燃料清洁低碳化替代”的要求。因此，本项目符合《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》中相关要求。 (2)根据《宁夏回族自治区环境空气质量改善“十四五”规划》：”（三）继续推进燃煤锅炉和小热电关停整合。加快供热管网建设，充分释放热电联产、工业余热等供热能力，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。在保证电力、热力供应前提下，鼓励30万千瓦及以上热电联产电厂供热半径30公里范围内的燃煤锅炉和燃煤小热电机组（含自备电厂）基本完成关停整合。原则上不再新建35蒸吨/小时以下的燃煤锅炉，县级及以上城市建成区逐步淘汰35蒸吨/小时以下的燃煤锅炉。现有燃气锅炉要逐步开展低氮燃烧改造，到2025年，全区所有燃气锅炉氮氧化物排放浓度低于50毫克/立方米。” 本项目拟拆除现有2台1.4MW(2t/h)燃煤锅炉，建设2台1.4MW(2t/h)天然气锅炉，采用天然气作为燃料，替代燃煤供热。经核算本项目天然气锅炉氮氧化物排放浓度为28.12mg/m3，低于50毫克/立方米，符合根据《宁夏回族自治区环境空气质量改善“十四五”规划》相关要求。 (3)根据《中卫市沙坡头区生态环境保护“十四五”规划》：实施终端用能清洁化替代。实施清洁取暖“煤改电”工程，探索利用风电、光伏等可再生能源电力与“煤改电”供暖用户开展直接交易，实现低成本清洁电力供暖。加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等替代以煤为主要燃料的工业炉窑、锅炉、居民生活和农业使用散煤，推进垃圾发电、沼气发电、生物燃料乙醇等生物质能发电，促进农业种养殖业及农副产品加工业燃煤设施清洁能源替代。 本项目是对中卫沙坡头机场供暖进行改造项目，以清洁的天然气替代燃煤，符合《中卫市沙坡头区生态环境保护“十四五”规划》相关要求。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1 项目改造背景及必要性 中卫沙坡头机场冬季供暖由2台1.4MW(2蒸吨)燃煤热水锅炉提供。目前机场总采暖面积约为1.43万m2，供暖负荷为2.1MW，配备有2台2t/h的燃煤蒸汽锅炉及配套的供暖管网。供暖设施及管道已投入使用长达17年之久，存在老化、锈蚀严重、设备超期运行，管道频繁泄漏，潜藏爆炸风险，不符合现行环保标准等安全隐患及法律风险，同时锅炉设备及部分供暖管道已经无法适应机场日益增长的供暖需求。 国务院《空气质量持续改善行动计划》(国发[2023]24号)规定“到2025年，PM2.5未达标城市基本淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉”，《宁夏回族自治区空气质量持续改善行动实施方案》(宁政发[2024]17号〕明确“持续深化燃煤锅炉关停整合”，中卫机场供暖锅炉属于强制淘汰的落后产能设施，不能满足国家和地方大气排放等环保要求。二是随着使用年限增长，锅炉设备老化、故障率高，且供暖管网使用的是质量标准较低的非标钢管、管网漏水泄压常有发生，加之供暖管网采用直埋方式，航站楼站前广场区域的供暖管道深度接近2m，泄压时漏点排查难度大，供暖抢修已经成为中卫机场冬季运行的难题，存在较大安全隐患。 此外，中卫沙坡头机场航站楼“冬冷夏热”问题已经成为制约中卫机场旅客出行服务保障的焦点问题。航站楼屋面采用普通彩钢板、四周主体大面积使用玻璃，整体的保温和隔热性能非常差，同时机场供暖主管道管径为DN150，末端采用普通暖气片进行大空间供暖，供暖效果不理想，直接影响航站楼的旅客候机休息体验，尤其是楼内温度低和旅客安检时需要脱外套过检的要求冲突严重，导致旅客现场抱怨多或不愿意脱外套过检，甚至拨打机场服务电话、政务服务热线投诉机场候机环境温度低等情况。 鉴于此，中卫市口岸和投资促进办公室（以下简称“建设单位”）拟投资建设“中卫沙坡头机场供暖改造项目”（以下简称“本项目”），拆除现有燃煤锅炉，将现有锅炉房改为热力站，新建2台1.4MW燃气锅炉，并配套改造供暖设施，以满足环保要求及安全稳定的供暖需要。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“四十一、电力热力生产和供应业”中“91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）中天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的”类别，环境影响评价文件类型确定为“报告表”。 2 建设内容及项目组成 2.1 建设内容 (1)改造现有燃煤锅炉房，拆除现有2台1.4MW卧式快装燃煤热水锅炉及配套设施。安装2台1.4MW燃气锅炉；配套建设燃气工程； (2)飞机场内二级管网改造； (3)航站楼末端供暖设施改造。 2.2 项目组成 本项目项目组成见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 名称; 建设内容; 变化情况. 改造前; 改造后. 主体 工程; 热力站; 1座锅炉房，建筑面积452m2、高8.7m，包括锅炉间、除尘间、设备及附属房等。 锅炉房内设2台1.4MW卧式快装燃煤热水锅炉及配套设施，配备20m3振荡容积式换热器1台，300L太阳能5套。; 拆除原有燃煤锅炉系统，锅炉房改为热力站；热力站外安装2台1.4MW超低氮微压相变燃气热水机组（燃气锅炉），配套设置循环水泵泵组、软水装置、定压补水装置等。 (1)室外场地翻新：拆除锅炉房南侧烟气处理设施，地面硬化； (2)锅炉房单体改造：拆除锅炉间内设施及基础，将其改为水泵房，对地面恢复，对顶棚等进行翻新维修；拆除除尘间设施，改为办公用房，对地面恢复，对顶棚等进行翻新维修；设备间及其附属房间改为休息间；对锅炉房屋面进行防水维修，南侧室外新增爬梯。; 原燃煤锅炉改为热力站，建筑面积不变。拆除锅炉房内全部设施，现有锅炉房翻新改造，各房间功能变化。燃气锅炉设置于室外。. 燃气接入系统; /; 新建红线至机场锅炉房燃气中压管道（510m，管径DN 200）、1座燃气调压计量橇（400Nm 3/h）、低压燃气管道（80m，管径DN800）。; 新建. 供热 管网; 机场内设置二级供热管网，管径为（DN20-DN250）、长约2×1196m。; 更换机场内二级供热管网，管径更换为（DN40-DN350）、长约2×1196m。; 更换二级供热管网，管径增加，长度未变. 航站楼末端供暖设施; 航站楼末端（隔离厅、候机厅）采用暖气设施; 航站楼末端（隔离厅、候机厅）局部区域暖气设施更换，并设置空调补充采暖。; 供暖设施更新，并新增空调补暖. 辅助工程; 软水 装置; 1台SLR-3000/SLR-4000，容量300-400L，机械式时间控制软水器（Fleck2510/2750控制阀）。; 拆除原有软水装置，新建1台ZNR-I-20，Q=20m3/h全自动流量控制型软水装置; 拆除原有软水装置、新建1台软水装置. 公用工程; 供水; 1座供水站，由机场内2座150m深井提供水源。机场区内设合一制供水管网，主管管径为DN200。; 同改造前; 无变化. 排水; 软水制备排污水、锅炉排污水、生活污水定期拉运处置。; 同改造前; 无变化. 供电; 航站区1座10/0.4kV、2×1250kVA的中心变电站; 同改造前; 无变化. 消防; 机场消防等级6级，设应急救援中心、车库、救护车等; 同改造前; 无变化. 环保工程; 废水; 生产废水、生活污水处理站均停用，软水制备排污水、锅炉排污水、生活污水由罐车定期拉运至宁夏水投中卫水务有限公司统一处置。; 同改造前; 无变化. 废气; 每台燃煤锅炉配置1台湿法除尘脱硫设施，处理后锅炉烟气由25m高烟囱排放。; 燃气锅炉采取国际领先低氮燃烧，锅炉烟气经12m高排气筒排放。; 拆除原有锅炉配套建设湿法除尘脱硫设施及烟囱，新建燃气锅炉及12m排气筒. 噪声; 高噪声设备采用隔声、基础减振等措施。; 新增设备购置低噪声设备，同时对高噪声设备采用隔声、基础减振等措施。; 原有设施全部拆除，新建设施采取隔音、减振措施. 固体 废物; 锅炉灰渣：送建材厂作原料，全部综合利用。 生活垃圾：分类收集后送中卫市天洁客户服务中心。; 生活垃圾：分类收集后送中卫市天洁客户服务中心。; 无锅炉灰渣，生活垃圾处置方式不变. 地下水防渗; 锅炉房、航站楼、场内道路及其他区域进行简单防渗，采取一般地面硬化处理。; 锅炉房、航站楼、场内道路及其他区域进行简单防渗，采取一般地面硬化处理。; 依托现有，锅炉房南侧外地面及锅炉房内地面进行翻新，硬化处理. 环境 管理; 机场设有安环人员，定期检查、管理。; 同改造前; 无变化. 办公区及生活设施; 1座航站楼，面积3100m2; 同改造前; 无变化. 2.3 依托可行性分析 本项目对现有锅炉及锅炉房内部设施进行拆除，部分供热管网进行更换，依托设施主要为供排水、供电设施及锅炉房主体。具体依托情况如下： 表2-2 本项目依托可行性分析 工程 类别; 现有工程建设情况; 现有工程使用情况; 本项目; 依托可行性. 主体 工程; 1座锅炉房，建筑面积452m2、高8.7m，包括锅炉间、除尘间、设备及附属房等。锅炉房内设2台1.4MW卧式快装燃煤热水锅炉及配套设施，配备1台20m3振荡容积式换热器，5套300L太阳能。; /; 拆除锅炉间内设施及基础，将其改为水泵房，对地面恢复，对顶棚等进行翻新维修；拆除除尘间设施，改为办公用房，对地面恢复，对顶棚等进行翻新维修；设备间及其附属房间改为休息间；对锅炉房屋面进行防水维修，南侧室外新增爬梯; 现有锅炉房内设施全部拆除，并进行翻新维修，将房间功能进行了变更，无需新增永久占地，可满足本项目需求，依托可行. 公用 工程; 供水; 1座供水站，由机场内2座150m深井提供水源。; 软水制备、锅炉用新鲜水量为72m3/d; 本项目软水制备、锅炉所需用水量为42m3/d，由现有供水站提供; 用水量减少，供水水源未发生变化，依托可行. 排水; 软水制备排污水、锅炉排污水、生活污水定期拉运处置。; 软水制备排污水、锅炉排污水排放量为21.75m3/d、生活污水排放量为15m3/d; 本项目软水制备排污水、锅炉排污水排放量为6.23m3/d，未新增生活污水; 废水性质不变，排放量减少，依托现有排水方式可行. 供电; 航站区1座10/0.4kV、2×1250kVA的中心变电站; 用电量为14.43万kW·h/a; 本项目用电量为12.48万kW·h/a; 用电量较改造前减少，依托现有供电系统可行. 环保 工程; 地下水防渗; 航站楼、场内道路及其他区域进行简单防渗，采取一般地面硬化处理。; /; 依托航站楼、场内道路及其他区域现有地面硬化措施; 航站楼、场内道路未进行改造，地下水防 渗措施依托可行. 环境 管理; 机场设有安环人员，定期检查、管理。; /; 依托现有机场环境管理制度; 现有环境体系完善，项目建成后，现有管理体制及人员可满足项目需求，依托可行. 办公 设施; 1座航站楼，面积3100m2，内设办公室、休息室等; 工作人员5人，航站楼内办公; 不新增工作人员，依托现有办公设施; 未新增工作人员增，依托现有办公设施可行. 3 供热指标 目前机场各类在用用房总采暖面积约1.43万m2、采暖热负荷总计约2.1MW、平均热指标为120W/m2，改造后供热面积、热负荷均不变。现状热负荷统计详见表2-3。 表2-3 机场现状热负荷统计表 序号; 名称; 采暖面积(m2); 热指标(W/m2); 采暖热负荷(kW). 1; 航站楼; 3323; 200; 664.6. 2; 航管楼及塔台; 1423; 160; 227.68. 3; 综合服务楼; 1289.57; 70; 90.2699. 4; 餐厅; 213; 70; 14.91. 5; 特种车库; 1699.64; 160; 271.9424. 6; 通勤车库; 320; 160; 51.2. 7; 消防救援中心; 928.8; 70; 65.016. 8; 场务用房; 210; 160; 33.6. 9; 机务用房; 100; 160; 16. 10; 货运用房; 100; 160; 16. 11; 锅炉房; 452.5; 70; 31.675. 12; 供水站; 112.1; 70; 7.847. 13; 垃圾分拣站; 20; 80; 1.6. 14; 机场油库设施; 438.62; 60; 26.3172. 15; 值班公寓; 120; 70; 8.4. 16; 海南航校机库; 2370; 160; 379.2. 17; 无人机机库; 1200; 160; 192. 合计; 14320.23; 120(平均); 2098.2575. 4 主要能源消耗 4.1 燃料消耗 本项目新建燃气锅炉燃料使用的天然气，其消耗情况见表2-4、天然气成份（见附件）及理化性质见表2-5。 表2-4 本项目燃料消耗情况表 名称; 消耗量; 来源. 年耗量 （万Nm3/a）; 小时最大耗气量（Nm3/h）. 天然气; 48.96; 340; 中卫市天然气管线（宁夏深中天然气开发有限公司）. 注：1、共2台1.4MW燃气锅炉，单台小时最大耗气量为170Nm3/h。 2、根据项目初步设计资料，本项目燃气锅炉运行按12小时/天满负荷，则年运行时数为1440h。. 表2-5 本项目天然气主要成份表 序号; 名称; 单位; 含量; 理化性质. 1; CH4; %; 94.6474; 天然气是存在于地下岩石储集层中以烃为主体的混合气体统称，主要成分是甲烷（约占85%），并含有少量乙烷（约9%）、丙烷（约3%）、氮（约2%）和丁烷（约1%）等；其比重约0.65，比空气轻，具有无色、无味、无毒特性；密度为0.7174 kg/Nm³，相对密度（液化状态）约为0.45；燃点约为650℃；爆炸极限（体积分数）为5%-15%；不溶于水；在标准状况下呈气体状态，戊烷及以上组分为液体；每立方米燃烧热值约8000-8500大卡. 2; C2H6; %; 2.0633. 3; C3H8; %; 0.4734. 4; n-C4H10; %; 0.0631. 5; i-C4H10; %; 0.0562. 6; C(CH3)4; %; /. 7; n-C5H12; %; 0.134. 8; i-C5H12; %; 0.0160. 9; C6+; %; 0.0443. 10; N2; %; 2.0799. 11; CO2; %; 5.042. 12; H2; %; /. 13; H2S; %; /. 14; 总硫（以硫计）; mg/m3; 13.58. 15; 绝对密度; kg/m3; 0.7064. 16; 高位发热值; MJ/m3; 37.1745. 17; 低位发热值; MJ/m3; 33.5184. 4.2 水、电消耗 本项目水、电消耗情况见表2-6。 表2-6 本项目水、电消耗情况表 序号; 名称; 消耗量; 单位; 来源. 1; 水; 2569.71; m3/a; 机场供水管网提供. 2; 电; 12.48; 万kW·h/a; 机场供电系统提供. 5 主要生产设备 本项目主要生产设备见表2-7。 表2-7 主要生产设备一览表 序号; 名称; 规格/型号; 数量; 备注. 1; 热力站; 燃气锅炉; 1.4MW超低氮微压相变燃气热水机组，供水温度75℃，锅炉热效率≥95%; 2台; 新建. 2; 循环水泵; Q流量60m³/h、H=36mH20、N=11kW; 3台 （2备1用）; 新建. 3; 软水装置; ZNR-I-20，Q=20m3/h全自动流量控制型（强酸性苯乙烯系钠型树脂（NaR））; 1台; 新建. 4; 定压补水水泵; Q流量10m³/h、H=32mH20、N=1.5kW; 3台; 新建. 5; 燃气接入系统; 燃气调压计量橇; 气量400Nm3/h，双路系统（1用1备）; 1座; 新建. 6; 调压箱; 输气能力340Nm³/h，进口温度20℃，进口压力0.4MPa; 1台; 新建. 7; 中压燃气管道; 压力0.4MPa，长510m、管径DN200; 1条; 新建. 8; 低压燃气管道; 压力25~30kPa，长80m、管径DN800; 1条; 新建. 9; 供热管网工程; 二级供热管网; 将原管径（DN20-DN250）、长约2×1196m二级供热管网。更换为管径DN40-DN350、长2×1196m; 2条; 更换. 10; 航站楼末端供暖设施; 空调; /; 10台; 新增. 11; 暖气片; /; 10组; 更换. 6公用工程 6.1 给水 本项目不新增工作人员，无新增生活用水及生活污水。项目用水主要为生产用水及绿化用水。 (1)生产用水 根据设计资料，软水制备所需补水量为3.5m3/h，即42m3/d（5040m3/a），则项目2台锅炉用水量共计37.44m3/d（4493m3/a）。 (2)绿化用水 根据《宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）》（宁政办规发〔2020〕20号），参照表2公共设施服务用水中“中部干旱带绿化用水”为0.2m3/(m2·a)。本项目绿化面积约为290m2，则绿化用水量为0.83m3/d（58m3/a）。 6.2 排水 (1)软水制备装置排污水 损失水量为处理水量的1.75%（软水处理水能力为42m3/d），即损失水量为0.73m3/d（87.96m3/a）；提供给锅炉用水量为37.44m3/d（4493m3/a），则软水制备排水量为3.83m3/d(229.62m3/a)。 (2)锅炉排污水：排水量按锅炉吨位5%计，本项目锅炉单台吨位数为2t/h，则锅炉排水量约为2.4m3/d（288m3/a）；损失水量3%计，则锅炉损失量为1.44m3/d（172.8m3/a）；机场供热管网热水量为33.6m3/d（2016m3/a） 。 本项目生产废水统一收集后由中卫市鑫邦智业保洁服务有限公司定期由罐车拉运至宁夏水投中卫水务有限公司统一处置（协议见附件8），无废水外排。 本项目水平衡分析见表2-8、图2-2。 表2-8 本项目水量平衡表 单位：m3/d 项目; 入方; 出方; 废水去向. 新鲜水; 软水; 消耗/损失量; 回用量; 排放量. 生产 用水; 软水制备 用水; 42.00; 0; 0.73; 37.44; 3.83; 罐车外运处置. 锅炉用水; 0; 37.44; 1.44; 33.60; 2.40. 绿化用水; 0.83; 0; 0; 0.83; 0; 绿化损失. 合计; 42.83; 37.44; 3.00; 71.04; 6.23; /. 80.27; 80.27; /. 图2-2 水量平衡图（单位：m3/d） (3)供电 项目所需用电量为12.48万kW·h/a，依托机场现有供电系统。 (4)消防 机场消防等级为6级，设置有应急救援中心、车库、救护车等，本项目依托现有消防设施。 7 燃气接入工程 为满足本项目新建燃气锅炉供气需求，配套新建2条燃气管道、1座调压箱和1座燃气调压计量橇。 - 燃气管道 - 新建1条长510m中压管道（管径DN200、压力0.4MPa），接入中卫市中压燃气管网，将中压天然气输送至机场热力站调压装置，采用地埋方式敷设。中卫市中压燃气管网已敷设至机场附近，主管径De200，压力为中压(0.4MPa)，管道材质为PE燃气埋地管道，PE100级，经与上游供气企业协商，用气指标满足机场供热燃气使用需求。 热力站内建设1条长80m低压管道（管径DN800、压力25~30kPa），将中压天然气调至25~30kPa后低压天然气输送至天然气锅炉使用，采用架空方式敷设。 (2)调压箱 新建1台调压箱，输气能力340Nm³/h，进口温度20℃，进口压力0.4MPa。将0.4MPa中压天然气调压至25~30kPa后接入锅炉燃烧器。 (3)燃气调压计量橇 新建1座400Nm3/h燃气调压计量撬，主要包含流量计、压力传感器、温度传感器等计量和监测设备。采用双路系统，1用1备，一路用于正常供气，另一路作为备用。当主用线路出现故障或需要维护时，备用线路可以立即投入使用，确保燃气供应的连续性和安全性，避免因管道故障导致的供气中。 8 占地 本项目在现有机场内进行改造，不新增永久占地。临时占地面积为10176m2，其中：更换二级供热管网开挖临时占地约7176m2（管道长1196m、施工宽度6m），占地类型为建设用地；热力站内调压装置至机场天然气接口新建1条地埋式天然气管道，开挖临时占地约3000m2（管道长500m、施工宽度6m），占地类型为建设用地。待施工结束后，临时用地全部恢复为水泥地面。 9 劳动定员与工作制度 本项目不新增劳动定员，燃气锅炉每天运行12小时，年工作120天、1440小时。 10 平面布置 本项目拟对机场现有锅炉房改造、供暖系统进行改造，位于机场航站区内。现有航站区包括航站楼、停车场、货运区、进场道路、公用工程区、环保工程区等。 本项目供暖系统改造的航站楼、航管楼、综合服务楼、车库、公安局机场分局、航油宿舍、供电站、办公室、油泵房等自东向西依次布置。 锅炉改造区位于航站区西南侧，现供水站东侧，处于航站楼、航管楼、综合服务楼等办公、宿舍等区域南侧。锅炉改造后该区域为热力站区，热力站房位于北侧，西侧邻供水站， 现有航站区按照运行便捷和有序管理的原则进行平面布置，各功能区分区明确，互不干扰；本次改造管线布置短捷，结构紧凑，热力站内主要生产设备集中，位于生活办公区常年主导风向下风侧。因此从环保角度考虑，本项目的平面布局合理可行。 本项目所在航站区平面布置详见附图10、热力站平面布置见附图11。 10 环保投资 本项目总投资860万元，环保投资72万元，占总投资8.37%。环保投资明细详见表2-9。 表2-9 环保投资明细一览表 阶段; 环保设施内容; 投资费用 （万元）; 所占比例 （%）. 施 工 期; 扬尘; 洒水、彩钢板围挡、防尘网等; 5; 6.94. 废水; 临时沉淀池; 2; 2.78. 噪声; 低噪声施工设备; 5; 6.94. 固体 废物; 拆除废物、建筑垃圾分类收集、清运等; 5; 6.94. 生态; 场内地埋式天然气管道、二级供热管网分层开挖、分别堆放、分层回填，临时占地及时恢复，地面硬化等措施; 10; 13.89. 运 营 期; 废气; 天然气锅炉低氮燃烧（国际先进），排气筒（DA001、DA002）; 10; 13.89. 噪声; 选用低噪声设备、基础减振软连接等; 10; 13.89. 绿化; 绿化面积290m2; 5; 6.94. 环境监测及风险控制; 站内采取地面硬化，管道防腐等; 10; 13.89. 有毒有害气体报警检测器; 10; 13.89. 合计; 72; 100.00. |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 1 施工期工艺流程及产污环节 本项目在现有机场内进行改造，不新增永久占地，无土建工程。改造施工包括锅炉改造、天然气管道建设、供热管网改造、供暖系统改造。具体施工工艺如下： (1)锅炉改造 拆除原有燃煤锅炉系统，锅炉房改为热力站，热力站外安装2台1.4MW超低氮微压相变燃气热水机组（燃气锅炉）及配套设施。 ①室外场地翻新 拆除锅炉房南侧烟气处理设施，地面硬化。 ②锅炉房单体改造 拆除锅炉间内设施及基础，将其改为水泵房，对地面恢复，对顶棚等进行翻新维修；拆除除尘间设施，改为办公用房，对地面恢复，对顶棚等进行翻新维修；设备间及其附属房间改为休息间；对锅炉房屋面进行防水维修，南侧室外新增爬梯。 (2)天然气管道建设 自机场用地红线至机场热力站开挖1条长510m、管径为DN200的天然气管沟，待管道埋入管沟后回填，覆土恢复；架空新建1条长510m、管径为DN200的天然气管道。 (3)供热管网改造 对飞机场内现有供热管网开挖，更换长为2×1196m、管径为（DN40-DN350）新的二级供热管网，待管网更换后管沟回填，覆土恢复。 本项目施工期工程量小，施工时间较短，施工期间设备拆除、房屋装修及地面翻新硬化、供热管网改造、设备安装等工序将产生少量的废气、废水、噪声、固体废物等污染物，天然气管道开挖、回填产生的植被破坏、水土流失等。 本项目工艺流程及产污情况见下图： 图2-3 施工期工艺流程及产污环节示意图 施工期主要污染源分析： ①废气：主要为开挖、回填、堆土及石灰、水泥等装卸、运输、搅拌过程中的扬尘；施工中运输车辆产生的扬尘；运输车辆、施工机械及动力设备排出的尾气；施工机械在作业带上行驶以及施工便道建筑等引起的扬尘。主要污染因子为TSP、HC、NOX、CO等。 ②废水：主要来源于施工人员生活污水及施工过程中混凝土养护废水及机械设备清洗废水等。废水中主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、石油类等。 ③噪声：主要来自各类施工机械及运输车辆，为非稳态噪声，持续时间短。 ④固体废物：主要有三类，一是开挖剥离的土石方，二是施工过程产生的建筑垃圾，三是施工人员的生活垃圾。建筑垃圾包括基坑开挖时产生的废弃土方、混凝土浇筑过程中的漏浆、填充墙砌筑时洒落的砂浆、建材废包装、建材的废边角料等。 ⑤生态：主要为天然气管道开挖对地表植被破坏、土壤扰动，产生水土流失等。 2 运营期工艺流程及产污环节 本项目运营期燃气锅炉运行产生蒸汽，通过供热管网为机场内各建筑供暖。项目生产工艺流程及产污环节见图2-5。 2.1 生产工艺流程简述 中卫市中压燃气管网中压天然气(0.4MPa)，由飞机场内新建1条地埋式中压天然气管道输送至燃气调压计量撬内计量后，再进入燃气锅炉调压箱进一步调压，当天然气压力降至25~30kPa，由1条80m架空天然气管道接入锅炉燃烧器。 热力站内设置1套ZNR-I-20软水制备装置，采用离子交换法，通过钠型阳离子交换树脂去除水中的钙、镁离子，制水率约为98%-99%。制得的软水进入天然气锅炉，经天然气加热后的热水，通过二级供热管网输送至机场内各取暖用户供暖设施，提供取暖所取热量。 上述过程中软水制备排污水W1，锅炉排污水W2，由罐车收集后外运处置；天然气锅炉产生的烟气G1由12m高排气筒排入大气；软水制备装置定期更换废树脂厂家回收处置。 图2-4 运营期工艺流程及产污环节示意图 2.2 其他产污环节 废水：软水制备排污水（W1）、锅炉排污水（W2）； 噪声：设备产生噪声（N）； 固体废物：设备维修产生的废矿物油（S1）、软水制备装置期更换废树脂（S2）。 2.3 污染影响因素分析 本项目产物环节及污染物排放方式汇总分析见表2-10。 表2-10 本项目产污环节一览表 类别; 编号; 产排污节点; 主要污染指标; 排放方式或去向. 废气; G1; 天然气锅炉烟气; 颗粒物、SO2、NOX; 经12m高排气筒排入大气. 废水; W1; 软水制备排污水; 溶解性总固体（TDS）; 由中卫市鑫邦智业保洁服务有限公司定期由罐车拉运至宁夏水投中卫水务有限公司进一步处置. W2; 锅炉排污水; pH、SS、溶解性总固体（TDS）. 噪声; N; 设备运行噪声; 等效连续/A声级; 间歇排放. 固体废物; S1; 设备定期维修; 废矿物油; 收集后交由资质单位处置，站内不贮存. S2; 软水制备装置定期更换废树脂; 废树脂; 一般固体废物，厂家回收处置. |
| --- | --- |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为中卫沙坡头飞机场供暖改造项目，将现有锅炉房内设施全部拆除，对其进行装修改造后变为热力站，并在室外建设2台燃气锅炉；对现有热力管网及航站楼末端供暖设施进行改造。由于热力管网及航站楼末端供暖不产生的污染，因此，与本项目有关原有污染主要来自于燃煤锅炉相关的已有设施产生的污染情况。 1 现有工程基本情况 1.1 机场简介 2007年4月，中卫市人民政府根据机场建设需要，注册成立了“中卫沙坡头机场有限公司”。2008年8月中国民用航空局，民航函[2008]976号“关于中卫机场命名的批复”文件批复，将新建中卫民用机场命名为“中卫香山机场”。根据此批复，公司将“中卫沙坡头机场有限公司”在工商局注册名称更名为“中卫香山机场有限公司”。2012年7月中国民用航空局，民航函[2008]976号[2012]876号“关于变更中卫香山机场名称的批复”，将中卫香山机场更名为“中卫沙坡头机场”（见附件4），运营单位变更为西部机场集团宁夏机场有限公司中卫分公司。 1.2 现有工程环保手续履行情况 (1)2008年取得了《中卫沙坡头民用机场项目环境影响报告书》环评批复； (2)2006年8月建成了“中卫沙坡头民用机场项目”，该项目配套建设了1座燃煤锅炉房（锅炉间、除尘间、设备及附属房等。锅炉房内设2台1.4MW卧式快装燃煤热水锅炉及配套设施，配备1台20m3振荡容积式换热器，5套300L太阳能。）2台燃煤锅炉、供热管网等热力供暖设施。并于2010年1月组织了竣工验收监测评审并通过验收。 (3)未申报排污许可、编制环境风险应急预案。 2 现有工程污染物排放及治理情况 现有燃煤锅炉处于停运阶段无法实测，本次评价采用已有监测数据结合实际情况进行调查分析，具体如下： 2.1 废气 (1)验收阶段 根据《中卫香山机场新建工程竣工环境保护验收监测报告》（2010年1月）：机场已建成2台1.4MW卧式快装燃煤热水锅炉，每台锅炉各自配置1套湿法除尘脱硫装置，2台锅炉设置1根25m高烟囱，锅炉烟气中污染物主要为SO2、NOX和烟尘。 验收监测期间监测结果显示：1#锅炉出口烟尘、SO2、NOX最大排放浓度分别为47mg/m3、72mg/m3、141mg/m3，除尘效率90.7%～94.7%、脱硫效率87.4%-90.6%；2#锅炉出口烟尘、SO2、NOX最大排放浓度分别为10mg/m3、152.5mg/m3、130mg/m3，除尘效率93.9%～96.2%、脱硫效率78.8%～83.9%。1#、2#锅炉出口各项均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）二类区Ⅱ时段标准（烟尘200mg/m3、SO2900mg/m3）的限值要求，除尘效率未能达到设计效率（96%～99%）要求。 (2)运营阶段 建设单位委托宁夏中科精科检测技术有限公司于2023年11月10日（宁精环检[1]字2023第1037-3号）对机场燃煤锅炉烟气进行了监测。 监测结果显示（见附件6）：锅炉废气排放口颗粒物最大排放浓度为14.8mg/m3、最大排放速率为0.017kg/h；二氧化硫最大排放浓度为102mg/m3、最大排放速率为0.118kg/h；氮氧化物排放浓度为194mg/m3、最大排放速率为0.219kg/h。各污染物排放浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB12371-2014）表1在用锅炉燃煤大气污染物排放浓度限值（颗粒物80mg/m3、SO2 400mg/m3、NOx 400mg/m3）。 (3)现阶段 根据调查，目前燃煤锅炉已停运并全部拆除，本次评价未进行监测。 2.2 废水 (1)验收阶段 根据《中卫香山机场新建工程竣工环境保护验收监测报告》（2010年1月）：机场内建设了1套生活污水处理站（A/O生化法）、1套中水处理装置。机场内生活污水（包括机场内航站区、工作办公区、餐饮食堂、职工宿舍等）、生产废水（包括地面、锅炉房等）先经生活污水处理站地埋式一体化污水处理设施（A/O生化法）处理，再排至中水处理装置进一步处理后回用于机场绿化。 验收监测期间监测结果显示：生活污水处理站除总磷外，pH、SS、COD、BOD5、氨氮、动植物油、LAS、石油类浓度均可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，SS、COD、BOD、氨氮、动植物油、LAS、石油类、总磷去除效率分别为66.7%～67.2%、72.7%～75.5%、82.7%～83.8%、76.6%、96.7%～97.4%、39.7%～41.6%、55.6%～92.6%、21.0%～33.8%；中水处理装置除总余氯、总大肠菌群外，pH、浊度、色度、嗅、矿化度、氨氮、BOD5、溶解氧、LAS浓度均可达到《城市污水再生利用城市杂用水质》（GB/T18920-2002）中城市绿化标准。机场生活污水经处理后，夏天用于绿化，冬天贮存于400m3储水池中，全部回用不外排。 (2)运营阶段 根据调查，2023年中水处理、生活污水处理设施已停运，机场废污水仅为生活污水及少量锅炉排污水、软水制备排污水。根据2024年台账，生活污水产生量约为15m3/d（900m3/a）、锅炉排污水及软水制备排污水量约为21.75m3/d（1305m3/a），委外拉运至宁夏水投中卫水务有限公司进行处置。建设单位委托宁夏中科精科检测技术有限公司于2023年11月3日对机场生活污水排水口进行了监测。 监测结果显示（见附件7）：pH 7.0、化学需氧量242mg/m3、氨氮17.4mg/m3、总氮38mg/m3、总磷3.26mg/m3、悬浮物45mg/m3、石油类0.95mg/m3，各监测指标浓度值均能达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中C级污水排入城镇下水道水质控制项目限值要求（pH6.5-9.5、化学需氧量300mg/m3、氨氮25mg/m3、总磷5mg/m3、悬浮物250mg/m3、石油类10mg/m3），满足宁夏水投中卫水务有限公司进水水质要求。 (3)现阶段 目前燃煤锅炉已拆除，废水主要为生活污水产生量约15m3/d，由中卫市鑫邦智业保洁服务有限公司全部废水由罐车拉运至宁夏水投中卫水务有限公司进行处置，已签订污水清运及处理协议（见附件8）。本次评价委托宁夏华鼎环保科技有限公司于2025年9月5-9月6日对污水处理站出口水质进行了监测。 监测结果显示（见附件9）：pH为7.4～7.9、生化需氧量为31.7～36.5mg/L、化学需氧量为106～118mg/L、氨氮18.4～19.9mg/L、石油类0.4～0.61mg/L、动植物油0.73～1.35mg/L、阴离子表面活性剂0.056～0.088mg/L、总磷0.04～0.09mg/L，各监测指标浓度值均能达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中C级污水排入城镇下水道水质控制项目限值要求（pH6.5～9.5、生化需氧量150mg/m3、化学需氧量300mg/m3、氨氮25mg/m3、石油类10mg/m3、动植物油100mg/L、阴离子表面活性剂10mg/m3、总磷5mg/m3），满足宁夏水投中卫水务有限公司进水水质要求。 2.3 噪声 根据调查，采购了低噪声设备，针对高噪声设备采取了隔音、减振等措施，机泵等高噪声设备均设置在室内，经距离衰减、绿化带隔离等到达飞机场边界噪声值较小。 根据宁夏华鼎环保科技有限公司于2025年9月5～9月6日对锅炉房四周厂界现场监测结果：锅炉房四周昼间噪声值监测范围为48～51dB(A)、夜间噪声值监测范围为40～42dB(A)，均可满足《机场周围飞机噪声环境标准》（GB9660-88）中二类区小于75dB(A)的要求。 2.4 固体废物 根据调查，固体废物主要为燃煤锅炉灰渣、生活垃圾、废润滑油。根据2024年台账，燃煤锅炉灰渣产生量为330t/a，全部送建材厂作原料综合利用；生活垃圾产生量为0.03t/a，由环卫部门统一清运处置；废润滑油0.05t/a，收集后交有资质单位处置，机场内不暂存。固体废物均可妥善处置不外排。 2.5现有工程污染物排放汇总 现有工程废气、废水、固体废物各类污染物排放情况如下： 表2-11 现有工程污染物排放情况汇总表 类别; 污染物 名称; 污染物排放浓度 （mg/m3）; 污染物排放量（t/a）; 标准限值(mg/m3); 排放去向. 废气; 颗粒物; 14.8; 0.02; 80; 1根25m排气筒排入大气. SO2; 102; 0.17; 400. NOX; 194; 0.32; 400. 废水; 软水制备排污水、锅炉排污水; 1305m3/a; pH(无量纲); 7.0; /; 6.5-9.5; 罐车拉运至宁夏水投中卫水务有限公司处置. 悬浮物（mg/L）; 45; 0.001; 250. 生活 污水; 900 m3/a; pH(无量纲); 7.9; /; 6.5-9.5; 罐车拉运至宁夏水投中卫水务有限公司处置. COD（mg/L）; 118; 0.002; 300. BOD5（mg/L）; 36.5; 0.001; 150. 氨氮（mg/L）; 19.9; 0.0003; 25. 总磷（mg/L）; 0.09; 0.000001; 5. 石油类（mg/L）; 0.61; 0.00001; 10. 动植物油（mg/L）; 1.35; 0.00002; 100. 阴离子表面活性剂（mg/L）; 0.088; 0.000001; 10. 固体 废物; 燃煤锅炉灰渣; 330; /; 全部送建材厂作 原料综合利用. 废润滑油; 0.05; /; 收集后交有资质单位处置，机场内不暂存. 生活垃圾; 0.03; /; 环卫部门统一清运处置. 注：1、现有工程废气为燃煤锅炉排放废气，该锅炉已于2025年8月拆除，由于本次评价监测期间该锅炉已拆除，故现有工程污染物排放须采用拆除前监测数据，本表采用2023年11月10日（宁精环检[1]字2023第1037-3号）监测数据。 2、现有工程废水排放包括软水制备排污水、锅炉排污水及生活污水，本表软水制备排污水、锅炉排污水采用2023年11月3日对污水处理站出口水质监测数据，生活污水采用2025年9月5日-9月6日监测数据中最大值；固体废物采用2024年台账记录数据。 3、废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB12371-2014）表1在用锅炉燃煤大气污染物排放浓度限值；废水满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中C级。 4、由于锅炉拆除前未对废气中汞进行监测，因此现有工程废气污染物排放统计中未涉及汞。. 3 主要环境问题及整改措施 3.1主要环境问题 (1)现有燃煤锅炉除尘效率不能达到设计要求，无脱硝措施，锅炉不能满足现阶段日益要求严格环保要求。 (2)根据《宁夏回族自治区环境空气质量改善“十四五”规划》：“（三）继续推进燃煤锅炉和小热电关停整合。加快供热管网建设，充分释放热电联产、工业余热等供热能力，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。在保证电力、热力供应前提下，鼓励30万千瓦及以上热电联产电厂供热半径30公里范围内的燃煤锅炉和燃煤小热电机组（含自备电厂）基本完成关停整合。原则上不再新建35蒸吨/小时以下的燃煤锅炉，县级及以上城市建成区逐步淘汰35蒸吨/小时以下的燃煤锅炉。”中卫沙坡头机场内2台1.4MW（2t/h）燃煤锅炉属于35蒸吨/小时以下的燃煤锅炉，需逐步淘汰。 (3)机场运营至今，一直未办理过排污许可、环境风险应急预案手续。 3.2 整改措施 (1)本次按照该规划要求，拆除2台1.4MW（2t/h）燃煤锅炉后，并新建2台1.4MW（2t/h）天然气锅炉。新建天然气锅炉配置低氮燃烧装置，NOX执行《宁夏回族自治区空气质量改善“十四五”规划》中“到2025年，全区所有燃气锅炉氮氧化物排放浓度低于50mg/m3”的标准。 (2)建设单位需尽快完善排污许可、环境风险应急预案相关手续。 |
| --- | --- |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1 环境空气质量现状 本项目位于中卫市沙坡头区，本次评价引用《2024年宁夏生态环境质量状况》中剔除沙尘天气影响后，沙坡头区的监测数据进行项目所在区域环境空气质量达标判定，区域空气质量评价结果见表3-1。 表3-1 2024年沙坡头区环境空气质量评价表 污染物; 年评价指标; 浓度 单位; 现状 浓度; 占标率%; 标准值; 达标 情况. PM10; 年均值; μg/m3; 62; 13.3; 70; 达标. PM2.5; 年均值; μg/m3; 31; 57.5; 35; 达标. SO2; 年均值; μg/m3; 8; 88.6; 60; 达标. NO2; 年均值; μg/m3; 23; 88.6; 40; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; mg/m3; 0.8; 20; 4; 达标. O3; 日最大8h平均值第90百分位数; μg/m3; 144; 90; 160; 达标. 沙坡头区2024年度PM10、PM2.5、SO2、NO2年均浓度及百分位数日均浓度及CO 24h平均第95百分位数、O3日最大8h滑动平均值的第90百分位数均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级浓度限值要求。沙坡头区剔除沙尘天气后总体属于达标区。 2 地表水环境质量现状 本项目厂址周边地表水体主要为腾格里湖（SE，3.0km）、黄河（S，9.6km）。由于腾格里湖的水源主要来自黄河的补给和地下泉水的贡献，黄河的补给使得腾格里湖的水量得以维持，而地下泉水则是湖泊形成的重要原因之一。因此，本次评价采用《2024年宁夏生态环境质量状况》中黄河中卫段（中卫下河沿断面）监测数据进行现状评价，其水质满足《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准。 3 声环境质量现状 根据现场踏勘，厂区50m范围内无声环境保护目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中关于声环境质量现状监测要求“厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。因此，本项目不开展声环境质量现状评价。 4 地下水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。因此，本项目不开展地下水环境质量现状评价。 5 土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。因此，本项目不开展土壤环境质量现状评价。 6 生态环境 本项目所在区域多为植被主要为农田、行道树等人工植被。野生动物主要为田鼠、沙蜥等。区域内无珍稀、濒危动植物、重要物种分布。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1 环境空气保护目标 经调查，项目所在厂址周边500m范围内无风景名胜区、居住区、文化区和农村地区人群较集中的区域等大气环境保护目标。 2 声环境保护目标 经调查，项目周边50m范围内无声环境保护目标。 3 地下水环境保护目标 经调查，项目所在厂界500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。 4 生态环境保护目标 根据调查，项目所在厂区用地范围内及周边主要以人工绿化为主，周边不涉及珍稀保护野生动植物，本项目不涉及新增用地。 |
| 污染物排放控制标准 | 1 废气 (1)施工期 施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的排放标准要求，具体见下表。 表3-2 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 1.0. (2)运营期 本项目废气主要为天然气锅炉废气，污染物颗粒物、SO2、烟气黑度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）；根据《宁夏回族自治区空气质量改善“十四五”规划》（宁环发[2021]85号）中要求，到2025年，全区所有燃气锅炉氮氧化物排放浓度低于50mg/m3，本项目天然气锅炉产生的NOX排放推荐执行浓度低于50mg/m3的要求。具体标准限值见表3-3。 表3-3 污染物排放标准 单位：mg/m3 污染物项目; 限值 （燃气锅炉）; 污染物排放监控位置; 标准来源. 颗粒物; 20; 烟囱或烟道; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）. 二氧化硫; 50. 烟气黑度 （格林曼黑度，级）; ≤1; 烟囱排放口. 氮氧化物; ≤50; /; 《宁夏回族自治区空气质量改善“十四五”规划》（宁环发[2021]85号）中要求. 2 废水 本项目废水包括软水制备排污水、锅炉排污水，集中收集后由罐车外运至宁夏水投中卫水务有限公司处置。根据建设单位与宁夏水投中卫水务有限公司签订的排水入网协议（见附件），本项目排放的污水水质需达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB-T31962-2015）C等级，方可接纳处理。本次评价废水排放标准见下表： 表3-4 废水污染物排放标准表 单位：mg/L 序号; 污染项目; 宁夏水投中卫水务有限公司纳管标准; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB-T31962-2015） C等级）; 本项目执行标准; 污染物排放监控 位置. 1; pH（无量纲）; 6.5-9.5; 6.5-9.5; 6.5-9.5; 机场废水排放口. 2; 生化需氧量（BOD5）; 350; 150; 150. 3; 化学需氧量（CODcr）; 500; 300; 300. 4; 悬浮物（SS）; 400; 250; 250. 5; 氨氮; 45; 25; 25. 6; 总磷; 8; 5; 5. 7; 石油类; 15; 10; 10. 8; 动植物油; 100; 100; 100. 9; 阴离子表面活性剂; 20; 10; 10. 10; 溶解性总固体; 1500; 2000; 1500. 注：宁夏水投中卫水务有限公司纳管标准为《污水排入城镇下水道水质标准》（GB-T31962-2015）A等级）；本项目协议标准为《污水排入城镇下水道水质标准》（GB-T31962-2015）C等级）。. 3 噪声 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）标准；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类区标准。详见下表： 表3-5 环境噪声排放标准限值表 单位：dB（A） 阶段; 标准; 噪声限值. 昼间; 夜间. 施工期; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）; 70; 55. 运营期; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准; 60; 50. 4 固体废物 (1)一般固体废物 满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第二十条“产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。”要求； (2)危险废物 全过程管理执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移管理办法》（中华人民共和国生态环境部令 第23号）中规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《宁夏回族自治区“十四五”主要污染物减排综合工作方案》“十四五”期间对NOx、VOCS、COD和NH3-N四项主要污染物实施排放总量控制。 根据《宁夏回族自治区排污权有偿使用和交易管理暂行办法》第四条：排污权有偿使用和交易在自治区各市、县(区)和宁东能源化工基地同步开展适用于自治区行政区域内按照排污许可规定实施重点管理、简化管理和登记管理的排污单位，以及按照区域环境管理要求实施主要污染物总量控制的排污单位。先行对氮氧化物(NOx)、二氧化硫(SO2)和化学需量(COD)、氨氮(NH3-N)四项指标开展交易，随后将挥发性有机物(VOCs)，以及影响全区环境质量改善的其他特征污染物逐步纳入交易范围。 (1)现有总量指标 根据原中卫市环境保护局（卫环函[2008]11号），《关于中卫沙坡头机场有限公司锅炉烟尘和二氧化硫控制指标的批复》（2008年2月26日），原有燃煤锅炉分配烟尘排放量为0.92t/a、二氧化硫9t/a。由于中卫飞机场未申请排污许可，现有工程污染物总量控制指标：颗粒物为0.92t/a、SO2为 9t/a。 (2)本项目总量指标 废水：本项目废水主要为锅炉排水及软水制备设备排水，经收集后外运处置不外排，本次不申请废水总量。 废气：目前燃煤锅炉已全部拆除并新建天然气锅炉代替供暖，根据工程分析，新建天然气锅炉运行过程中NOX、SO2排放量分别为0.14/a、0.02t/a。由于现有工程总量指标中未包含NOX，本项目实施后SO2排放量较技改前减少8.09t/a，总量指标9t/a 可满足本项目0.14t/a的需求，则本项目产生的SO2由现有总量指标获得，NOX排放量通过排污权交易获得。 因此，本项目总量控制指标为：NOx 0.17t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 1 废气 施工期扬尘包括施工扬尘、道路运输扬尘、二级供暖管网及地埋式天然气管网开挖扬尘，其中施工扬尘主要来自施工拆除、室外地面翻新、锅炉改造等建设过程中因物料装卸、堆放以及渣土临时堆放等过程；道路运输扬尘来自车辆的往来；二级供暖管网及地埋式天然气管网开挖、临时堆土等过程。为降低施工期扬尘对周围环境的影响，施工单位在施工期间采取了以下措施： (1)通过适当洒水使施工作业面保持一定的湿度，防止粉尘污染环境； (2)运输建筑材料和设备的车辆不得超载，运输沙土、水泥、土方的车辆采取加盖篷布等防尘措施，防止物料沿途抛撒导致二次扬尘污染； (3)出入工地的运输车辆及时冲洗，不携带泥土驶出施工工地； (4)完工后管沟回填，及时清理和平整场地，在主体工程完工后一个月内对裸露地面采取有效措施，防止扬尘污染。 2 废水 施工期间废水主要为施工人员生活污水，生活污水主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N，依托飞机场内现有生活污水处理设施处置。 3 噪声 本项目工程量小，施工现场仅有少量的施工机械设备和来往车辆。施工过程中使用的各种施工机械、运输车辆等是噪声的产生源。噪声源强在75～90dB（A）之间。建设单位采取使用低噪声设备并合理安排施工时间等措施减轻本项目施工期噪声对周围环境的影响。 4 固体废物 本项目施工废物主要为拆除建筑废物、废旧设备、废管道，管道开挖土石方、施工建筑垃圾、生活垃圾等。施工期固体废物管理措施如下： (1)施工过程中拆除供暖旧管道、暖气片由专业单位回收处置； (2)管沟开挖土石方，妥善保存后，回填于管沟； (3)遗留在现场的建筑废物及时清运或回填； (4)建筑废物及时回收至政府部门指定地点，运送建筑废物的车辆加盖篷布，不得随意倾倒； |
| --- | --- |
|  | (5)施工期产生的生活垃圾收集后交由环卫部门统一处理。 5 生态环境 场内地埋式天然气管道、二级供热管网开挖、临时施工等将产生水土流失，本项目对管道开挖产生的土石方采取分层开挖、分别堆放、分层回填，施工结束后及时堆土有序回填，并及时恢复原地貌，对地面进行硬化。 综上所述，本项目在施工过程中严格落实各项污染防治措施，项目施工对场址及周边区域环境影响较小。 |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1废气 1.1 污染源强核算及产排污分析 1、正常工况 本项目废气主要为燃气锅炉烟气，新建2台燃气锅炉，以天然气为原料，燃烧后产生的烟气中主要污染因子为SO2、NOx和颗粒物。 (1)烟气量 根据设计资料，天然气锅炉运行过程中所需天然气量为340m3/h（单台运行耗气量为170Nm3/h，全年运行按1440h计，合计48.96万m3/a），锅炉工作压力按30kPa计、工作温度按300℃计。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），燃烧烟气量Vgy=0.285Qnet+0.343，本项目所用气体燃料天然气的低位发热量Qnet为33.52MJ/m3，则Vgy=10.603Nm3/m3，计算得本项目单台天然气锅炉烟气产生量约为1205Nm3/h ，全部通过排气筒有组织排放。 (2)颗粒物、SO2、NOX 锅炉燃烧烟气中颗粒物产生量采用下式进行计算： 式中： Ej——核算时段内第j种污染物排放量，t； R——核算时段内锅炉燃料耗量，t或万m3； βj——产污系数，kg/t或kg/万m3， η——污染物脱除效率，%。 |
| 运营期环境影响和保护措施 | 本次评价燃气锅炉SO2、NOX产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的《4403 工业锅炉（热力供应）行业系数手册》表4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数；颗粒物产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的《生活污染源产排污系数手册》，具体如下： 表4-1 污染物产排污系数一览表 原料名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 天然气; 室燃炉; 二氧化硫; kg/万m3-原料; 0.02S. 氮氧化物; kg/万m3-原料; 3.30（低氮燃烧-国际领先）. 颗粒物; kg/万m3-原料; 1.1. 注：S为天然气中含硫量，根据建设单位提供天然气成份，S为13.58mg/m3。. 根据上表计算，本项目单台燃气锅炉天然气燃烧烟气中SO2产生量为0.01t/a，由于燃料中含硫量较低，无需采取脱硫措施即可达标，则SO2排放量为0.01t/a；颗粒物产生量约为0.03t/a，无需采取除尘措施即可达标，则颗粒物排放量为0.03t/a；天然气锅炉采用国际领先低氮燃烧，本次评价NOX排污系数已采用低氮燃烧的氮氧化物产排污系数，不再考虑低氮燃烧的处理效率，NOx排放量为0.07t/a。 根据上表计算，本项目燃气锅炉采用天然气为SO2产生量为0.01t/a，由于燃料中含硫量较低，无需采取脱硫措施即可达标，则SO2排放量为0.01t/a；颗粒物产生量约为0.03t/a，无需采取除尘措施即可达标，则颗粒物排放量为0.03t/a；天然气锅炉采用国际领先低氮燃烧，本次评价NOX排污系数已采用低氮燃烧的氮氧化物产排污系数，不再考虑低氮燃烧的处理效率，NOx排放量为0.07t/a。 具体废气污染物产生及排放情况见下表。 表4-2 废气污染物产排情况统计表 污染源; 污染物种类; 废气量m3/h; 产生情况; 排放 形式; 治理措施; 排放情况. 产生 浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 处理措施; 去除率%; 是否可行技术; 排放 浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量 t/a. 锅炉 烟气DA001; SO2; 1205; 3.83; 0.005; 0.01; 有 组 织; /; /; 是; 3.83; 0.005; 0.01. 颗粒物; 15.52; 0.02; 0.03; /; /; 15.52; 0.02; 0.03. NOx; 42.75; 0.05; 0.07; 低氮燃烧（国隙际领先）; /; 42.75; 0.05; 0.07. 烟气黑度（级）; <1; /; /; /; /; <1; /; /. 锅炉 烟气DA002; SO2; 1205; 3.83; 0.005; 0.01; 有 组 织; /; /; 是; 3.83; 0.005; 0.01. 颗粒物; 15.52; 0.02; 0.03; /; /; 15.52; 0.02; 0.03. NOx; 42.75; 0.05; 0.07; 低氮燃烧（国际领先; /; 42.75; 0.05; 0.07. 烟气黑度（级）; <1; /; /; /; /; <1; /; /. 表4-3 本项目废气排气筒排放情况一览表 排气筒编号; 排气筒位置; 坐标; 废气量m3/h; 污染物名称; 排放状况; 排气筒参数; 排放口类型; 排放标准. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a; 高度m; 内径m; 排放温度℃. DA001; 燃气锅炉; E:105.1501 N:37.5677; 1205; SO2; 3.83; 0.005; 0.01; 12; 0.5; 20; 一般排放口; 50. 颗粒物; 15.52; 0.02; 0.03; 20. NOx; 42.75; 0.05; 0.07; 50. 烟气黑度（级）; ＜1; /; /; ＜1. DA002; 燃气锅炉; E:105.1501 N:37.5676; 1205; SO2; 3.83; 0.005; 0.01; 12; 0.5; 20; 一般排放口; 50. 颗粒物; 15.52; 0.02; 0.03; 20. NOx; 42.75; 0.05; 0.07; 50. 烟气黑度（级）; ＜1; /; /; ＜1. 2、非正常工况 正常工况包括启停炉、生产设备故障和检修、生产装置和环保设施达不到设计参数等情况的排污，不包括恶性事故排放。 本项目锅炉采用天然气为能源，正常工况下为连续工作，当遇到锅炉水位过低、锅炉设备元件故障、停电、停气及其他紧急情况等非正常工况时，进行紧急停炉。非正常工况持续时间较短，包括锅炉起炉时初始浓度较高，低氮燃烧设施不能有效发挥作用，将造成短暂超标；锅炉负荷低于正常燃烧的最低有效负荷，将造成炉温低、不能充分燃烧、超标排放等不正常的情况；低氮燃烧设施的损坏，将直接导致污染物不能达标排放；以上非正常工况，都将造成项目大气污染物无法达标排放，需要强化环保意识，落实防范措施，具体措施如下： ①加强工人对锅炉以及其他设备的专业知识的学习，提高环保意识。 ②安排专门的锅炉技术人员以及其他设备的维护人员，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的污染物超标现象。 1.2 废气防治技术可行性分析 (1)技术可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中燃气锅炉烟气处理可行技术，具体见下表。 表4-4 废气可行技术参考一览表 燃料; 污染物种类; 可行技术; 本项目情况. 燃气; 颗粒物; /; /. 氮氧化物; 低氮燃烧技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术; 低氮燃烧（国际领先). 二氧化硫; /; /. 注：本次可行技术参照燃气锅炉可行技术进行分析。. 根据上表，本项目燃气锅炉采用“国际领先低氮燃烧”处理后经12m高排气筒排放。NOX处理措施满足《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）废气处理可行技术要求，因此，本项目锅炉烟气处理措施可行。 (2)排气筒高度设置可行性 本项目燃气锅炉设置DA001、DA002排气筒。根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）“每个新建燃煤锅炉房只能设一根烟囱，烟囱高度应根据锅炉房装机总容量，按表4规定执行，燃油、燃气锅炉烟囱不低于8米，锅炉烟囱的具体高度按批复的环境影响评价文件确定。新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。” 本项目天然气锅炉周围200m内有热力站、综合服务楼等建筑物，最高建筑为9m，因此，本次评价要求天然气锅炉排气筒高度设置为12m，可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中排气筒高度要求。因此，本项目排气筒高度设置合理可行。 1.3 运营期监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）及《排污单位自行监测技术指南总则》（H819-2017）等相关标准、规范要求，并结合项目运营期间污染物排放特点，制定本项目的污染源监测计划，建设单位需保证按监测计划实施。监测分析方法按照现行国家、部颁标准和有关规定执行。本项目大气自行监测计划见下表。 表4-5 本项目运营期大气环境监测计划一览表 监测位置; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 燃气锅炉排气筒DA001、DA002; NOX; 1次/月; 颗粒物、SO2、烟气黑度、NOX执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）. 颗粒物、SO2、烟气黑度; 1次/年. 1.4大气环境影响分析 本项目运营期废气主要为燃气锅炉烟气。天然气为清洁燃料，颗粒物、SO2、NOX产生量均较低，排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中相应污染物排放限值要求后，经12m高排气筒（DA001、DA002）排放，对周边大气环境影响可接受。 2 废水 2.1 产排污分析 1、废水源强核算 本项目废水主要来自软水制备排污水、锅炉排污水。 (1)软水制备排污水 软水制备通过离子交换树脂去除杂质，通过离子交换将原水中的硬度成分如钙离子和镁离子置换出去，当树脂吸附一定量的钙、镁离子后，失去交换能力，通过再生使其恢复，再生过程包括反洗、正洗和注水等过程。再生过程将树脂中吸附的钙、镁离子置换出来进入废水，该废水中主要污染物为溶解性总固体(TDS)，其含量低于1200mg/L。 (2)锅炉排污水 锅炉定期需采用除垢剂除去水垢，排放废水中污染物主要为炉内水渣、泥垢及软质沉淀物，防止底部结垢和堵塞。为降低锅炉水中的含盐量、碱度和悬浮杂质，需进行排污。锅炉排污水中主要污染物为pH、SS、溶解性总固体(TDS)，pH值在7-9间，SS含量约为150-350mg/L、溶解性总固体(TDS)低于1500mg/L，本次评价pH值取7-9、SS取350mg/L、溶解性总固体(TDS)取1500mg/L。 本项目废水源强及排放情况详见下表： 表4-6 本项目废水源强及排放情况一览表 产排污 环节; 污染物 种类; 废水产生量m3/a; 产生浓度mg/L; 产生量 t/a; 治理 措施; 废水排放量m3/a; 处理效率 %; 排放 浓度mg/L; 排放量 t/a; 排放方式; 排放 去向. 软水制备设备废水; 溶解性总固体(TDS); 229.62; 1200; 0.28; /; 229.62; /; 1200; 0.28; 连续; 由罐车拉运至宁夏水投中卫水务有限公司处置. 锅炉 排水; pH; 288; 7-9; /; /; 288; /; 6-9; /. SS; 350; 0.10; /; 350; 0.101. 溶解性总固体(TDS); 1500; 0.43; /; /; 1500; 0.432. 合计; /; 517.62; /; /; /; /; /. 软水制备排污水、锅炉排污水收集后，委托中卫市鑫邦智业保洁服务有限公司由罐车拉运至宁夏水投中卫水务有限公司进一步处置，目前已签订合同（见附件8）。本项目废水排污口基本信息如下： 表4-7 废水排污口基本信息表 排放口基本情况; 排放 标准. 编号; 名称; 类型; 坐标; 污染物; 排放浓度(mg /L); 排放量 (t /a). DW001; 污水排放口; 一般排放口; E:105.149537 N:37.567675; pH; 7-9; /; 6.5-9.5. SS; 194.7; 0.10; 250. 溶解性总固体(TDS); 1366.92; 0.71; 1500. 2、治理措施可行性分析 - (1)废水达标排放情况 - 本项目软水制备排污水、锅炉排污水集中收集后废水达标排放情况见下表。 表4-8 运营期废水污染物达标情况一览表 产排污环节; 废水排放量m3/a; 污染物种类; 排放浓度mg/L; 标准值 mg/L; 达标情况. 污水排放口; 517.62; pH; 7-9; 6.5-9.5; 达标. SS; 194.7; 250; 达标. 溶解性总固体(TDS); 1366.92; 0.71; 1500. 根据上表，本项目废水出水水质可达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB-T31962-2015）C等级标准，符合建设单位与宁夏水投中卫水务有限公司签订的排水入网协议（见附件）中“排放的污水水质需达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB-T31962-2015）C等级，方可接纳处理。”，同时满足宁夏水投中卫水务有限公司纳管标准《污水排入城镇下水道水质标准》（GB-T31962-2015）A等级标准要求。 (2)废水处置合理性分析 本项目废水为软水制备排水、锅炉排污水，与机场生活污水集中收集后，委托中卫市鑫邦智业保洁服务有限公司由罐车拉运至宁夏水投中卫水务有限公司处置。 根据调查，宁夏水投中卫水务有限公司污水处理规模为日处理能力10万m3；处理工艺包括多级AO生物处理、深床反硝化滤池、A2/O+MBR膜等；纳污范围覆盖中卫工业园区（服务面积39km2）及沙坡头区城乡生活污水。本项目产生的废水属于该污水处理厂处理范围，出水水质能满足污水处理厂接纳水质要求。 本项目废水排放量为6.23m3/d，仅占宁夏水投中卫水务有限公司处理规模的0.006%，废水水质与生活污水成份相似，该污水处理厂处理工艺可满足本项目废水处置需求。因此本项目废水进入该公司污水处理可行。 3、监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ942-2018)、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），以及项目运营期环境污染特点，制定废水监测计划，具体见表4-9。 表4-9 本项目废水监测要求及执行标准 监测位置; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 污水排放口（DW001）; 流量、pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、溶解性总固体等; 1次/半年; 宁夏水投中卫水务有限公司污水处理设施纳管标准. 3 噪声 3.1 噪声分析及预测 1、噪声源强 本项目噪声源主要为水泵、锅炉给水泵、锅炉排汽口等，设备采取隔声、基础减振等降噪措施。项目场界50m范围内无声环境敏感目标，噪声预测范围为项目四周的厂界。本项目针对各类噪声采取不同措施，对室内水泵安装隔声壳、厂房隔声，室外锅炉给水泵安装隔声壳，锅炉排汽口安装消声器等措施。本项目主要设备调查清单详见附表1。 2、预测模式 噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2021）中推荐的预测模式： (1)室内声源 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式计算： 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 (2)户外声传播衰减计算 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB； DC—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv—几何发散引起的衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。 (3)工业企业噪声贡献值预测如下： 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 3、预测结果 本项目噪声影响预测结果见表4-10。 表4-10 噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 评价点; 贡献值; 标准值; 是否达标. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 43.1; 43.1; 60; 50; 达标. 南厂界; 48.5; 48.5; 达标. 西厂界; 46.1; 46.1; 达标. 北厂界; 47.9; 47.9; 达标. 由表4-19可知，厂界昼间噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 3.2运营期监测计划 本项目建成投用后，噪声例行监测工作按照《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）要求开展自行监测，并纳入建设单位现有厂区已有的自行监测计划中。本项目营运期噪声监测计划见表4-11。 表4-11 运营期噪声环境监测计划一览表 名称; 监测位置; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界四周围墙外1m处; LAeq; 1次/季度， 昼夜监测; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）. 4 固体废物 4.1项目固体废物产生及排放情况 1、源强核算 本项目一般固体废物为软水制备过程中产生的废离子交换树脂；危险废物为设备定期维修废机油；生活垃圾。 (1)一般固体废物 本项目软水制备装置定期更换下来的废离子交换树脂约0.5t/a，属于一般工业固体废物，更换后直接由厂家统一回收，机场内不暂存。 (2)危险废物 本项目天然气锅炉定期维修产生约0.02t/a废机油，根据《国家危险废物名录（2025年版》，属于WH08废矿物油与含矿物油废物（900-214-08），经收集后交有资质单位处置，机场内不暂存。 (3)生活垃圾 生活垃圾产污系统按1.0kg/人·d计，工作人员共5人，工作天数为120天，则生活垃圾产生量约0.63t/a，交环卫部门统一处置。 本项目固体废物产生及排放情况汇总见表4-12。 表4-12 固体废物产生及排放情况一览表 名称; 产生 环节; 属性; 废物代码; 物理 性状; 产生量（t/a）; 贮存 方式; 处置方式. 废矿物油; 设备定期检修; 危险 废物; HW08 900-214-08; 固态; 0.02; 机场内不暂存; 收集后交有资质单位处置. 定期更换离子交换树脂; 软水制备装置; 一般固体废物; SW59 其他工业固体废物 900-099-S59; 固态; 0.5; 机场内不暂存; 更换后直接由厂家统一回收. 生活垃圾; 办公区; /; 生活垃圾; 固态; 0.63; 垃圾桶; 交环卫部门统一处置. 4.2 固体废物管理要求 (1)一般工业固体废物管理要求 本项目一般固体废物管理执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）中相关要求。应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施，对固体废物实行从产生、运输直至最终处理实行全过程管理，加强固体废物运输过程的事故风险防范，按照有关法律法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地生态环境行政主管部门等批准。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物，生活垃圾及时清运，避免长期堆存产生二次污染。建设单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。 (2)危险废物管理要求 机场内未设置危险废物暂存设施，本项目产生的危险废物收集后直接送有资质单位处置，机场内不贮存。 根据《关于坚决遏制固体废物非法转移和倾倒进一步加强危险废物全过程监管的通知》（环办土壤函〔2018〕266号），各级生态环境部门以危险废物污染防治为重点，摸清固体废物特别是危险废物产生、贮存、转移、利用、处置情况；分类科学处置排查发现的各类固体废物违法倾倒问题，依法严厉打击各类固体废物非法转移行为；全面提升危险废物利用处置能力和全过程信息化监管水平，有效防范固体废物特别是危险废物非法转移倾倒引发的突发环境事件。企业应加强固体废物管理的技术培训与交流，通过全国固体废物管理信息系统报送产废数据，即危险废物的类别、数量、利用和处置情况等，积极配合相关部门的危险废物电子转移联单工作。具体要求如下： （一）本项目产生的危险废物容器和包装物污染控制要求 ①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容； ②使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形； ③容器和包装物外表面应保持清洁。 （二）危险废物的运输转移 本项目应与有资质的运输单位签订协议，在危险废物运输过程中，存在着泄漏的危险，主要潜在危险事故为机械碰撞和交通事故。在运输过程中，应轻装轻卸，防止附件破损，运输应按规定路线行驶，中途不得停留。 (3)生活垃圾 生活垃圾及时清运，避免长期堆存产生二次污染。 通过采取以上措施后，本项目生产过程中产生的固体废物均得到合理处置和处理，不会对当地环境产生明显影响。 5环境风险 5.1 危险物质数量及分布调查 本项目涉及危险物质为天然气。天然气主要成分是甲烷，甲烷具有易燃易爆性，当空气中甲烷浓度达到5%～15%时会发生爆炸燃烧事故，其主要理化和危险特性见下表。 表4-13 天然气危险特性一览表 物质名称; 天然气 （甲烷）; 分子式; CH4; 危规分类及编号; 2.1类易燃气体，21007. 物化特性. 沸点(℃); -161.5; 比重(水=1); 0.42(-164℃). 饱和蒸汽压(kPa); 53.32(-168.8℃); 熔点(℃); -182.5. 蒸气密度 (空气=1); 0.55; 溶解性; 微溶于水，溶于醇、乙醚. 外观与气味; 无色无臭气体. 火灾爆炸危险数据. 闪点(℃); -188; 爆炸极限; 爆炸上限(％) 15，爆炸下限(％)5.3. 灭火剂; 雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉. 灭火方法; 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。. 危险特性; 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴，氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。. 反应活性数据. 稳定性; 不稳定; √; 稳定; 避免条件. 聚合危险性; 可能存在; 不存在; √; 避免条件. 禁忌物; 强氧化剂、氟、氯; 燃烧(分解)产物; 水、一氧化碳、二氧化碳. 健康危害数据. 侵入途径; 吸入; √; 皮肤; /; /; /. 急性毒性; LD50; 无资料; LC50; 无资料. 健康危害(急性和慢性) 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25％～30％时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。. 急救： 皮肤接触：如果发生冻伤：将患部浸泡于保持在38～42℃的温水中复温。不要涂擦。 不要使用热水或辐射热。使用清洁、干燥的敷料包扎。如有不适感，就医。 眼睛接触：不会通过该途径接触。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。 呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 食入：不会通过该途径接触。. 泄漏紧急处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。. 5.2 危险物质数量与临界量对比情况 ### 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 ### 本项目供气区不储存天然气，天然气通过管道输送（不属于长输管线），项目设置2台室外天然气锅炉、红线至机场锅炉房燃气中压管道（510m，管径DN200）、1座燃气调压计量橇（400Nm3/h、最大工作压力250kPa）、低压燃气管道（80m，管径DN800），气源来自宁夏深中天然气有限公司，天然气相对密度为0.7064kg/m3（标况下）。 ①天然气管道 天然气管道管存计算公式如下： ### 式中：V0—管段在标准状态下的管存量，单位：立方米（m3）； ### V1—管段的设计管容量，单位：立方米（m3）；本次中压管道计算值为1.62m3、低压管道计算值为40.19m3； ### PPj—管段内气体平均压力（绝对压力），单位：兆帕（MPa）；中压管道取0.4MPa、低压管道取0.03MPa； ### T0—标准参比条件的温度，数值为293.15K； ### Z0—标准参比条件下的压缩因子，数值为0.998； ### P0—标准参比条件下的压力，数值为0.101325Mpa； ### TPj—管段内气体平均温度，单位：开尔文（K）；本次取283.15K（2024年中卫市平均温度10℃）； ### Z1—工况条件下的压缩因子，本次取0.99； ### 经计算，本项目中压燃气管道天然气存在量为6.67m3（0.005kg）、低压燃气管道天然气存在量为12.42m3（0.009kg）。故中压管道天然气质量为0.0046t、低压管道天然气质量为，因甲烷含量93.228%，则本项目中压管道中甲烷最大存在量为0.0044t、低压管道中甲烷最大存在量为0.0082t。 ②燃气调压计量橇 调压计量橇天然气在线量按设计流量400m³/h（实际工况）计算，结合项目最大工作压力250kPa与常温20°C，经温度压力补偿后标准状态流量为934.8m³/h，最终在线量取935m³/h。”经核算，本项目调压计量橇天然气在线量为0.66t（天然气相对密度为0.7064kg/m3）。 ③Q值确定 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+q2/Q2+……+qn/Qn 式中：q1，q2，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1,Q2,...,Qn——每种危险物质的临界量，t。 建设项目Q值确定表见下表。 表4-14 建设项目Q值确定表 风险 单元; 风险源; 风险物质. 名称; CAS号; 风险物质最大储存量qn/t; 临界量Qn/t; Q值. 中压天然气管道; 天然气; 甲烷; 74-82-8; 0.0044; 10; 0.00044. 低压天然气管道; 天然气; 甲烷; 74-82-8; 0.0082; 10; 0.00082. 调压撬; 天然气; 甲烷; 74-82-8; 0.66; 10; 0.066. 合计; 0.06726. ### 因此，本项目环境风险物质储存量小于临界量，Q=0.06726＜1，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》有毒有害物质存在量超过临界量的建设项目需开展环境风险专项评价，本项目不开展环境风险专项评价。 5.3 环境风险分析 1、大气环境风险 天然气泄漏：天然气泄漏后会对周边环境产生一定影响。 火灾、爆炸：天然气为易燃气体，与空气能形成爆炸性混合物，容易发生火灾爆炸，除爆炸冲击波和热辐射伤害之外，火灾和爆炸过程中天然气燃烧后主要产生消防废水、CO、CO2、SO2等物质。消防废水如收集处置不当，溢流至外环境，会对外环境地表水体带来一定的污染风险。其火灾、爆炸后的次生污染物会对周边大气环境带来污染风险。 为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全管理，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低项目环境风险事故发生的概率。 2、地表水、地下水环境风险 本项目废水采用罐车拉运，拉运过程若发生事故，废水可能进入外环境造成环境污染。本项目产生废水主要为软化水装置排污水、锅炉排污水，其产生量较小。企业委托有资质专业单位（已签订协议）采用封闭式罐车拉运，项目废水外运事故风险较低，不会进入外环境，造成地表水及地下水的影响。 5.4 环境风险防范措施 企业应在环评提出的风险管理及风险防范措施中增加天然气事故防范措施，并在制定的风险应急预案中提出相应要求。具体针对天然气的环境风险防范措施如下： 1)防止泄漏、火灾和爆炸 ①建立定时巡查制度，对天然气各泄漏点：法兰、阀门、泵、仪表、管道、设备等相连接之处，定时检查记录，建立台账；对有泄漏现象和迹象者及时采取处理措施。 ②天然气设备泄漏自动监测装置、自动报警及切断装置，泄漏后立即切断气源，停止供气关闭阀门。 2)泄漏、火灾和爆炸事故处理 ①管道天然气发生泄漏时，应立即关闭上下游截止阀。迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。用人工覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将露出气用排风机送至空旷地方或装适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 ②火灾事故处理：采取隔离和疏散措施，避免无关人员进入事件发生区域，并合理布置消防和救援力量；因设备密封不严而轻微小漏着火，应进行可燃气体监测，加强救援人员的个人防护，并迅速采用湿泥沙、湿麻袋等堵住着火处灭火，待火熄灭后，再按有关规定补漏；若管线着火，应采取逐渐关阀门降压，通入蒸汽或氮气灭火，在降压时必须在现场安装临时压力表，使压力逐渐下降，不至于因突然关死阀门引起回火爆炸；在火灾初期，人员需佩戴护眼设备，对于大火，消防员必须穿戴自给式呼吸器和全身防护服包括防火服；大型火灾应用远距离遥控水管支架或喷射水枪灭火；当火灾失控，危及灭火人员生命安全时，应立即指挥现场全部人员撤离至安全区域。同时若现场出现有受伤、中毒人员，应迅速抢救送往医院救治，并根据需要向现场配备医疗救护人员、治疗药物和器材。 ③爆炸事故处理：立即切断气源，并迅速清理泄漏物；全力救助伤员，采取隔离、警戒和疏散措施，必要时采取交通管制，避免无关人员进入现场危险区域，绝对禁止通行，以防更多人受到危害；在爆炸地点40m范围内禁止火源，以防着火事故，当火灾爆炸和气体泄漏同时发生时，应充分考虑着火区域地形地貌、风向、天气等因素，及时疏散下风口附近的居民，并通知停用一切明火；迅速查明事故原因，在未查明原因和采取可靠措施前，禁止送气； ④现场经检测安全后进入事故点，在事故点进行氮气置换或两端进行封堵，在氮气掩盖下用切管机切掉事故管段。更换事故管段，焊接、探伤、置换，取封堵、堵孔，通气试压、检查焊口。 (5)风险结论 项目涉及的主要危险物质为天然气，主要事故类型为输气管道泄漏后天然气对周围环境的影响，以及引发的火灾、爆炸事故，具有潜在危险性，通过可靠的安全防范措施，加之规范的设计和严格正确的操作，能有效地防止泄漏、火灾、爆炸等事故的发生，一旦发生事故，依靠设计的安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故，防止事故的蔓延，减少事故带来的人员伤亡、财产损失和环境影响，本项目在做好安全防范措施和应急预案的前提下，安全隐患可以得到控制，风险事故隐患可降至可接受水平。 6 对地下水、土壤影响分析 (1)地下水环境影响分析 项目废水主要为锅炉排污水和软水制备废水，进入机场内现有污水处理设施内，由罐车拉至宁夏水投中卫水务有限公司进一步处置不外排，不会导致地下水受到污染，储水池防渗措施见土壤环境应分析一般防渗区要求。 (2)土壤环境影响分析 项目废气中二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度不涉及大气沉降，颗粒物沉降不涉及有毒有害物质；项目锅炉和软水制备排污水，不涉及地表漫流和垂直入渗，故本项目不影响周边的土壤环境。 为防止污染地下水及土壤，针对项目特点，依据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)相关要求，依托现有设施已采取防渗措施。经调查，现有锅房、污水处理设施属一般防渗区域，采取三七灰土铺底，上层铺水泥硬化，渗透系数小于1×10-7cm/s。 7、本项目对沙坡头自然保护区影响分析 本项目位于宁夏中卫沙坡头国家级自然保护区外围2km范围内（见附图3）。 本项目为机场供暖提升改造项目，拟将现有燃煤锅炉拆除，改造成天然气锅炉，不属于污染类建设项目。施工期间无土建工程，仅设备拆除、管沟开挖等活动产生的扬尘，少量生活污水、拆除固体废物，采取相应措施后对环境影响较小；运营期间锅炉烟气排放量较小可达标排放，废水、固体废物均妥善处置不外排。 项目实施后SO2减排量0.15t/a、NOX减排量为0.18t/a，减少锅炉灰渣量为330t/a、润滑油量为0.03t/a，对沙坡头自然保护区环境改善起到积极作用。 综上，本项目建设不会损害自然保护区环境质量和生态功能，符合《中华人民共和国自然保护区条例》及《宁夏回族自治区自然保护区管理办法》相关要求。 - 三本账 - 本项目“三本账”情况如下： - 表4-15 本项目“三本账”一览表 单位：t/a - 类别; - 污染物名称; - 现有工程; - 以新带老; - 本项目; - 增减量. - 废气; - 颗粒物; 0.02; 0; 0.06; +0.04. - SO2; 0.17; 0.15; 0.02; -0.15. - NOX; 0.32; 0.18; 0.14; -0.18. - 废水; - 锅炉、软水制备排污水; - 废水量（m3/a）; 1305; 405; 517.62; -787.38. - SS; 0.06; 0.06; 0.10; +0.04. - 固体废物; - 燃煤锅炉灰渣; 330; 330; 0; -330. - 废润滑油; 0.05; 0.03; 0.02; -0.03. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 要素 内容 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 天然气锅炉烟气（DA001） | 颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度 | 采用低氮燃烧（国际领先）措施，减少氮氧化物排放，最终锅炉废气通过1根12m（DA001）排气筒排放 | 颗粒物、SO2、烟气黑度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）；NOX执行《宁夏回族自治区空气质量改善“十四五”规划》（宁环发[2021]85号）中“到2025年，全区所有燃气锅炉氮氧化物排放浓度低于50mg/m3”的要求 |
|  | 天然气锅炉烟气（DA002） | 颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度 | 采用低氮燃烧（国际领先）措施，减少氮氧化物排放，最终锅炉废气通过1根12m（DA002）排气筒排放 |  |
| 地表水环境 | 锅炉 排污水 | pH、SS、溶解性总固体 | / | 宁夏水投中卫水务有限公司接纳污水水质指标 |
|  | 软水制备设备废水 | 溶解性总固体 | / |  |
| 声环境 | 设备噪声 | / | 选择低噪声设备，采取隔声、基础减振等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准 |
| 电磁 辐射 | / |  |  |  |
| 固体 废物 | (1)一般固体废物 本项目软水制备装置定期更换下来的废离子交换树脂，更换后直接由厂家统一回收，机场内不暂存。 (2)危险废物 本项目天然气锅炉定期维修废机油经收集后交有资质单位处置，机场内不暂存。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①污染源头控制措施：管线铺设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上铺设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于管道泄漏而可能造成的地下水污染； ②分区防渗控制措施 建设单位对污水处理等区域采取重点防渗，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm；对办公区、厂区道路及厂区内其他区域进行简单防渗，采取一般地面硬化处理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目对管道开挖产生的土石方采取分层开挖、分别堆放、分层回填，施工结束后及时堆土有序回填，并及时恢复原地貌，对地面进行硬化。 |  |  |  |
| 环境 风险 | ①建立定时巡查制度，及时检查记录，建立台账；对有泄漏现象和迹象者及时采取处理措施。 ②天然气设备泄漏自动监测装置、自动报警及切断装置，泄漏后立即切断气源，停止供气关闭阀门。 |  |  |  |
| 其他 环境 管理 要求 | 1、环境管理 依托机场现有管理机构及工作人员，定期检查、管理。 - 竣工环保验收 根据《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）等文件中的管理要求，建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制竣工环境保护验收监测（调查）报告。 - 污染源监测管理要求 项目建成投运后，建设单位应制定自行监测计划，将有关废气、废水、噪声等例行监测工作开展落实，监测报告记录留档并按要求公示。 - 突发环境事件应急预案 本项目建成投运后环境风险防控及管理要求需纳入机场突发环境事件应急预案中统一管理，建设单位应按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》（环发〔2015〕4号）和《关于印发突发环境事件应急预案管理办法的通知》（国办发〔2013〕101号）等文件中的管理要求及时编制突发环境事件应急预案。 - 加强工业企业环保设备设施安全生产工作 按照《关于加强工业企业环保设备设施安全生产工作的通知》（宁环办发〔2023〕1号）和《环境污染防治设施安全隐患排查规范》（T/JSSES 20-2022）中要求，落实环保设施安全生产要求。 ①本项目各环保设备设施纳入重点风险源范围加强管理，纳入安全评价报告进行论证分析； ②严格落实涉环保设备设施新、改、扩建项目环保和安全“三同时”要求，在选用污染防治技术时充分考虑安全因素； ③建立健全环保设施台账和维护管理制度，对环保设施操作、危险作业等相关岗位人员开展安全操作规程、风险管控专项安全培训教育。 ④依法依规开展环保设施安全风险辨识管控和隐患排查治理，确保环保设施安全、稳定、有效运行。 |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，本项目的建设符合国家和地方产业政策要求；各项目污染物产生较少，废气、废水采取措施处理后可达标排放，固体废物全部妥善处置，其建设不会损害自然保护区环境质量和生态功能，符合《宁夏回族自治区自然保护区管理办法》相关要求，选址可行。建设单位须切实落实环境影响报告表中提出的各项污染防治措施和环境管理要求，严格执行建设项目环境保护“三同时”制度，在确保各项污染物达标排放的前提下，从环境保护的角度考虑，本项目的建设是可行的。

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.02 | 0.92 | / | 0.06 | 0.02 | 0.06 | +0.04 |
|  | 二氧化硫 | 0.17 | 9 | / | 0.02 | 0.15 | 0.02 | -0.15 |
|  | 氮氧化物 | 0.32 | / | / | 0.14 | 0.18 | 0.14 | -0.18 |
| 废水 | 水量（m3/a） | 1305 | / | / | 517.62 | 787.38 | 517.62 | -787.38 |
|  | SS（t/a） | 0.06 | / | / | 0.10 | 0.06 | 0.10 | +0.04 |
|  | 溶解性总固体（t/a） | / | / | / | 0.66 | / | 0.66 | +0.66 |
| 一般工业 固体废物 | 废树脂（t/a） | 0.5 | / | / | 0.5 | / | / | / |
|  | 锅炉灰渣（t/a） | 330 | / | / | / | / | / | -330 |
| 危险废物 | 废润滑油（t/a） | 0.05 | / | / | 0.02 | / | / | -0.03 |
| 注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-① |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表1

噪声源强(室内)一览表

| 噪声源所在设施名称 | 噪声源名称 | 型号 | 声功率级 dB（A） | 声源控制措施 | 空间相对位置（m） |  |  | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB（A） | 运行 时段 | 建筑物插入损失/dB（A） | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | x | y | z |  |  |  |  | 声压级/dB（A） | 建筑外距离（m） |
| 热力站 | 水泵 | / | 75 | 隔声罩壳，厂房隔声 | 2 | 3 | 0.2 | 1 | 70 | 12h | 0 | 52 | 1 |
|  | 水泵 | / | 75 |  | 3 | 1 | 0.2 | 0.5 | 70 |  |  | 50 | 1 |

噪声源强(室外)一览表

| 序号 | 噪声源名称 | 型号 | 空间相对位置（m） |  |  | 声功率级/dB（A） | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | x | y | z |  |  |  |
| 1 | 锅炉给水泵 | / | 5 | 13 | 1.0 | 70 | 隔声罩壳，定期检修、减震等 | 12h |
| 2 | 锅炉给水泵 | / | 5 | 5 | 1.0 | 70 |  |  |
| 3 | 锅炉排气口 | / | 3 | 11 | 5.0 | 100 | 消声器等 |  |
| 4 | 锅炉排气口 | / | 3 | 4 | 5.0 | 100 |  |  |
| 注：以E105.15388149，37.56827670为0,0点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |