
建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：中卫城区集中热电联产供暖项目              
建设单位（盖章）：中卫市住房和城乡建设局           
编制日期：              2025年11月              

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	中卫城区集中热电联产供暖项目

	项目代码
	2502-640502-04-01-844994

	建设单位联系人
	詹永鹏
	联系方式
	/

	建设地点
	宁夏回族自治区中卫市沙坡头区东园、迎水桥、滨河镇

	地理坐标
	DN1000起点：E:105°14′3.361″、N:37°37′11.461″

DN1000终点：E:105°9′18.416″、N:37°30′34.405″

DN800起点：E:105°9′18.416″、N:37°30′34.405″

DN800终点：E:105°9′19.432″、N:37°30′12.035″

DN450起点：E:105°9′19.079″、N:37°31′20.177″

DN450终点：E:105°10′36.801″、N:37°31′19.482″

DN250起点：E:105°9′23.946″、N:37°33′19.790″

DN250终点：E:105°9′1.284″、N:37°34′5.173″

中继泵站中心坐标：E:105°9′20.554″、N:37°31′0.773″

	建设项目

行业类别
	五十二、交通运输业、管道运输业中“146、城市（镇）管网及管廊建设（不含给水管道；不含光纤；不含1.6兆帕及以下的天然气管道）”
	用地面积

（m2）/长度（km）
	永久占地：3038.5m2
临时占地：520132m2
管线总长度：21.79km

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批

（核准）部门
	中卫市发展和改革委员会
	项目审批

（核准）文号
	卫发改审发〔2025〕30号

	总投资（万元）
	30792
	环保投资（万元）
	465

	环保投资占比（%）
	1.51
	施工工期
	22个月

	是否开工建设
	(否

□是：                                                     

	专项评价设置

情况
	本项目涉及环境敏感区（管线施工临时占用永久基本农田、涉及明长城（世界文化遗产地），依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类）（试行）中“表1 专项评价设置原则表”，需设置生态专项评价。

	规划情况
	规划名称：《中卫市中心城区供热专项规划（2023-2035年）》；
文号：卫政办发〔2024〕42号；
时间：2024年09月10日。

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、项目与《中卫市中心城区供热专项规划（2023-2035年）》（卫政办发〔2024〕42号）符合性分析
《中卫市中心城区供热专项规划（2023-2035年）》提出：“加快热电联产集中供热管网设施改造和供热空白区建设，大力发展“热电联产+分散清洁能源”供热，采取分片供热的方式。管网的布置采取环状为主、支状与环状相结合敷设方式，提高供热系统的稳定性与可靠性。供热管网的主干线敷设在热负荷较集中的城市道路下，分支管线应尽量靠近用户，设计时力求达到经济合理。规划到2035年，中心城区供热热负荷为1636兆瓦，供热热源以大型热电联产供热为主，分散式燃气供热、太阳能供热和电锅炉等供热方式为辅的格局。积极贯彻国家相关政策及方针，高度重视城市供热管道老化、更新改造。规划期内，逐步实施道路管网老化改造，更换老化供热管网，确保中心城区供热安全可靠。
本项目为中卫城区集中供热管网建设项目，项目建成后，中卫市集中供热管网可形成热源分布均匀的双热源的环网，能够消除城区供热主管道单一导致的供热安全隐患，弥补供热安全性不足、应急保障能力缺失的短板，强化供热保障，并提升热网的均衡性，降低管网输热能耗，利于沙坡头主城区热力和水力平衡，提升供热品质，符合国家对节能降碳、绿色发展的政策方向。因此，本项目建设符合《中卫市中心城区供热专项规划（2023-2035年）》要求。

	其它符合性分析
	1、产业政策符合性分析

本项目为城镇集中供热管道项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于其中“鼓励类”二十二、城镇基础设施2.市政基础设施中“城镇集中供热建设和改造工程（包括长距离集中供热管网应用工程）”，符合国家产业政策要求。
此外，本项目于2025年9月16日取得中卫市发展和改革委员会《关于中卫城区集中热电联产供暖项目初步设计的批复》（卫发改审发〔2025〕30号）。

综上分析，本项目的建设符合国家及地方产业政策要求。

2、“三线一单”相符性分析

（1）生态保护红线

①与生态保护红线关系

项目建设地点位于中卫市沙坡头区，根据中卫市人民政府办公室关于发布《中卫市生态环境分区管控动态更新成果》（卫政办发〔2024〕33号），本项目不占用生态保护红线，符合《宁夏回族自治区生态保护红线管理条例》要求。本项目与中卫市生态保护红线位置关系见附图1。

②与一般生态空间关系

生态空间指具有自然属性、以提供生态服务或生态产品为主体功能的国土空间，包括森林、草原、湿地、河流、湖泊、滩涂、岸线、荒地、荒漠、戈壁等区域，是保障区域生态系统稳定性、完整性，提供生态服务功能的主要区域。划定中卫市生态空间总面积5656.29平方公里，占全市国土总面积的41.61%，除生态保护红线以外的一般生态空间面积2364.30平方公里，占全是国土面积17.21%。
本项目位于中卫市沙坡头区，对照中卫市生态空间分布图，本项目不占用中卫市一般生态空间。本项目与中卫市一般生态空间位置关系见附图2。

（2）环境质量底线及分区管控

①大气环境质量底线及分区管控要求

a.大气环境质量底线

根据《2024年宁夏生态环境质量状况报告》环境空气质量监测数据可知，中卫市2024年度SO2、NO2、PM2.5、PM10年均浓度及CO、O3的相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级浓度限值。因此，中卫市环境空气质量属于达标区。本项目为供暖管网建设项目，运营期无废气排放，不会改变区域大气环境功能，符合大气环境质量底线要求。

b.大气环境管控分区及管控要求
中卫市大气环境管控分区划分为大气环境优先保护区、大气环境重点管控区和大气环境一般管控区。本项目为线性工程，对照中卫市大气环境分区管控图，本项目位于大气环境一般管控区、大气环境受体敏感重点管控区和大气环境高排放重点管控区。本项目与中卫市大气环境分区管控位置关系具体见附图3。
大气环境一般管控区要求：落实《中华人民共和国大气污染防治法》等相关法律法规的一般要求，在满足区域基本的污染物排放标准和污染防治要求基础上，进一步采用更清洁的生产方式和更有效的污染治理措施，推动区域环境空气质量持续改善。毗邻大气环境优先保护区的新建项目，还应特别注意污染物排放对优先保护区的影响，应优化选址方案或采取有效的污染防治措施，避免对一类区空气质量造成不利影响。
大气环境受体敏感重点管控区要求：严格落实建筑工地“六个100%”防控措施，实行清单动态更新管理，持续加强施工扬尘管控水平。进一步提高机械化清扫率，从严从细规范渣土车管理，继续在全市推广“以克论净”。持续推进国土绿化，提高城市绿化面积和绿化率，基本消除建成区裸露空地。加大餐饮业油烟污染治理…，不断提高新能源汽车保有量，合理控制燃油机动车使用强度。（依据《中卫市生态环境保护“十四五”规划）
大气环境高排放重点管控区：未达到大气环境质量标准的地区，新增排放大气污染物项目大气污染物排放总量实行倍减置换；已达到大气环境质量标准的地区，应当严格控制新增排放大气污染物项目大气污染物排放量（依据《宁夏回族自治区大气污染防治条例》）。全面淘汰…积极开展火电行业CO2排放总量控制试点，提高煤炭高效利用水平。（依据《中卫市生态环境保护“十四五”规划）
本项目为供热管线建设项目，不属于产生和排放有毒有害大气污染物的项目，且本项目不毗邻大气环境优先保护区，施工期严格按照施工场地六个100%防尘要求，在施工现场采取围挡，开挖土方采取挡拦、苫盖措施，施工现场采取洒水抑尘等措施，严格控制扬尘污染影响。本项目运营期无废气产生。因此，可满足其管控要求。
②水环境质量底线及分区管控要求

a.水环境质量底线
根据《中卫市生态环境分区管控方案文本》，确定中卫市范围内涉及的地表水体为黄河、清水河、香山湖、中卫市第四排水沟、中卫市第一排水沟、北河子沟、南河子沟、中卫市第九排水沟、红柳沟等共计18个控制断面。本项目评价区域内地表水体主要为中卫市第四排水沟和中卫市第一排水沟。根据《中卫市“三线一单”编制文本》中“表3-1中卫市水环境质量底线目标”，中卫市第四排水沟和中卫市第一排水沟2025年、2035年水质目标均为Ⅳ类标准及以上要求。根据《2024年宁夏生态环境质量报告书》结论，中卫第四排水沟（与原七排交汇处）数据有效性不足，不作评价；中卫市第一排水沟入黄口断面水质为Ⅲ类，符合水环境质量底线要求。
b.水环境管控分区及管控要求
中卫市水环境管控分区共分为三大类：水环境优先保护区、水环境重点管控区（含水环境工业污染源重点管控区、水环境农业污染源重点管控区、水环境城镇生活污染源重点管控区）和水环境一般管控区。本项目位于水环境一般管控区和工业污染源重点管控区（见附图4）。

水环境一般管控区管控要求：对于水环境优先保护区、重点管控区以外，现状水质达标的控制断面所对应的一般管控区，应落实《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规的总体要求，加强水资源节约和保护，积极推动水生态修复治理，持续深入推进水污染防治，改善水环境质量。

工业污染源重点管控区要求：排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。对…新建、升级工业园区应同步规划、建设污水集中处理回用设施。
本项目运营期废水主要为中继泵站管理人员生活污水和软水制备系统产生的浓水，生活污水经化粪池处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和污水厂接管水质标准后，排入市政污水管网，最终进入中卫市第一污水处理厂处理；软水制备系统产生的浓水属于清净下水，排入市政污水管网。本项目废水不直接外排，符合水环境分区管控要求。

③土壤污染风险防控底线及分区管控要求

根据土壤环境质量现状、土地利用现状，综合考虑全市农用地土壤污染状况详查和重点行业企业用地详查结果，衔接现有污染地块名录、土壤环境重点监管企业清单等，将中卫市划分为农用地优先保护区、建设用地污染风险重点管控区和土壤环境一般管控区。本项目为供热管线项目，根据中卫市土壤污染风险分区管控图，本项目位于一般管控区、农用地优先保护区和建设用地污染风险重点管控区（见附图5）。
农用地优先保护区：实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用（依据《土壤污染防治行动计划》）。严禁在优先保护类耕地集中区域新建污染土壤的行业企业，现有相关行业企业要加快新技术、新工艺提标改造步伐。（依据《中卫市生态环境保护“十四五”》规划）禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。（依据《基本农田保护条例》）。
一般管控区要求：在编制国土空间规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
建设用地污染风险重点管控区：根据建设用地土壤环境调查评估结果，逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单，合理确定土地用途（依据《土壤污染防治行动计划》）。列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。…新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目，必须遵循重金属污染物排放“减量置换”或“等量替换”原则。（依据《中卫市推进净土保卫战三年行动计划（2018年-2020年）》）。

项目区土地利用类型主要包括耕地（水田、水浇地）、草地、园地、乔木林地等，项目施工期间采取严格控制施工范围等措施，严禁占用临时用地红线范围外的土地，将影响控制在临时占地范围内。施工结束后，及时对临时用地进行土地整治，恢复原种植条件，严格落实《自然资源部 关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号）中相关要求，以确保本项目影响范围内不因本项目的建设造成农用地面积减少、土壤环境质量下降。
本项目不涉及永久占用基本农田，占用的基本农田均为临时占用，占用面积为22.9647hm2。项目施工前应按照《中华人民共和国土地管理法》和《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号）办理耕地和临时占用基本农田手续。针对本项目临时占用的耕地目前已编制《中卫城区集中热电联产供暖项目临时用地占用耕地和永久基本农田不可避让性及对耕作影响的论证报告》。本项目严格按照《中华人民共和国土地管理法》、《宁夏回族自治区土地管理条例》和《宁夏回族自治区基本农田保护条例》等相关要求，采取表土剥离、土地整治、土地翻耕和土壤培肥等措施对占用的永久基本农田进行土地复垦恢复，确保被临时占用的基本农田等质等量的恢复。
本项目为非工业生产项目，不涉及重金属等土壤污染风险的设施和物质，运营期只在水泵检修及维护等过程产生少量危险废物，集中收集后，定期交由有资质单位处理，可确保项目营运期不会造成土壤污染。
综上所述，本项目的建设不会影响土壤污染风险防控底线，符合土壤环境一般管控区防控要求。
（3）资源利用上线

①能源（煤炭）资源利用上线及分区管控

本项目为供热管线建设项目，不消耗煤炭等化石燃料，项目建成后将有效提供中卫市沙坡头区供热保障能力，减少区域小散燃煤热源，推进构建清洁低碳安全高效能源体系，符合能源（煤炭）资源利用上线及分区管控要求。

②水资源利用上线及分区管控

项目运营期用水主要为中继泵站职工生活用水、城区一次管网补水用水，新用水量266388m3/a，水源由市政供水管网供给，用水量在区域消耗量里占比较小，符合水资源利用上线要求。
③土地资源利用上线及分区管控

按照技术指南要求，综合考虑土地资源高效利用和生态环境保护，选取耕地保护、新增建设用地规模控制、用地效率等相关指标，作为土地资源利用上线管控指标，包括耕地保有量、永久基本农田保护面积、单位地区生产总值建设用地使用面积下降率、扩展系数等4项。

中卫市无土地资源利用重点管理区。项目永久占地数量较少，主要为中继泵站占地；用地主要为临时占地，项目在施工过程中严格控制建设用地范围，建成后通过土地复耕、撒播草籽、栽植乔灌木等生态恢复措施对临时用地进行生态恢复，不会对区域土地资源造成较大的影响，项目的建设符合土地资源利用上线及分区管控要求。

（4）环境管控单元与准入清单

中卫市共划定环境管控单元57个，其中优先保护单元33个，重点管控单元12个，一般管控单元12个。根据《中卫市生态环境分区管控动态更新成果》（卫政办发〔2024〕33号），本项目涉及的环境管控单元分别为中卫工业园区重点管控单元（ZH64050220001）、沙坡头区重点管控单元1（ZH64050220002）、沙坡头区一般管控单元2（ZH64050230002）。

本项目与中卫市生态环境准入清单总体要求符合性判定见表1-3、与中卫市环境管控单元生态环境准入清单符合性分析见表1-4，与中卫市环境管控单元位置关系见附图6。

3、本项目与《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》相符性分析

《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》中五、加强协同治理，改善环境空气质量（二）持续强化“四尘”同治：“深化煤尘污染治理。加快推进热电联产、余热利用、成片小区集中供热改造，积极争取北方地区冬季清洁取暖项目，开展无集中供热区域清洁取暖试点示范，推进县城以上清洁取暖全覆盖。城市建成区、集中供热覆盖区及天然气管网覆盖区一律禁止新建燃煤锅炉，逐步淘汰35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。继续对散煤治理提速扩围，坚决遏制已完成“双替代”区域散煤复烧。适时调整扩大地级城市建成区高污染燃料禁燃区范围。减少工业生产过程煤炭消耗，严格控制涉煤工业炉窑建设，持续推进燃料清洁低碳化替代。”

本项目为中卫城区集中热电联产供暖项目，依托国能中卫热电厂二期4×660MW高效超超临界空冷燃煤机组供热，新建热电厂至沙坡头城区供热输送管道。本项目实施后将有效提高中卫市沙坡头区的供热保障能力，有利于实现中卫市沙坡头区清洁取暖，控制煤炭消费总量，实现终端用能清洁化替代，补齐供热基础设施存在的短板和弱项，保障民生需求，助力中卫市供热事业高质量发展。因此，本项目建设符合《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》的要求。
4、本项目与《中卫市生态环境保护“十四五”规划》符合性分析
根据《中卫市生态环境保护“十四五”规划》中第四章 协同治理，持续改善大气环境 第一节 着力推进“四尘同治：“强化“煤尘”治理。按照“一园区一热源”原则，全面淘汰工业园区（产业集聚区）内35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。城市建成区、集中供热覆盖区及天然气管网覆盖区一律禁止新建燃煤锅炉，逐步淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，保留及新建锅炉需达到特别排放限值要求。严格控制涉煤工业炉窑建设，持续推进燃料清洁低碳化替代。加快推进热电联产、余热利用、集中供热工程建设，结合老旧小区改造，扩大清洁取暖范围，推进县城以上清洁取暖全覆盖。继续对散煤治理提速扩围，坚决遏制已完成“双替代”区域散煤复烧。适时调整扩大地级城市建成区高污染燃料禁燃区范围。因地制宜逐步推进农村地区“清洁能源替代”工作，推动农村能源消费向“清洁化”“低碳化”转变。”
本项目为集中供热工程建设项目，项目建成后可解决中卫市沙坡头区热源不足、应急保障能力缺失的短板，同时可扩大清洁取暖范围，推进沙坡头区清洁取暖全覆盖，形成中卫市沙坡头区集中供热节约、环保、高效、协调的供热体系。因此，本项目的建设符合《中卫市生态环境保护“十四五”规划》的要求。

5、与《基本农田保护条例》相符性分析

根据《基本农田保护条例》中要求：地方各级人民政府应当采取措施，确保土地利用总体规划确定的本行政区域内基本农田的数量不减少；基本农田保护区经依法划定后，任何单位和个人不得改变或占用。国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实无法避开基本农田保护区，需要占用基本农田，涉及农用地转用或者征收土地的，必须经国务院批准；占用单位应当按照占多少、垦多少的原则，负责开垦与占基本农田的数量和质量相当的基本耕地；没有条件开垦或者开垦的耕地不符合要求的，应当按照省、自治区、直辖市的规定交纳耕地开垦费，专款用于开垦新的耕地。占用基本农田的单位应当按照县级以上地方人民政府的要求，将所占用基本农田耕作层的土壤用于新开垦耕地、劣质地或者其他耕地的土壤改良。禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。

本项目供热管线穿越基本农田，管线三桩的设置位置尽量选在田埂、沟渠边缘或未利用地处，避开基本农田，不涉及永久占用。本项目切实落实以“合理利用土地和切实保护耕地”的基本国策，严格保护基本农田，加强土地利用的计划管理，尽可能减小施工作业带宽度，避开多年生经济作物区和重要的耕作区。本项目尽量选择在农田轮作耕种间隙进行分层开挖施工，开挖施工时熟土（表层耕作土）和生土（下层土）分开堆放，管沟回填按生、熟土顺序回填平整，回填后管沟上方留有自然沉降余量（高出地面0.3～0.5m），多余土方就近平整，施工完成后及时进行场地清理、土地整治、土壤培肥、土地复耕。
由于本项目全线土方管顶埋深大于1.5m，不影响基本农田的复垦或复植利用。因此，项目管道施工临时占地对土地利用现状影响不大，临时占用基本农田影响时间较短，施工完成后不继续占用基本农田，不影响基本农田的复垦，因此满足《基本农田保护条例》的要求。

6、与《自然资源部、农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规〔2019〕1号）符合性分析

根据自然资规〔2019〕1号中要求：临时用地一般不得占用永久基本农田，建设项目施工和地质勘查需要临时用地、选址确实难以避让永久基本农田得，在不修建永久性建（构）筑物、经复垦能恢复原种植条件的前提下，土地使用者按法定程序申请临时用地并编制土地复垦方案，经县级自然资源主管部门批准可临时占用，并在市级自然资源主管部门备案，一般不超过两年，同时，通过耕地耕作层土壤剥离再利用等工程技术措施，减少对耕作层的破坏。
本项目属于供热管线工程，项目的路线选址周边区域多为农业耕种区及永久基本农田集中连片保护区，该区域内耕地基本全部划定为永久基本农田，虽然项目在设计时尽量规避沿线的永久基本农田，但是从技术、安全、造价、占地等方面综合考虑，本项目的建设不可避免的占用了永久基本农田。

本项目占用永久基本农田面积22.9647hm2，均为临时占用，针对本项目临时占用的基本农田目前已编制《中卫城区集中热电联产供暖项目临时用地占用耕地和永久基本农田不可避让性及对耕作影响的论证报告》、《中卫城区集中热电联产供暖项目临时用地土地复垦方案报告书》并取得相关审查意见书。复垦方案中为使被破坏的永久基本农田达到恢复种植条件,对表土的剥离存放、平整、翻耕、培肥等工程技术措施进行了详细的设计。且本工程在施工过程中只涉及开挖、和回填工序，对永久基本农田的影响较小，工程施工结束后可恢复原种植条件。因此符合《自然资源部、农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》中相关要求。
7、与《宁夏回族自治区长城保护条例》符合性分析
中卫境内长城的修筑，现有典籍可考者多见于明代，时称“边墙”“西长城”。位于中卫市区西北部，全长达160多公里，跨越黄河两岸，分为两段：一段位于中卫黄河之南，由甘肃靖远县芦沟堡进入中卫市南长滩，然后沿黄河东行至常乐镇下河沿，长70多公里；另一段位于中卫黄河以北，由迎水桥镇黑林村西沙嘴起，沿腾格里沙漠东部边沿及卫宁北山南坡行至胜金关，长90公里，以土筑为主，部分地段结合石材砌筑，在中卫黄河以北地区形成半圆形防卫圈。
依据2014年9月，宁夏回族自治区印发《自治区人民政府关于公布自治区第七批全国重点文物保护单位保护范围的通知》（宁夏回族自治区人民政府文件宁政发〔2014〕82号），明长城保护范围为长城墙体两侧各扩50米为界，烽火台四周各扩50米为界，城址墙体四周外扩50米为界。

2015年2月宁夏回族自治区印发《关于公布自治区第七批全国重点文物保护单位建设控制地带的通知》（宁夏回族自治区文化厅、宁夏回族自治区住房和城乡住建厅文件宁文通发〔2015〕17号），明长城建设控制地带范围为墙体保护范围外两侧各扩100米为界；烽火台保护范围外四向各扩100米为界；城址保护范围外四向各扩100米为界。

依据《长城保护条例》第十二条“进行工程建设应当绕过长城，无法绕过的，应当采取挖掘地下通道的方式通过长城；无法挖掘地下通道的，应当采取架设桥梁的方式通过长城。任何单位或者个人进行建设工程，不得拆除、穿越、迁移长城。依据《宁夏回族自治区长城保护条例》第十三条“长城保护范围内不得进行其他工程建设，不得从事爆破、钻探、挖掘等作业；确需进行相关作业的，应当依法履行报批程序，并保证长城安全。在长城建设控制地带内进行建设工程，工程涉及方案应当依法履行报批程序，不得破坏长城的历史风貌。”
本项目为供热管线项目，属于民生保障性项目，从中卫工业园区向中卫城区供暖，受建设地理位置限制，工程建设无法绕避长城。本项目拟采取顶管的方式穿越明长城，顶管路径沿中泰路西侧布设，顶管始发井、接收井均设置在明长城建设控制地带范围外，设计桩号为K4+290～K4+610，顶管总长度约320m。本项目应严格按照《中华人民共和国文物保护法》、《长城保护条例》、《宁夏回族自治区长城保护条例》相关要求进行建设，在取得文物保护管理部门建设工程穿越长城及在长城保护范围、建设控制地带建设相关审批手续后，并确认无地下文物埋藏后方可进行施工。

本项目采取地下穿越明长城的方式，不会破坏明长城遗址的历史风貌，本项目施工期加强管理，结合地质情况、考古勘探结果，合理规划入、出土点作业场地的位置、规模，制定合理的施工方案，选择污染、振动小的施工设备，配备经验丰富的施工人员，强化人员文物保护意识，在明长城遗址保护范围及建设控制地带内禁止任何危害或者可能危害遗址安全的行为。

综上，本项目穿越明长城遗址可行。

8、与《建设项目使用林地审批审核管理办法》（国家林业局令第42号）符合性分析

表1-3  本项目与《建设项目使用林地审批审核管理办法》符合性分析
国家林业局令第42号要求
项目情况
相符性
占用和临时占用林地的建设项目应当遵守林地分级管理的规定：

（一）各类建设项目不得使用Ⅰ级保护林地。

（四）县（市、区）和设区的市、自治州人民政府及其有关部门批准的基础设施、公共事业、民生建设项目，可以使用Ⅱ级及其以下保护林地。
本项目拟占用林地的面积12.6375hm2，按占用林地性质分：永久占用林地0.0416hm2，临时占用林地12.5969hm2；按林种分：均为防护林；按地类分：均为乔木林地；按照起源分：均为人工林，按森林类别分：国家级二级公益林地2.4603hm2，地方公益林10.1772hm2；按林地保护等级分：Ⅱ级保护林地2.4603hm2，Ⅲ级保护林地10.1772hm2。本项目为供热管网项目，属于民生建设项目，不占用Ⅰ级保护林地，可以使用Ⅱ级及其以下保护林地。
符合
第五条 建设项目占用林地，经林业主管部门审核同意后，建设单位和个人应当依照法律法规的规定办理建设用地审批手续。
本项目正在办理建设用地审批手续，取得用地审批手续后，方可施工。
符合
第二十一条 国家依法保护林权权利人的合法权益。建设项目使用林地的，应当对涉及单位和个人的森林、林木、林地依法给予补偿。
本项目根据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国土地管理法》等法律法规，对依法经林业主管部门批准占用、征用林地的，缴纳林地、树木补偿费、森林植被恢复费等。
符合
第二十二条 建设项目临时占用林地期满后，用地单位应当在一年内恢复被使用林地的林业生产条件。
本项目不涉及使用重点生态区域内的林地范围，项目区内无国家重点保护野生动植物，也无古树名木分布，施工中，对占用的林地区域进行表土剥离、并妥善保存，施工结束后及时进行土地整治，恢复林业生产条件。
符合


	
	


表1-3     本项目与中卫市生态环境准入清单总体要求符合性分析

	管控维度
	准入要求
	本项目情况
	符合性

	A1

空间

布局

约束
	A1.1禁止开发建设活动的要求
	严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目和产业园区。
	本项目不在黄河干流及主要支流临岸一定范围内建设，且不属于“两高一资”项目和产业园区。
	符合

	
	
	黄河沿线两岸3公里范围内不再新建养殖场。
	本项目属于基础设施建设项目，不属于养殖项目。
	

	
	
	所有工业企业原则上一律入园，工业园区（集聚区）以外不再新建、扩建工业项目。
	本项目不属于工业项目。
	

	
	
	禁止露天焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质或将其用作燃料。
	本项目不涉及。
	

	
	
	除已列入计划内项目，“十四五”期间不再新增燃煤自备电厂（区域背压式供热机组除外）。
	本项目不涉及。
	

	
	
	严禁在优先保护类耕地集中区域新建污染土壤的行业企业。
	项目为供热管网建设项目，属于基础设施建设项目，不属于污染土壤的行业企业。
	符合

	
	A1.2限制开发建设活动的要求
	严格产业准入标准，建立联合审查机制，对新建项目进行综合评价，对不符合产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评、产能置换、污染物排放区域削减等要求的项目不予办理相关审批手续。严格“两高”项目节能审查，对纳入目录的落后产能过剩行业原则上不再新增产能，对经过评估论证确有必要建设的“两高”项目，必须符合国家、自治区产业政策和产能及能耗等量减量置换要求。
	项目属于《产业结构调整指导名录（2024年本）》中鼓励类，符合产业规划、产业政策、“三线一单”等相关要求，不属于“两高”、产能落后项目。
	符合

	
	A1.3不符合空间布局要求活动的退出要求
	对列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录需要实施修复的地块，土壤污染责任人应当按照规定编制修复方案，报所在地生态环境主管部门备案并实施。
	本项目不涉及。
	符合

	
	
	严格管控自然保护地范围内非生态活动，稳妥推进核心区内居民、耕地、矿区有序退出。
	本项目不涉及。
	

	
	
	对所有现状不达标的养殖场，明确治理时限和治理措施，在规定时间内不能完成污染治理的养殖场，要按照有关规定实施严肃处罚。
	本项目不涉及。
	

	
	
	按照“一园区一热源”原则，全面淘汰工业园区（产业集聚区）内35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。城市建成区、集中供热覆盖区及天然气管网覆盖区一律禁止新建燃煤锅炉，逐步淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，保留及新建锅炉需达到特别排放限值要求。
	本项目不涉及。
	

	A2污染物排放管控
	A2.1允许排放量要求
	化学需氧量、氨氮、氮氧化物和挥发性有机物排放总量完成自治区下达任务。
	本项目不涉及总量控制指标。
	符合

	
	
	PM2.5和O3未达标城市，新、改、扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求，所需二氧化硫、NOx、VOCs排放量指标要进行减量替代。
	本项目所在区域PM2.5和O3达标，且本项目不涉及二氧化硫、NOx、VOCs排放。
	

	
	
	新、改、扩建重点行业建设项目按照《宁夏回族自治区建设项目重金属污染物排放指标核定办法》要求，遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则，各地级市可自行确定重点区域，重点区域遵循“减量替代”原则，减量替代比例不低于1.2:1。
	本项目不涉及重金属污染物排放。
	

	
	
	到2025年，中卫市畜禽养殖废物综合利用率达到95%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%。
	本项目不涉及。
	

	
	A2.2现有源提标升级改造
	1.力争到2024年底，所有钢铁企业主要大气污染物基本达到超低排放指标限值；有序推进水泥行业超低排放改造计划，水泥熟料窑改造后氮氧化物排放浓度不高于100毫克/立方米；焦化企业参照《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》要求实施升级改造，改造后氮氧化物排放浓度不高于150毫克/立方米。

2.2024年底前，烧结、炼铁、炼钢轧钢、自备电厂等有组织排放污染物实行超低排放限值。
	本项目不涉及；

本项目不涉及。
	符合

	A3

环境风险防控
	A3.1风险管理要求
	健全市生态环境局与公安、交通、应急、气象、水务等部门联动机制，细化落实各相关部门之间联防联控责任与任务分工，联合开展突发环境污染事件处置应急演练，提高联防联控实战能力。
	本项目取得环境影响评价手续后，应尽快办理突发环境事件应急预案备案工作，严格执行预案提出的风险防范措施等内容。公司内部联合开展突发环境污染事件处置演练，提高联防联控实战能力。
	符合

	
	
	以黄河干流和主要支流为重点，严控石化、化工、有色金属、印染、原料药制造等行业企业环境风险，加强油气管道环境风险防范，开展新污染物环境调查监测和环境风险评估，推进流域突发环境风险调查与监控预警体系建设，构建市-县（区）-区域-企业四级应急物资储备网络。
	本项目不属于石化、化工、有色金属、油气管道等上述所列行业。
	

	
	A3.2企业环境风险防控要求
	紧盯涉危险废物涉重金属企业、化工园区、水源地，强化环境应急三级防控体系建设，落实企业环境安全主体责任，推行企业突发环境事件应急预案电子备案。
	本项目不涉及重金属，危险废物主要为中继泵站水泵检修及保养过程中产生的少量的废润滑油。本项目供热管线及施工作业带均不在水源地一级保护区、二级保护区范围内，与沙坡头区城市饮用水源地最近距离为35m。本项目供热管道采取防腐、防渗性能较好的管材，并分段安装渗漏报警装置，定期巡检等防范措施，同时强化环境应急防控体系的建设，落实企业环境安全主体责任，取得环境影响评价手续后，尽快办理突发环境事件应急预案电子备案，并制定应急方案和进行应急演练。
	

	A4
资源利用效率要求
	A4.1能源利用总量及效率要求
	1.全面贯彻落实国家和自治区下达煤炭消费总量目标，严格控制耗煤行业煤炭新增量，优先保障民生供暖新增用煤需求。

2.新增产能必须符合国内先进能效标准。
	1.本项目属于供暖管道项目，不涉及煤炭行业；

2.本项目不涉及。
	符合

	
	
	国家大气污染防治重点区域内新建耗煤项目应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。
	本项目不涉及。
	符合

	
	A4.2水资源利用总量及效率要求
	建立水资源刚性约束制度，严格准入条件，按照地区取水总量限值审核新、改、扩项目，取水总量不得超过地区水资源取用上限或承载能力。
	本项目用水主要为中继泵站值班人员生活用水、供热一次管网补水用水，用水量在区域消耗量里占比较小，不会超过地区水资源取用上线或承载能力。
	符合


表1-4     本项目与中卫市环境管控单元生态环境准入清单符合性分析

	环境管控单元名称
	行政区划
	要素属性
	管控单元分类
	管控要求
	本项目情况
	符合性

	中卫工业园区重点管控单元
	中卫市沙坡头区
	水环境工业污染重点管控区、大气环境高排放重点管控区
	重点管控单元
	空间布局约束
	1.未完成区域大气环境质量改善目标要求的，禁止涉相应大气污染物排放的建设项目准入。

2.限制煤炭、电力、有色、建材，高污染的医药、农药、化工等行业新建项目。
	1.本项目为供热管线项目，运营期无废气排放；

2.本项目不涉及。
	符合

	
	
	
	
	污染物排放管控
	1.现有产生大气污染物的工业企业应持续开展节能减排。

2.新建项目实施主要大气污染物和VOCS排放减量替代。

3.新建项目严格执行环境影响评价制度，污染物排放应符合园区执行标准，并符合行政主管部门下达的总量指标。

4.列入重点排污单位名录的企业应加强污染治理设施的运行管理，确保稳定达标排放。
	1.本项目为新建项目，且运营期不涉及废气污染物排放；
2.本项目不涉及；
3.本项目严格执行环境影响评价制度，不涉及总量控制指标，对项目建设产生的各类污染物均采取了有效的防治措施和对策，可满足达标排放要求；
4.本项目未被列入重点排污单位名录。
	

	
	
	
	
	环境风险防控
	1.原宁夏明盛染化有限公司场地在修复治理后，应符合相关土壤环境质量标准后，严格控制土地用途。土壤环境污染重点监管企业应加强用地土壤环境监测和土壤污染风险防控。

2.园区应建立严格的环境风险防控体系。应特别防控园区企业对腾格里沙漠及沙坡头自然保护区的侵占和污染事件。

3.危险废物处理处置企业在贮存、转移、利用、处置危险废物过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防治污染环境的措施。
	1.本项目不属于土壤环境污染重点监管企业，不涉及重金属污染；

2.本项目不涉及；

3.本项目不属于危险废物处置单位。
	

	
	
	
	
	资源开发利用效率要求
	1.2025年前园区黄河水工业取水上限为1991.22万吨/年，其余新增工业用水均需利用再生水作为生产用水。

2.到2025年，园区煤炭资源利用上线为474.71万t（不含4×660MW热电项目），不包括原料煤。
	1.本项目新鲜用水主要为生活用水、供热一次管网补水用水，用水量在区域消耗量里占比较小，不会超过地区水资源取用上线或承载能力；
2.本项目不消耗煤炭资源。
	

	沙坡头区重点管控单元1
	中卫市沙坡头区
	大气环境受体敏感重点管控区、高污染燃料禁燃区
	重点管控单元
	空间布局约束
	1.大气环境受体敏感区内：禁止新建、扩建涉及大规模排放大气污染物和VOCs排放的工业项目。禁止新建涉及有毒有害大气污染物排放的项目。
2.严格限制新建涉及恶臭污染物、颗粒物无组织排放的项目。严格限制在农用地优先保护区集中区域新建涉及重金属和有毒有害有机污染物排放的各类工业项目。

3.依照相关法律法规，除重大项目外原则上禁止占用永久基本农田。

4.对区域内建材、水泥行业企业根据实际情况采取关停或搬迁入园措施。
	1.本项目为供热管线项目，运营期无VOCs、有毒有害气体等大气污染物排放；

2.本项目不属于工业项目，不涉及恶臭污染物、颗粒物排放，不涉及重金属和有毒有害有机污染物排放。
	符合

	
	
	
	
	污染物排放管控
	1.现有水泥、建材等行业企业应对污染防治设施进行升级改造，执行国家和地方最严格的污染排放限值。
2.现有水泥、建材企业应采取有效措施，减少物料贮存转运产生的颗粒物排放。加快城市建成区及周边区域污水收集管网的建设，防止生活污水未经处理直排入地表水体。
	1.本项目不涉及
2.本项目不属于水泥、建材企业，本项目中继泵站值班人员产生的生活污水，经化粪池处理后，排入市政污水管网，最终进入中卫市第一污水处理厂处理，不直接外排地表水体
	

	
	
	
	
	环境风险防控
	/
	/
	

	
	
	
	
	资源开发利用效率要求
	高污染燃料禁燃区内任何单位不得新建、扩建高污染燃料燃用设施，逐步取消禁燃区内的高污染燃料销售网点
	本项目不涉及煤炭等高污染燃料消耗
	

	沙坡头区一般管控单元2
	中卫市沙坡头区
	水环境一般管控区-大气环境一般管控区
	一般管控单元
	空间布局约束
	1.禁止新建项目乱征滥占草地、破坏沙生植被，严格限制在区域内采砂取土。

2.限制无序发展光伏产业。严格限制在农用地优先保护区集中区域新建医药、垃圾焚烧、铅酸蓄电池制造回收、电子废弃物拆解、危险废物处置和危险化学品生产、储存、使用等行业项目。
3.在满足产业准入、总量控制、排放标准等国家和地方相关管理制度要求的前提下，集约发展。

4.深入推进“散乱污”工业企业整治工作，对不符合国家或自治区产业政策、依法应办理而未办理相关审批或登记手续、违法排污严重的工业企业，限期关停拆除。
	1.本项目沿设计的廊道敷设，施工过程严控控制施工作业带范围，不会滥占草地、破坏沙生植被，本项目不设取土场，不涉及采砂取土。

2.本项目不属于光伏产业，不属于医药、垃圾焚烧、铅蓄电池制造回收等所列产业。

3.本项目为供热管线项目，满足产业准入、政策要求，不涉及总量控制指标，对项目建设产生的各类污染物均采取了有效的防治措施和对策，可满足达标排放要求。

4.项目不属于“散乱污”工业企业，不属于违法排污严重的企业，符合国家或自治区产业政策，并依法办理相关审批手续。
	符合

	
	
	
	
	污染物排放管控
	/
	/
	

	
	
	
	
	环境风险防控
	/
	/
	

	
	
	
	
	资源开发利用效率要求
	原美利纸业集团公司所属林区地下水污染的环境风险尚未排除，截至2021年11月，部分点位挥发酚浓度仍严重超标。存在地下水污染的，要统筹推进土壤和地下水风险管控和修复。
	本项目为供热管线建设项目，不存在地下水污染途径.
	


二、建设内容
	地理位置
	（1）供热管线
本项目供热管线（一供一回）全长21.79km，其中：

供热主管DN1000长约17.37km，从国能中卫热电厂首站引出（起点坐标E:105°14′3.323″、N:37°37′11.483″），向西与一期供热管网平行布置-宁化路-中泰路-中沟路-农田-第一排水沟-韩闸路-农田-机场大道敷设至南苑路（终点坐标：105°9′18.416″、N:37°30′34.405″）。

DN800供热支管长约0.76km，起点位于南苑路与机场大道交叉处，由DN1000供热主管引出一路管道（起点坐标：105°9′18.416″、N:37°30′34.405″），沿机场大道敷设至沙坡头大道（终点坐标：E:105°9′19.613″、N:37°30′12.056″）。

DN450供热支管长约1.94km，由机场大道与三排沟路口引出一路管道（起点坐标：105°9′19.048″、N:37°31′20.203″），沿第三排水沟路敷设至与现有DN450供热管道连接（终点坐标：105°10′36.770″、N:37°31′19.496″）。
DN250供热支管长约1.72km，由机场大道与一排沟交叉处引出一路供热支管（起点坐标：105°9′23.896″、N:37°33′19.818″），沿机场大道向北接至机场换热站（终点坐标E:105°9′1.258″、N:37°34′5.177″）。
表2-1   项目供热管线拐点坐标统计一览表（2000国家大地坐标）

DN1000供热主管（2000国家大地坐标系）

序号

X

Y

序号

X

Y

1

35520681.29
4165329.78
37

35514939.59
4158494.37
2

35520583.98
4165327.98
38

35513835.7
4158200.47
3

35520543.22
4165303.74
39

35513869.48
4158051.94
4

35519741.83
4164776.72
40

35513919.42
4157818.71
5

35519739.88
4164770.97
41

35513928.16
4157788.21
6

35519865.2
4164408.43
42

35513979.75
4157548.48
7

35519856.53
4164360.40
43

35513983.6
4157521.94
8

35519778.69
4164306.35
44

35513986.01
4157496.25
9

35519693.42
4164226.41
45

35513987.77
4157488.23
10

35519630.91
4164161.09
46

35513993.19
4157450.03
11

35519595.52
4164125.90
47

35513996.24
4157419.65
12

35519578.5
4164108.39
48

35514001.52
4157320.18
13

35519459.5
4163992.11
49

35514000.7
4157244.14
14

35519364.05
4163901.78
50

35513958.53
4157186.84
15

35518313.97
4163070.70
51

35513938.25
4157025.07
16

35518287.22
4163059.80
52

35513969.58
4156982.57
17

35518306.77
4163012.37
53

35513878.51
4156398.80
18

35518291.04
4161686.30
54

35513870.97
4156357.67
19

35518275.51
4161673.30
55

35513861.35
4156328.84
20

35518271.23
4161625.12
56

35513836.99
4156189.01
21

35518289.59
4161603.35
57

35513801.55
4155946.73
22

35518281.34
4160845.47
58

35513779.17
4155825.57
23

35517540.4
4160860.01
59

35513760.49
4155681.39
24

35517514.47
4160863.26
60

35513725.92
4155682.18
25

35517345.59
4159521.13
61

35513723.38
4155598.34
26

35517344.03
4159490.87
62

35513727.2
4155488.02
27

35517181.31
4159497.96
63

35513726.62
4154381.84
28

35517055.34
4159479.68
64

35513776.5
4154381.47
29

355177033.57
4159472.35
65

35513773.87
4154094.43
30

35516818.42
4159354.47
66

35513797.687

4153977.448

31

35515880.73
4159146.46
67

35513748.42

4153945.364

32

35515884.94
4158757.94
68

35513749.019

4153869.9

33

35515833.75
4158757.66
69

35513770.833

4153870.085

34

35514982.17
4158506.34
70

35513777.137

4153500.51

35

35514976.72
4158496.64
71

35513716.467

4153478.381

36

35514949.25
4158488.94
72

35513715.344

4153080.811

DN800供热支管（2000国家大地坐标系）

序号

X

Y

序号

X

Y

1

35513715.344
4153080.811
3
35513746.137
4152384.858
2

35513715.068
4152384.807
DN450供热支管（2000国家大地坐标系）

序号

X

Y

序号

X

Y

1

35513728.439

4154485.792

7
35514874.657

4154326.86

2

35513751.794

4154485.83

8
35514954.641

4154349.628

3

35514031.558

4154428.099

9
35515079.297

4154384.981

4

35514724.016

4154302.628

10
35515129.546

4154394.599

5

35514762.543

4154304.78

11
35515244.283

4154407.609

6

35514804.027

4154310.659

12
35515637.06

4154467.132

DN250供热支管（2000国家大地坐标系）

序号

X

Y

序号

X

Y

1

35513841.561

4158173.36

5
35513459.266

4159496.728

2

35513801.286

4158164.213

6
35513294.351

4159490.062

3

35513510.812

4159419.858

7
35513290.902

4159571.774

4

35513479.426

4159412.811

8
35513283.083

4159571.464

（2）场站工程

本项目共建设1座中继泵站，位于包兰铁路与机场大道交叉口的东南侧，宜居家园A区西侧，地理中心坐标为：E:105°9′20.554″、N:37°31′0.773″。

本项目地理位置图见附图7。

	项目组成及规模
	项目由来
根据泰和实业有限公司提供的资料，截止2024年底，中卫市城区供热入网面积已达1571万平方米，且随着城市西扩和新区建设，近期仍有恒祥国际小区（60万m2）、大河云初小区（30万m2）、壹方城与壹号院小区（10万m2）以及正在开发的山水大院三期、城东大院、阳光悦府等需要接入城市集中供热系统，中心城区供热面积随着城镇化快速发展在不断增长，加之黑山峡水库项目的推进，将产生大量库区移民，若需妥善安置，需建成一批基础设施完善、保障措施到位的生活区，届时全市供热面积将远超现有管网设计容量，难以保障供热质量。

目前中卫市沙坡头区城区供热由国能中卫热电厂供给，输送主干线管径为DN1200，输送能力已经满负荷，无法满足未来供热需求。且管道使用年限已久，城区各调峰锅炉房之间的供热主管未成环，供热安全性不足。急需新建1路热电联产主管道，与现有管道一同承担城区集中供热，确保城市供热安全，提升供热保障性，加强应急处置能力。
因此，为完善中卫市中心城区基础设施建设，补齐中卫市城区集中供热保障性和安全性的短板，提高供热品质。根据住建部《“十四五”黄河流域生态保护和高质量发展城乡建设行动方案》（建发〔2022〕3号）和《中卫市中心城区供热专项规划（2023-2035年）》要求，拟建设中卫城区集中热电联产供暖项目。该项目建设后，中卫市集中供热管网可形成热源分布均匀的双热源的环网，至少可满足中卫市未来十年的热电联产集中供热需求，同时能够消除城区供热主管道单一导致的供热安全隐患，弥补供热安全性不足、应急保障能力缺失的短板，强化供热保障，并提升热网的均衡性，降低供输环节的能量损耗，提升热网效率，提升城市供热拓展性，降低今后城区供热管线网扩建成本，不论城市今后向东、向西或向北发展，该环网均可满足扩建需求。
2、项目建设规模及内容

本项目建设内容包括管线工程和场站工程。新建供热一次管网管径范围为DN250~DN1000（一供一回），管网路由总长度为21.79km（管沟长度）；同时建设中继泵站1座。本项目主要建设内容见表2-2。
表2-2    本项目建设内容一览表
工程类别

工程名称

工程内容

主体工程

管线工程

管线路由总长度21.79km，均位于沙坡头区，其中DN1000供热主管长约17.37km、DN800供热支管长约0.76km、DN450供热支管长约1.94km、DN250供热支管长约1.72km。本项目管线主要采用直埋敷设，穿越包兰铁路时采用框架涵顶进施工，穿越中泰路、美利渠、北干渠、明长城采用顶管施工。本项目供热管道最小覆土深度为1.2m。供热介质为高温热水，供、回水温度120/60℃，设计压力1.6MPa。

中继泵站

在包兰铁路与机场大道交叉口的东南侧空地新建1座中继泵站，占地面积2418m2，总建筑面积1190m2，地上一层，钢筋混凝土框架结构，建筑高度12m，主要功能包括水泵间、配电间，内设3台回水中继加压泵、定压补水等附属设备。

临时工程
施工营地

本项目施工期不设置施工营地，施工人员主要为项目沿线附近村民，施工营地临时租用周边闲置民房供现场办公与人员居住。

取、弃土场

本项目无外借土方，不设取土场；管线开挖土方大部分回填利用，余方用于项目范围内低洼处回填、平整，不再单独设置弃土场。
施工作业带

本项目不单独设置物料堆场、渣土堆场，在施工作业带内划定开挖作业区、土方、物料临时堆放区、设备停放区。本项目施工作业带宽度为25~30m，总占地面积520132m2，穿越区域在穿越对象两侧设始发工作井和接收工作井，施工作业带布置在工作井周边。

开挖作业区：根据敷设管道管径大小决定开挖槽宽，开挖作业带宽度为7.7~12.68m。
土方临时堆放区：对施工管沟开挖的土方进行临时堆放，宽度为4~6m。
物料临时堆放区：所用管材、物料等临时堆存于施工作业带内，宽度4~6m。
设备停放区：施工设备临时在施工便道停放，所占宽度5m。

施工便道：施工便道以依托已有道路为主，无现有道路区域可结合实际情况就近布置施工临时便道，宽度约5m。
依托工程

热源

国能中卫热电厂二期4×660MW高效超超临界空冷燃煤机组供热。

智慧供热平台

依托国能中卫热电厂办公楼建设一套智慧供热平台，用于项目热网远程监控管理。

公用工程

供水

施工期

施工用水依托附近居民供水管网。

运营期

主要为供暖期中继泵站值班人员生活用水及一次管网补水，新鲜水用量266388m3/a。

供电

施工期

施工临时用电主要包括动力用电、照明用电，从附近现有的电源线路接入，另配备1台120kW移动式柴油发电机，作为施工现场备用电源，柴油购自周围加油站，随用随购，施工现场不设置柴油储罐及其它贮油设施。

运营期

主要为中继泵站用电，从附近市政供电电网接入。

排水

施工期

施工人员租用周边闲置民房作为施工营地，因此，项目施工期无生活污水产生和外排；施工机械冲洗废水水经沉淀处理后，用于施工场地洒水抑尘，不外排；管道试压废水经沉淀池处理后，用于项目区洒水抑尘，不外排。
运营期

主要为中继泵站值班人员生活污水与软水制备系统排水，生活污水经化粪池处理后（5m3）与软水制备系统排水一起排入市政污水管网，最终进入中卫市第一污水处理厂进一步处理。

供热

本项目不设供热设施。

环保工程

施工期

废气

施工扬尘：在施工现场设置围挡、采取洒水抑尘措施、运输车辆限速限载、运输车辆及临时堆场采取篷布遮挡、清理渣土运输车轮胎及车身、施工开挖土方及时回填等措施。

施工机械和运输车辆废气：加强设备维修保养工作、对故障设备和运输车辆及时维修处理、运输路线绕开敏感点集中区等措施。

焊接烟尘：焊接废气产生量小、产生点分散，采用优质焊条、在施工期内尽快完成，以减小对周边环境的影响时间。
沥青烟：采用外购沥青混凝土，由专业搅拌站制成后采用专用运输车运至现场，不在施工现场设置沥青搅拌站，运入场内后立即铺设，尽快施工，缩短施工期。

废水

无施工生活污水产生，施工机械冲洗废水水经沉淀处理后，用于施工场地洒水抑尘，不外排；管道试压废水经沉淀池处理后，用于项目区洒水抑尘，不外排。
噪声

施工机械减振、选用低噪声设备、施工现场设置围挡、禁止夜间进行高噪声施工作业、高噪声设备尽量远离学校、居民区等布置，加强对施工机械和设备维护保养等

固废

建筑垃圾：能利用的部分合理利用，不能利用的及时清运至环境卫生主管部门指定的地点处置。

弃土：本项目土石方平衡，无弃方产生。
废弃泥浆：经pH调节后，收集在泥浆池中，固化处理后就地掩埋，顶部覆盖40cm的耕作土，不能就地掩埋的送至当地环保部门指定的垃圾填埋场处置。

废焊材等施工废料：收集后交由物资部门回收或交由环卫部门处理。

施工生活垃圾：集中收集后，就近送至附近乡镇生活垃圾收集站，由当地环卫部门集中清运处理。

生态保护措施

加强管理，文明施工，分期分区进行开挖和施工；分段式开挖、逐层回填、及时恢复地表原貌；合理设置施工围挡；施工后及时合理绿化等减轻项目对周围生态环境的影响。
运营期

废气

本项目运营期无废气产生。

废水

生活污水经化粪池处理后（5m3）与软水制备系统排水一起排入市政污水管网，最终进入中卫市第一污水处理厂进一步处理。

噪声

主要为中继泵站水泵噪声，采用基础减震、建筑隔声等措施。

固废

生活垃圾经垃圾箱集中收集后，由环卫部门清运处理；除污器拦截的杂质集中收集后，由当地环卫部门集中清运处理；软水制备系统更换的废树脂由厂家回收，不在站内暂存。

危险废物：主要为水泵维护及检修过程产生的废润滑油，经专用密闭收集桶收集后，暂存于中继泵站内危险废物贮存点（10m2），定期委托有资质单位处置。
地下水和土壤
化粪池：采取一般防渗，满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；
危废贮存点：重点防渗，地面和裙脚满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中“防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）”

水泵间、道路采用一般地面硬化。
环境风险

危险废物暂存区域严禁明火，安排专人进行日常定期检查，设置灭火器、消防栓、消防物品、防护用具等消防器材。
生态保护措施

加强绿化，制定中继泵站及供热管道沿线植被恢复区植被管理方案，对供热管道范围内的植被现状进行巡查，保证栽种植物的成活率，对植被恢复不佳区域及时补种补栽等。

本项目主要工程量见表2-3。

表2-3    建设项目主要工程量一览表

序号

项目

单位

数量

备注

一

管线工程

/

/

/

1

管线路由长度

DN1000管线

km

17.37
Q235b，螺旋焊缝钢管

DN800管线

km

0.76
Q235b，螺旋焊缝钢管

DN450管线

km

1.94
Q235b，螺旋焊缝钢管

DN250管线

km

1.72
Q235b，螺旋焊缝钢管

2

供热指标

供热能力

MW

384
/

综合采暖指标

W/m2
46
/

供热面积

万m2
821
/

设计供回水温度

℃

120/60
/

供水压力

MPa

1.6

/

热网循环水量

t/h

5547
/

3

管道附件

阀门井

座

16
每隔2~3km设一个分段阀门，管道各支线均设关断阀门，管网高点设放气阀，低点设泄水阀

泄水小室

座

6
泄水装置

个

6
放气小室

座

8
放气装置

个

8
弯头及三通

/

/

均采用标准成品件

补偿器

/

/

无补偿为主，局部补偿为辅，采用直埋型单向套管补偿器
标志桩

个

50
/

转角桩

个

40
/

4

保温材料

/

/

采用耐高温聚氨酯保温

二

场站工程

/

/

/

1
中继泵站
m2
2418
/

三
占地
m2
523170.5
/

1
永久占地
m2
3038.5
主要为中继泵站、阀门井、泄水小室、放气小室、标志桩等占地

2
临时占地
m2
520132
管道沿线施工作业带占地

3、工程设计方案

3.1管线工程

本项目依托国能中卫热电厂二期4×660MW高效超超临界空冷燃煤机组供热，新建一级供热管网，管线路由全长21.79km，采用供、回水管双管制，共设置1套系统、2根管道同槽敷设，采用“右供左回”的布置方式。本工程为热源至中卫城区的长输送管线，为枝状管网，本项目建成后，可以与城区现有供热管网形成环状管网，提升城区供热系统的安全保障能力。

3.1.1热源

本项目热源来自国能中卫热电厂二期4×660MW高效超超临界空冷燃煤机组供热。国能中卫热电有限公司为国家能源集团宁夏电力有限公司子公司，位于中卫工业园区，具体位置为宁钢大道以东、夏云路以南、沃云大道以西、中云路以北。

3.1.2供热介质和供热参数
（1）供热介质

根据《城镇供热管网设计规范》（CJJ34-2010）中4.1.1条：承担民用建筑采暖、通风、空调及生活热水热负荷的城镇供热管网应采用水作为供热介质。因此，确定本项目供热介质为高温热水。

（2）供热参数

①热水管道设计供水、回水温度为120/60℃，热负荷384MW（约821万m2）；②设计供水压力为1.6MPa，管道压力等级为PN16，属于GB2类压力管道；③热水管道设计流量为5547t/h。

3.1.3管道敷设方式
一般路段

采用直埋敷设方式，一般敷设在非机动车道路和人行道下面，沟槽采用放坡明挖方式施工，农田段按1：1.2的坡率放坡，其他段按1：0.75的坡率放坡，管道敷设横断面宽度为1.2~3.7m，管道埋深覆土厚度不小于1.5m。

[image: image1.png]Tt oA — A AR





图2-1    直埋敷设沟槽断面图

特殊路段穿越工程

本项目沿线需穿越公路、铁路、沟渠、明长城（柔兴段）等特殊地段。

①铁路穿越方式

本项目供热管道穿越铁路1处，具体见表2-4。

表2-4  本项目穿越铁路情况一览表

序号
铁路名称
穿越方式
穿越长度（m）
穿越管道及位置
1
包兰铁路

铁路下框架涵顶进

44
DN1000主管穿越1次，K16+323～C0+000
本工程范围内包兰线呈东-西走向，供热管道呈南-北走向。供热管道从包兰线路基下穿越，交叉点铁路里程为K16+323～C0+000，管道与包兰线交叉角度为90︒，穿越方式为顶进护涵穿越。穿越段供热管道采用DN1000螺旋焊接钢管（一供一回），穿越段护涵采用1-4.0m钢筋混凝土箱涵，边墙厚度为0.5m，顶板厚度为0.5m，底板厚度为0.6m；顶进涵节为1节，节长24m；现浇涵节为4节，节长5.0m；护涵总长为44.08m。
[image: image22.jpg]3B RERKL
28 ExAd: >87%
1B Efd: >95%

BOOmmEB#E HRE0.2-2mm FEALANA

EEREE

ROOmmEH#E BREO.2-2mm FEAAANR

L

i

/
3 HOOmmié%iﬂf

2
1
B c B
A





图2-2    穿越包兰铁路施工断面图

②沟（渠）道穿越方式

本项目沿线沟渠较多，水量较小，共穿越河沟、渠共15处，具体见表2-5。根据本项目施工方案除穿越北干渠、美利渠采用顶管外，其余均采用大开挖方式穿越。穿越沟渠时，选择在冬灌结束后（枯水期）进行开挖（11月21日~次年4月7日），开挖后放入混凝土涵管，在混凝土涵管上方做混凝土盖板，并做好防水。防洪评价有明确要求的，应按防洪评价要求执行。
表2-5  本项目穿越河沟、渠情况一览表

序号
河沟、渠名称
穿越方式
穿越长度（m）
穿越管道及位置
1
北干渠
顶管
30
DN1000主管1次，K4+700～K4+730
2
顶管

30
DN250支管1次，距起点

约13km。A1+087～A1+117

3
中沟

沟底直埋敷设

12
DN1000主管1次，K5+730～K5+742

4
第一排水沟

沟底直埋敷设

18
DN1000主管1次，K9+934～K9+952
5
沟底直埋敷设

12、12
DN250支管2次，A0+675～A0+687、A0+962～A0+974
6
第二排水沟

沟底直埋敷设

15
DN1000主管1次，K12+400～K12+415
7
三支干渠

沟底直埋敷设

15
DN1000主管1次，K13+000～K13+015

8
章家小沟

沟底直埋敷设

15
DN1000主管1次，K13+235～K13+250
9
三一支沟
沟底直埋敷设

12
DN1000主管1次，K14+128～K14+140
10
庙渠

沟底直埋敷设

10
DN1000主管1次，K14+928～K14+938
11
第三排水沟

沟顶直埋敷设

20
DN1000主管1次，K15+800～K15+820
12
第四排水沟

沟底直埋敷设

10
DN800穿越1次，C0+950～C0+960
13
美利渠

顶管

35
DN800穿越1次，C1+395～C1+430
14
顶管

20
DN450穿越1次，B1+006～B1+026
15
景观渠

沟顶直埋敷设

50
DN800穿越1次，距起点约C1+570～C1+620
③道路穿越方式

本项目在施工过程中沿线需横穿现状多条道路，本项目除中泰路采用顶管穿越外，其余道路均采用大开挖直埋敷设。施工期需开挖道路的需及时报交通主管部门审批，并按要求做好道路修复工作。本项目穿越道路情况具体见表2-6。

表2-6    本项目管线穿越市政道路情况一览表
序号
市政道路名称
穿越方式
穿越长度（m）
穿越管道及位置
1
宁钢大道
直埋敷设
17
DN1000主管1次，K0+106～K0+123
2
中泰路
顶管穿越
30
DN1000主管1次，K3+560～K3+590
3
乌玛高速
直埋敷设

40
DN1000主管1次，K5+000～K5+040
4
中沟路
直埋敷设

21
DN1000主管1次，K5+773～K5+794
5
韩闸路
直埋敷设

5
DN1000主管1次，K9+883～K9+888
6
三干渠南坂路
直埋敷设

4
DN1000主管1次，K10+650～K10+654
7
姚新公路
直埋敷设

6
DN1000主管1次，K11+467～K11+473
8
直埋敷设

10

DN450支管1次，B1+024～B1+034

9
海天线
直埋敷设

50
DN1000主管，K14+900～K14+950
10
杨渠三排水沟路
直埋敷设

9
DN1000主管，K15+823～K15+832
11
直埋敷设

9

DN450支管，B0+336～B0+345

12
鼓楼西街
直埋敷设

40
DN1000主管，C0+600～C0+640
13
南苑西路
直埋敷设

30
DN800支管，C1+000～C1+040

14
中央西大道
直埋敷设

50、60

DN800支管2次，C1+500～C1+550、C1+640～C1+700
15
机场大道
直埋敷设

30
DN250支管，A1+345～A1+375
a.中泰路施工方式

管道自宁化路穿越中泰路，中泰路交通量较大，如采用大开挖直埋敷设方式，管道施工对交通的影响严重，为尽量少管道施工对交通的影响，本次穿越中泰路采用顶管施工，顶管长度约30m，套管采用DN1600钢筋混凝土管。

[image: image26.jpg]2
)
H
#

4

A





图2-3    顶管穿越道路示意图

b.穿越乌玛高速

本工程需在中泰路穿越乌玛高速公路一次，经与高速公路管理部门初步沟通，在保证距离高速桥墩3m范围内不开挖的前提下，可以采用大开挖方式穿越。两桥墩间距30m，管线距桥墩15m的距离进行敷设，因此，本工程穿越乌玛高速的初步方案为大开挖直埋方式。

c.其他道路穿越方式均采用大开挖直埋敷设。

[image: image23.png]50

BaBERRRIE
#4885 0mm . MAEEE Om §
DN1000 skt |
o0t - ‘
R T e 1308 30 _
Xe)
50 400 50

500





图2-4    中泰路开挖穿越乌玛高速

④明长城（柔兴段）穿越方式

本项目供热管道穿越文物保护单位1处，为明长城（柔兴段）采用顶管穿越的方式敷设管道，套管采用DN1600钢筋混凝土管，本项目穿越明长城（柔兴段）情况具体见表2-7。

表2-7    本项目穿越明长城（柔兴段）情况一览表
序号

国家文物保护单位名称

穿越方式

穿越长度（m）

穿越管道及位置

1

明长城（柔兴段）

顶管

320

DN1000主管穿越1次，K4+290～K4+610

3.1.4管材、防腐及保温
（1）管材

本项目管道公称直径均≥250mm，因此管材均采用螺旋焊缝钢管，材质为Q235B；管网附件及连接设备均采用耐压1.6MPa，耐温150℃的材质，干线管网上，阀门耐压2.5MPa。

（2）管道防腐及保温

本项目管道采用聚氨酯泡沫为保温材料、以高密度聚乙烯为保护外壳的直埋预制保温管，内层工作管为钢管。

保温结构由内到外依次为硬质聚氨酯泡沫塑料、高密度聚依稀保护层。聚氨酯与工作钢管高密度聚乙烯保护层紧密结合，有效隔绝了钢管外表层与空气、水的接触，具有良好的防腐性能。耐高温聚氨酯泡沫塑料导热系数小，具有保温性能好，散热损失小的优点。

[image: image2.jpg]e 30, REERER

RSOSSN BESASASARASARASAANE
D00 b

D P, [
ERRRRRRRRRRRK L

§ & RERKEE




图2-5    聚乙烯直埋保温管结构图

3.1.5管道附属设施
①检查井

每隔2~3km设一个分段阀门，管道各支线均设关断阀门，管网高点设放气阀，低点设泄水阀，本项目共设置16座阀门检查井和6座泄水检查井。每座阀门检查井占地30m2，每座泄水检查井至占地10m2。检查井留有足够的检修距离，按照设计规范，井内净高1.8~2.0m，检修人孔不小于2个，检修人孔下方设爬梯，管道底距离井底的高度不小于1.0m。

②标志桩

平均每隔0.5km设置1个标志桩，本项目共设50个，占地面积共0.5m2。

③补偿器

本项目采用预热安装方式，大幅降低了管道应力，长直管道无需设置补偿器，只在某些局部薄弱环节需要设置补偿器进行保护。本工程由于管径大、温度高，采用直埋型单向套管补偿器。

④阀门

热水热力网干线应装设分段阀门，基于本项目主干线管网为长输供热管网，输送距离较长，干线分段阀门得间距为3000~5000m。管道各分支线均设关断阀门，管网高点设放气阀，低点设泄水阀。分段阀门和关断阀门均采用直埋型焊接球阀，放气、泄水阀采用截止阀。

⑤弯头

管道的弯头采用标准成品件，弯曲半径R≥1.5D，材质同主管道，弯头最薄处壁厚不小于管道壁厚。

⑥三通

管道的三通采用标准成品件，当三通不能满足强度要求时，必须根据《工业金属管道设计规范（2008版）（GB50316-2000）的规定进行补强处理。

3.2站场工程

（1）站场选址

本项目全线设置1座中继泵站，位于机场大道与包兰铁路交口东南约40m处宜居家园A区西北角。总占地面积2418m2，总建筑面积1190m2。中继泵站用地经济技术指标具体见表2-8。

表2-8   中继泵站用地经济技术指标表

序号

指标名称

单位

数量

备注

1

厂区总用地面积

m2
2418
约合3.63亩

2

建（构）筑占地面积

m2
1190.0

/

3

厂区总建筑系数

%

49.21
/

4

厂区总容积率

/

0.747
计容面积1805.76m2（层高超过8m面积按两层计入）

5

道路及硬化及其他面积

m2
977.81

/

6

绿地面积

m2
552.15

/

7

绿地率

%

22.83

/

8

围墙长度

m

200

/

（2）主要设备选择及规格、数量、技术参数

中继泵站的主要设备有中继加压水泵、直通除污器、补水泵等，具体设备见表2-9。

表2-9   中继泵站主要设备一览表

序号

设备名称

规格及型号

单位

数量

备注

1

中继加压水泵

流量=2905m3/h；扬程=102mH2O；电功率=1250KW；电压：10kV；

压力等级：2.5MPa。

台

2

/

2

中继加压水泵

流量=3962m3/h；扬程=135mH2O；电功率=2240KW；电压：10kV；

压力等级：2.5MPa。

台

1

备用

3

直通除污器

DN1000；Pn=2.5MPa；Tn=100℃

套

1

/

4

补水泵

流量=106.5m3/h；扬程=80mH2O；电功率=55KW；

压力等级：2.5MPa。

台

2

1用1备

5

软化水箱

6000×4000×3500

座

1

/

6

全自动软水器

80~100m3/h

套

1

/

4、供热面积及热负荷分析

（1）供热面积

根据供热公司供热台账可知，截止2024年底，中卫市城区供热系统已接入集中供热面积为1571万平方米，其中泰和公司1311万平方米，宏建热力公司260万平方米；按区域划分，鼓楼街以西入网面积600万平方米，鼓楼街以东入网面积971万平方米。2024-2025年采暖期实际供热面积达到1135万平方米，其中泰和公司918万平方米，宏建热力公司217万平方米。

近年来中卫市城区平均每年新增供热面积约40万平方米。按此计算，到2035年末，中卫市城区供热面积约为2011万平方米。

（2）热负荷预测

中卫市中心城区现状集中供热负荷为1571×47=738MW；

中卫市中心城区远期（2035）年集中供热总负荷为2011×47=945MW。

（3）中卫市城区供热现状

国能中卫热电有限公司作为中卫市的主要集中供热热源，现状配置有2×350MW超临界燃煤热电机组集中供暖，于2017年10月建成投运，设计供热能力为561MW，供热负荷1190万m2（按照47W/m2）。

现状供热管道主要铺设在主城区，目前建成一级供热管网190公里，管径最大为DN1200，最小为DN200，一级供热系统设计热媒参数为130/70℃高温热水，目前实际的运行供回水温度为100/55℃，设计压力为1.6兆帕，目前实际运行压力为1.0兆帕。

目前城区供热面积已达1571万m2（热负荷738MW），热源供热能力不满足现状，热电厂至城区输送干线已满负荷运行，无法保障未来新增供热面积需求。

（4）本工程热负荷

结合中卫市中心城区远期供热需求（2011万平方米）和中卫城区现有供热管道的输送能力（1190万m2），本项目设计输送能力为384MW（约821万m2），主要供热区域为中卫市城区鼓楼以西片区，热源采用国能中卫热电厂二期4×660MW高效超超临界空冷燃煤机组供热。

（5）热源保障

中卫市现有热源为国能中卫热电厂2×350超临界燃煤热电机组，设计供热能力为571MW，供热面积为1190万m2（按综合面积热指标47W/m2折算）。待2026年二期热电厂4×660MW建成完毕，机组设计预留4×150吨/小时抽汽能力，可以满足中卫市中心城区和工业园区中长期供热规划需求。

本期工程拟依托国能中卫电厂二期4×660MW高效超超临界燃煤热电机组供热，该项目已于2023年12月15日取得《关于国能宁夏中卫电厂4×660MW机组扩建工程环境影响报告书审批意见的函》（宁环核审发〔2023〕6号），采用中低压缸体联通管抽汽方式提供热网首站加热热源。每台机组最大采暖抽汽量为600t/h，其中仅用两台机组的汽量就可提供900MW的供热能力，完全能满足此次项目热负荷的需要。

表2-10    中卫市城区热源平衡表

热源名称

供热面积（万m2）

热负荷（MW）

备注

国能中卫热电厂2×350MW超临界燃煤热电机组

1190

561

中卫市城区现状供热

国能中卫电厂二期4×660MW高效超超临界燃煤热电机组

821

384

本次项目

5、工程占地

（1）永久占地

本项目永久占地主要为1座中继泵站，占地面积2418m2，占地类型主要为乔木林地、交通运输用地；本项目供热管道全线共设置16座阀门井、6座泄水小室、8座放气小室，50个标志桩，总占地面积620.5m2，占地类型主要为草地、公共管理与公共服务用地，永久占地不压占基本农田。

（2）临时占地

本项目采用分段开挖施工方式，开挖土方就近堆放在管道沿线施工作业带内，管道敷设完毕后立即压实回填。根据建设单位提供的资料，施工人员主要为项目沿线附近居民，施工人员临时租用周边房屋供现场办公与人员居住，施工材料堆放在施工作业带内，不再设施工营地；项目管线大部分沿现有道路敷设，周边路网较为发达，可满足施工出入需要，因此无需设施工便道。

本项目临时占地主要为施工作业带占地，本项目管道长度为21.79km，施工作业带宽度为25~30m，总占地面积520132m2，占地类型主要为耕地（水田、水浇地）、林地（乔木林地）、草地、园地、交通运输用地等。本项目土地利用类型图见附图8。
本项目占用耕地面积（水田、水浇地）22.9647hm2，均为永久基本农田，统计结果见表2-11，本项目占用永久基本农田分布图见附图9；占用乔木林地面积为12.6375hm2，均为公益林，统计结果见表2-12，占用公益林分布图见附图10。

表2-11    本项目永久基本农田占地情况一览表   
用地类型

占用区域
占用区域
占地类型（hm2）

耕地质量等别

占用性质
水田
水浇地
永久基本农田

施工作业带
城北委员会
0.4547
0
10
临时
官桥村委会
0.9837
0.0205
韩闸村委会
1.9024
0
何滩村委会
2.6861
0.2538
黑山村委会
0.7089
0
红武村委会
2.4092
0
良繁场
0.3349
0
前峰村委会
0.0010
0
西关村委会
0
0.0022
柔新村委会
1.9126
0
新滩村委会
4.7343
0
杨渠村委会
0.5168
0
姚滩村委会
6.0436
0
合计

22.6882
0.2765
表2-12    本项目乔木林地占用情况一览表
用地类型

占用区域
占用区域
类别
占地性质
使用林地类型

林种
起源
公益林地
地方公益林
国家级二级公益林
乔木林地
施工作业带
中卫市工业园区
1.6310
0
临时占地
防护林地
护路林
人工
中卫市国有林业总场麦垛山管理站
0.0010
2.4603
东园镇
4.1987
0
新滩村
0.07
0
迎水桥镇
2.8547
0
杨渠村
0.187
0
滨河镇
1.1919
0
西关村
0.0013
0
中继泵站
滨河镇
0.0416
0
永久占地
合计

10.1772
2.4603
/



	
	表2-13    工程用地情况表           单位：m2
项目组成

面积
耕地
园地
林地
草地
商服用地
工矿仓储用地
住宅用地
公共管理与公共设施用地
交通运输用地

水域及水利设施用地

其他土地
水田
水浇地
果园
其他园地
乔木林地
人工牧草地
其他草地
其他商服用地
工业用地
仓储用地
农村宅基地
城镇住宅用地
公用设施用地
城镇村道用地
公路用地
农村道路
交通服务场站
铁路用地
机场用地
水工建筑用地
沟渠
坑塘水面
裸土地
永久占地
中继泵站
2418
/
/
/
/
416
/
/
/
/
/
/
325
/
/
/
/

1677
/

/

/

/

/

/

阀门井
480
/
/
/
/
0
/
336
/
/
/
/
/
144
/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

泄水小室
60
/
/
/
/
0
/
0
/

/

/

/
/
60
/
/
/

/

/

/

/

/

/

/

放气小室
80
/
/
/

0
0
/
23
/
/

/

/
/
57
/
/
/

/

/

/

/

/

/

/

标志桩
0.5
/
/
/

0
/
/
/
/
/

/

/
/
0.5

/
/
/

/

/

/

/

/

/

/

小计
3038.5
/
/
/
0
416
/
359
/
/
/
/
325
261.5
/
/
/

1677

/

/

/

/

/

/

临时用地
管道施工作业带
520132
226526
2765
1679
172
125959
17
28679
643
1349
115
497
8560
9382
6106
22869
2890
2104
3781
3934
92
68170
1005
2838
小计
520132
226882
2765
1679
172
125959
17
28679
643
1349
115
497
8560
9382
6106
22869
2890
2104
3934
3425
92
68170
1005
2838
合计
523170.5
226882
2765
1679
172
126375
17
29038
643
1349
115
497
8885
9643.5
6106
22869

2890

3781
3934
3425
92
68170
1005
2838



	项目组成及规模
	5、土石方平衡
本项目土方主要来自管道开挖、回填，中继泵站土建施工等过程，根据建设单位提供的资料及本项目水土保持方案报告书，本项目总挖方量为69.11万m3，回填方量为69.11万m3，管网敷设完成后，多余土方用于沿途本项目施工作业带范围内低洼处场地平整，无弃土产生。
（1）供热管线区
①管道大开挖：根据建设单位提供的资料及本项目水土保持方案报告书，管道工程土石方开挖量68.4万m3，土方回填量64.6万m3，余方3.8万m3，用于供热管线区占地范围内场地平整。

②顶管穿越施工：主要为工作坑的开挖与回填，根据建设单位统计资料土石方挖方量0.23万m3，填方量0.23万m3，挖填平衡。

③施工作业带场地平整：供热管线区多余土石方用于本项目施工作业带范围内低洼处场地平衡，回填土方量3.88万。

综上，本项目供热管线区土石方总挖方量68.63万m3，回填方量68.71万m3。
（2）阀室
本项目共设置16座阀门检查井和6座泄水检查井，占地面积较小，土石方挖方量较小，土石方开挖总量0.18万m3，回填总量0.1万m3，余方0.08万m3用于供热管线区占地范围内场地平整。
（3）中继泵站
本项目新建中继泵站1座，基坑开挖深度1.25m，开挖产生土方量0.30万m3，回填土方量0.3万m3。
本项目土石方平衡见表2-14，土石方平衡图见2-6。

表2-14     本项目土石方平衡表     单位：万m3

项目

挖方

填方

区内调配

借方

弃方

调入

调出

数量

来源

数量

去向
供热管线区
管沟开挖
68.4
64.6
0
/
3.8
用于施工作业带场地平整
0
0
顶管施工
0.23
0.23
0
/
0
/
0
0
施工作业带场地平整
0
3.88
3.88
管沟开挖与阀室施工
/
0
0
阀室施工
0.18
0.1
0
/
0.08
用于施工作业带场地平整
0
0
中继泵站施工
0.30
0.30
0
/
0
/
0
0
合计

69.11
69.11
3.88
/
3.88
/
0
0

[image: image3.emf]供热管线区

顶管施工

管沟开挖

施工作业带场

地平整

68.18

挖方

69.11

阀门井施工

基坑开挖

填方

69.11

本工程无

借方和弃

方

借方及弃方

0

阀门

中继泵站

0.23 0.23

64.6

0.23

64.6

3.8

0 3.88

0.18 0.1

0.08

0.3 0.3

3.88

0.1

0.3


图2-6    土石方平衡及流向框图   单位：万m3

6、公用工程

（1）供水
本项目用水主要包括中继泵站生活用水、城区一次管网补水用水，总用水量266388m3，由市政供水管网供给。
①生活用水

中继泵站主要在冬季运行，项目运营期实行一天3班制，中继泵站值班人员共8人，根据《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）的通知》（宁政办规发〔2020〕20号）中城镇居民平方及简易楼房用水定额，沙坡头区生活用水定额按110L/（人·d）计算，年运行150d，则生活用水量为0.88m³/d（132m3/a）。
②一次管网补水
供热管线在正常运行时会损失一部分数量，发生故障时还会有额外的水量损失，对此应补充符合水质要求的软化水。本项目供热管线的补充点设置在中继泵站内，补水量取系统循环数量的1%，本项目管网循环水量约5547t/h，因此补水量为55.47t/h。
站内布置一套软水制备装置，设计制水率为75%，则所需新鲜水量为73.96m3/h，中继泵站每天运行24h，年运行150d，需补充新鲜水量为1775.04m3/d（266256m3/a）。
（2）排水
本项目排水采用雨污分流制，雨水排入雨水管道。污水主要为生活污水及软水制备系统产生的浓水。
①生活污水
生活污水排污系数以0.8计，则中继泵站生活污水产生量为0.70m3/d（105m3/a），经化粪池处理后，排入市政污水管网，最终进入中卫市第一污水处理厂处理。
②软水制备系统浓水
本项目冬季管网补水总量为1331.28m3/d，采用软化水，制备工艺采用离子交换树脂。当含有硬度的原水通过交换器的树脂层时，水中的钙、镁离子被树脂吸附，这样装置制备出的水就是去掉了硬度的软化水。因此本项目新鲜水软化过程中不直接产生废水。
当钠离子交换树脂吸收一定量的钙、镁离子后，离子交换树脂会逐渐丧失吸附能力，需要进行再生以恢复其吸附性能。本项目离子交换树脂再生采用盐洗法，即使用10%氯化钠溶液和清水冲洗树脂层，将树脂上钙、镁离子置换出来，置换出的钙、镁离子随反冲洗水进入市政污水管道。本项目软水制备系统设计制水率为75%，离子交换树脂反冲水产生量为66564m3/a（443.764m3/d）。

表2-15      本项目用、排水情况一览表      单位：m3/d
用水项目

新鲜用水量

软化水用量

损耗量
废水产生量
中继泵站生活用水
0.88
0
0.18
0.70
中继泵站补水
0
1331.28
1331.28
0
软水制备系统
1775.04
0
0
443.76
合计

1775.92
1331.28
1331.46
444.46

[image: image4.emf]中继泵站生活

用水

新鲜水

软水制备系统

1775.92

0.88

1775.04

损耗

0.18

化粪池

0.70

中卫市沙坡头

区第一污水处

理厂

0.70

中继泵站一次

管网补水

1331.28

软水制备废水

443.76

443.76

蒸发损耗

1331.28


图2-7    本项目水平衡图   单位：m3/d
（3）供电
本项目运营期主要为中继泵站用电，就近从市政供电电网接入，在泵站的围墙外采用电力电缆埋地引入站内的变配电所的高压配电室。

（4）供暖
本项目不涉及。

（5）智慧供热平台
依托国能中卫热电厂办公楼建设一套智慧供热平台，用于项目热网远程监控管理。将热水管网中的热工参数，包括温度、压力、流量等，通过热网测控终端无线发往热网监控中心热网服务器上的数据库中，并通过监控软件，对数据实现监控、计量、报警、统计分析等多项功能。
7、劳动定员及工作制度

本项目建设运行管理由中卫市泰和实业有限公司统一管理和经营承担，本项目供热管网仅取暖季运行，每年运行150d，中继泵站值班人员每日三班制，总劳动定员8人。

	总平面及现场布置
	1、总平面布置

（1）供热管网布置方案

根据管道选线原则，并充分考虑现状管网的布局，未来新增供热面积的分布，充分考虑施工的难易程度、对周边环境的影响等因素，确定路由方案如下。

干线：新建DN1000供热管道，从国能中卫热电厂首站引出向西与第一热源管网平行布置—宁化路（北）—中泰路（西）—中沟路（南）—农田—第一排水沟（北）—韩闸路（东）—农田—机场大道（东）敷设管网。

南苑路-沙坡头大道支线：新建DN800供热管道，起点位于南苑路与机场大道交叉处，由DN1000供热主管引出，沿机场大道（东）敷设至沙坡头大道。

第三排水沟支线：新建DN450供热管道，由机场大道与三排沟路口DN1000供热主管引出，沿第三排水沟绿化带向东敷设1940m。
机场支线：新建DN200供热管道，由机场大道DN1000供热主管引出，沿机场大道至机场换热站。

本项目供热管道路由走向见附图11。
（2）中继泵站总平面布局

厂区设一个出入口，出入口位于厂区东侧，与机场大道相通，根据工艺要求，泵站内实现回水加压。中继泵站内主要包括水泵间、配电间、值班室。内部功能联系紧密，分区明确，有效地节省占地，此外在中继泵站围墙四周和道路两侧布置绿化带，以乔、灌木相结合的方式，中继泵站绿化面积552.15m2，绿化率20.3%。
中继泵站总平面布局及内部结构布局图见附图11、附图12。

2、施工现场总体布置

本项目施工期不设施工营地，施工人员主要为项目沿线附近村民，施工营地临时租用周边闲置民房供现场办公与人员居住；项目供热管线大部分沿现有道路敷设，周边路网发达，可满足施工出入需要，无需设置施工便道。本项目无外借土方，不设取土场；管线开挖土方大部分回填利用，余方用于施工场地平整，不设弃土场。施工作业带宽度为25~30m，主要布置施工便道、材料堆放区、土石方临时堆放区等，为减少对交通的影响，施工作业带只沿街道的一侧敷设。

[image: image5.jpg]20.5

210

0.5

UTETHTH

WA TH

v R
VBRI R

be BEER
v RAER
K HEinknk
= (il

B REARE

BEREL
A SHHE
B EWER
D K E
FOERERRR
he TR

¢ BiRA




图2-7  施工作业带布置典型图

	施工方案
	1、施工方案

1.1施工组织

①施工材料供应
本项目施工场地内不设置混凝土拌合站，采用商品混凝土，由罐车拉运至项目区内。管道施工所需钢材、沥青等施工材料，均可就近采购，本项目所需碎石由附近砂石料场提供。

②水、电供应

供水：本项目施工期用水依托沿线村庄或居民区供水系统。
供电：施工临时用电主要包括动力用电、照明用电。本工程施工用电可就近从10kV线路引接至工地，施工用电还考虑配备1台移动式120kW柴油发电机，作为施工现场备用电源。柴油购自周围加油站，随用随购，施工现场不设置柴油储罐及其它贮油设施。
1.2施工工艺
本项目施工期建设内容主要为供热管道铺设，新建一级供热管网21.79km（管沟长度），本项目管网敷设位置主要在市政道路及路旁绿化带、人行道、农田内。
（一）一般地段管线工程
供热管网铺设一般地段主要为路旁绿化带、农田内、人行道施工，采用直埋敷设方式施工，主要工艺流程见图2-8。


[image: image6.emf]清理作业带

测量放线

管沟开挖

布管 、 焊接 、 下管入

沟

清管试压

覆土回填

清理场地 、 恢复地

貌 、 恢复道路

扬尘 、 噪声 、 植

被 破坏

扬尘 、 噪声

焊接烟尘 、 噪声 、

固废

试压废水

扬尘 、 噪声

扬尘 、 噪声 、

固废

表土剥离 扬尘 、 噪声


图2-8    一般地段管道直埋敷设施工工艺流程及产污环节示意图
①施工作业带清理：项目在施工放线前，对施工作业带占地进行清理、平整。清理施工作业带范围内影响施工机械通行及施工作业的石块、杂草、树木、农作物；本项目施工道路均利用现有道路和乡间土路，无需修建施工便道。
②测量放线：在现场内建立高程测量控制网，管道标高按设计坡道，严格控制标高，保证管道能够按设计标高铺设，根据设计图纸管道附属设施井号放出管道中心线，并根据高程差和开挖边坡推算两侧开挖宽度，同时撒出两侧开挖范围线，以指导沟槽开挖施工。待沟槽开挖至设计高程时，采用坐标法放样，确定管道附属设施中心位置，并用木桩做好标记，在两侧增设保护桩，以便在检查井施工及管道安装过程中进行复核。
③表土剥离：在管沟开挖前，先对表土进行剥离，农田段剥离厚度50cm，其他段剥离厚度30cm，剥离的表土单独堆放，妥善保存，待施工结束后用于植被恢复。
④管沟开挖：项目直埋敷设方式中，管沟开挖采用机械化施工为主、人工为辅。管沟开挖时，将表层土与底层土分开堆放，管沟回填按底层土、表层土顺序回填，以减少对表层土壤结构的破坏。回填后管沟上方留有自然沉降余量（高出地面0.3m），多余土方就近平整。管道安装完毕后，立即恢复原貌。
⑤布管、焊接、下管入沟：管道在沟边进行分段焊接，每段长度在25-35cm范围内。放管时，用绳索将一端固定在地锚上，并用套卷管段拉住另一端，用撬杠将管段移至沟边，放好木滑杠，慢速放绳使管段沿滑木杠下滚。沟内管道焊接，连接清理管腔，找平找直，焊接处挖出操作坑，便于焊接。对管道焊接接口进行探伤，检验标准应符合《金属熔化焊焊接接头射线照相》（GB/T3323-2005）规定Ⅱ级为合格。阀门、配件等，预先放在沟边沿线，并在试压前安装完毕。
⑥清管试压：本项目采用分段施工、分段试压，管道安装完毕经检验合格后（至少在管道接口工作结束后72小时），覆土进行管道密闭性检验。水压试验的介质是清水，水源来自管道沿线附近供水管网，管道充满水后，用试压泵加压。管道试压分为强度试验和严密性试验，强度试验为将管道内的压力升至工作压力的1.5倍后，用1kg小锤在焊缝周围进行敲打检查；严密性试验为将压力升至1.25倍设计压力，30min无渗漏且压力降不超过0.2个大气压即为合格。试压废水主要污染物为SS，包括机械杂质和泥沙等，无有毒有害物质，试压废水经沉淀池沉淀处理后用于项目区洒水抑尘。
⑦覆土回填
管道试压合格后，管沟采用原土进行回填。遵循边施工边回填的原则，回填时对称分层回填，每层回填高度不大于0.2m，然后用电动夯实机分层夯实，确保管道及检查井不产生位移。管顶上50cm以上至沟槽顶部用推土机摊平回填料后压实，每层压实厚度不大于30cm，压实相对密度要符合要求。
⑧清理场地、恢复地貌及道路
供热管线建设完成后，清理施工作业现场、恢复地貌，恢复地表植被和绿化；对因供热管道施工而造成的路面破坏进行恢复，保证道路使用功能的完好和安全运行。
（二）穿越段施工
本项目特殊地段主要包括穿越城市道路及铁路、沟渠等，采用开槽直埋、顶管等方式敷设，建议提前向相关管理部门办理施工前审批手续。

1、公路穿越工程
顶管穿越公路
对于级别较高以及交通量较大的道路，采用机械顶管的方式穿越，本项目顶管穿越的道路主要有中泰路。顶管施工是一种非开挖施工工艺，在操作坑内借助于顶进设备产生的顶力，克服管道与周围土壤的摩擦力，将管道按设计的坡度顶入土中，并将土方运走。一节管子完成顶入土层后，再下第二节管子继续顶进。其原理是借助于主顶油管及管道间、中继间等推力，把工具管或掘进机从操作坑内穿过土层一直推进到接收坑内吊起。管道紧随工具管或掘进机后，埋设在两坑之间。其主要工艺流程及产污环节见图2-9。


[image: image7.emf]清理作业带 测量放线 操作坑 、 接收坑开挖 顶进设备 管道顶进 管道组焊 、 防腐

清管 、 试压

操作坑 、 接收坑

回填

恢复原地貌 竣工投用

扬尘 、 植被破

坏 、 噪声

扬尘 、 噪声

扬尘 、 噪声 噪声 、 固废 焊接废气 、 噪声

废水

扬尘 、 噪声


图2-9  机械顶管施工工艺流程及产污环节示意图
①施工作业带清理：项目在施工放线前，对施工作业带占地进行清理、平整。
②测量放线：测出穿越中线、作业带边界线，穿越起止点位置。
③操作坑、接收坑开挖：顶管施工前先在管段两端开挖1个工作坑，开挖土方就近堆放在工作坑附近，并设置拦挡、苫盖措施，开挖土方采取分层开挖、分层堆放、分层回填的方式，先将表土进行剥离，回填时把表土回填到开挖区表层。工作坑内设泥浆池，项目使用水性泥浆。本项目要求泥浆池池底部和四周采用PVC膜进行铺垫，防止污水下渗。
④设备及管道顶进：开始时缓慢进行，待与土接触部位密合后再按正常顶进速度顶进，每次顶进长度不超过20cm。顶进工作面采用随挖随顶方法，管下面135︒范围内和管上部不能超挖。顶进一节套管后，回缩千斤顶，拆开电、通风管路等，吊入下一节管段，调直对中，安装好接头，接通电路、管线，开动油泵顶进一个千斤顶行程，再测量，纠偏，安放顶铁顶进，直至放一节管道，又重复上述流程。
④管道组焊、探伤、试压：管道安装后进行焊接、防腐、探伤、试压环节，过程详见“（一）一般地段管线工程施工工艺”。
⑤工作坑回填
将开挖土方进行分层回填，先回填深层土，最终将表层土回填，余方用于施工范围内场地平整。
⑥场地恢复、竣工投用：对施工现场进行原貌恢复，井验收合格后方可投入运行。

[image: image8.jpg]VEIIIIdeaVIdeddddis
- ”~ = ”~




图2-10  管道顶管穿越公路示意图
（2）开槽直埋敷设穿越公路
对于级别较低、交通量小的道路，采用开槽直埋的方式穿越，采用半侧开挖、半侧保持通车的方法施工。主要工艺流程及产污环节见图2-11。

[image: image9.emf]管线定位 道路围护 路面切割 路面破碎 、 挖运 管道安装

闭水试验 路面恢复

废气 、 噪声 、

固废

废气 、 噪声 、

固废

废气 、 噪声

废水

废气 、 噪声


图2-11  管道直埋敷设施工工艺流程及产污环节示意图
①管线定位：在穿越道路施工时先将管线中心线位置测量好，根据位置确定道路开挖面，并涂好白线。
②道路围护：开挖时沟槽四周采用彩钢板围护，离开挖地点200m处设置警示牌。

③路面切割：采用割缝机切割路面，确保切割线直顺，减少后道工序对路面的损坏。
④路面破碎、挖运：采用机械破碎锤破碎路面，破碎点间距0.5-0.8m，逐层破碎，破碎完成后，挖掘机挖掘装自卸汽车外运。
⑤管道安装、试压：路面破碎后根据设计要求进行管沟开挖，合理放坡；之后，依次进行基础处理、下管、管道连接、试压。
⑥路面修复：管道安装结束后，回填土方至设计高度后，再铺设水泥稳定碎石基层、底基层，最后采用沥青混凝土修复路面。混凝土及沥青混凝土均外购，不在现场搅拌。
[image: image24.png]



图2-12    直埋敷设穿越公路示意图
2、穿越铁路施工
本项目穿越包兰铁路1处，采用顶进箱涵穿越，其主要施工工艺及产污环节见图2-13。


[image: image10.emf]穿越处铁路

加固

工作坑开挖

挡土墙及靠背

墙施工

预制箱涵

滑板及导向

墩施工

箱涵两端封

堵

扬尘 、 噪声 扬尘 、 噪声

扬尘 、 噪声

箱涵顶进作业

管道安装

闭水试验

箱涵内管线

回填

回填 、 恢复

地貌

扬尘 、 噪声

扬尘 、 噪声 、

固废

扬尘 、 噪声

废气 、 噪声 废水 扬尘 、 噪声 扬尘 、 噪声

扬尘 、 噪声 、

固废


图2-13  顶进箱涵穿越铁路施工工艺流程及产污环节示意图
①线路加固是顶进箱涵施工的重要环节，是行车安全的重要保证，采用枕木和工字钢纵横梁组合的方式进行加固，架设枕木及下穿横抬梁、安装纵梁均采用人工施工。
②工作坑开挖：在保证排水和地下管线安全的前提下开挖工作坑。土方开挖以人工开挖为主。工作坑顶边距既有铁路基坡脚3.0m，周边基坑开挖坡度按照1:1.5坡度进行放坡开挖，工作坑尺寸根据箱涵结构尺寸确定。
③挡土墙及靠背墙施工：对土质较硬的土体采用放坡开挖土方，对土质疏松的土体采用型钢桩作挡土桩。在铁路穿越处，将预设工作坑非穿越方向两侧用槽钢桩各打一排挡土桩，用打桩机打入。挡土桩做好后，再用角钢均匀横向加固，将槽钢和角钢连接成一体。
④预制箱涵：穿越段护涵采用采用工厂预制钢筋混凝土管成品管节做成的箱涵。
⑤滑板施工：滑板用于控制箱涵顶进方向，顶进箱涵时箱涵在滑板上滑行。箱涵顶进过程中，滑板须承受箱涵自重和克服滑板与箱涵间摩阻力而产生的拉力。滑板采用一定厚度的钢筋混凝土浇注，滑板制作时采用方格网控制高程，并满足滑板平整度要求。。
⑥箱涵顶进：箱涵顶进采用“先挖后顶、边挖边顶”方式。挖土采用机械设备，挖出的土方由运土便桥输送至工作坑后，由起吊设备吊至地面。

在工作坑内，借助于液压千斤顶产生的顶力，箱涵在滑板上滑行、顶入土体，同时在箱体顶进过程中，及时采用测量设备测量顶进路线，如路线出现偏差及时纠偏，使箱体依设计路线顶入土层。箱涵每顶进一个顶距后，收回千斤顶活塞，在千斤顶前面加一段传力柱。

箱体吃土顶进和挖运土方循环交替进行，直至箱涵依设计路线完全顶入土体中。

⑦管道安装：箱涵体完全顶入土体中后，将待穿越钢管采用吊管机吊入工作坑内，按设计要求安装好箱涵与主管之间的支撑管卡，再将钢管穿入箱涵内。完成穿越管段的穿越工作后，及时进行管线连接，完成管段箱涵穿越。

⑦管道试压：按设计和规范要求，对需要单独试压的穿越管道进行强度和严密性试验。

⑧箱涵内管线回填及两端封堵：管道在箱涵内敷设后，采用填充箱涵的方式，填充物可采用砂等材料；

⑨回填：管段穿越后，按设计要求进行箱涵与主管之间的封堵工作，之后回填恢复至原地貌，靠近铁路两侧回填土夯实，恢复排水沟等道路设施。

3、沟渠穿越工程

本供热管线不穿越河流较大水系，仅穿越小型沟渠，共穿越15处，项目除穿越北干渠、美利渠采用顶管，其余均采用大开挖方式穿越。
（1）大开挖施工
本工程计划选择在冬灌结束后，非灌溉期进行开挖，渠道内无水，沟道一般处于干涸状态，在不影响行洪和灌溉的情况下，可不设置围堰。

首先开挖管沟至设计深度，确保管道埋深在沟底稳定层中，其挖深根据工程等级与冲刷情况确定，水下管沟底宽和边坡根据土壤性质、回淤情况及施工条件确定。开挖过程中，将沟底及以下地层分层开挖，堆置于拟敷设管线另外一侧保存，以利于原有形态及地层结构的恢复。

管沟开挖后下管，放入混凝土涵管，在混凝土涵管上方做混凝土盖板，并做好防水；最后将分层开挖的土方由下至上由细到粗、分层回填。

施工结束后恢复沟渠两侧原有堤坝、岸坡结构，保证施工结束后不降低原有河流两侧原有堤坝、岸坡的稳定性。
（2）顶管施工
参照道路顶管施工工艺。

4、穿越明长城（柔兴段）施工工艺
本项目为供热管线穿越明长城1次（柔兴段），穿越方式采用顶管施工，为不破坏明长城遗址的历史风貌，顶管始发井、接收井均设置在明长城建设控制地带范围外，设计桩号为K4+290～K4+610，顶管总长度约320m。本项目严格按照《中华人民共和国文物保护法》、《长城保护条例》、《宁夏回族自治区长城保护条例》相关要求进行建设，避免对明长城造成破坏。顶管施工工艺描述参照道路顶管施工工艺，穿越明长城定向钻示意图见2-15。


[image: image11.emf]明

长

城

穿越轴线

50m

保护

范围

50m 100m 100m

保护

范围

建设控制地带 建设控制地带

钻机场地

钻机场地

图例

明长城中心线

保护范围

建设控制地带

入土点

出土点


图2-15  穿越明长城定向钻施工示意图
（三）站场施工
本项目全线设置1座中继泵站，施工建设流程一般包括：厂区平整、基础开挖、主体工程建设、场地清理等，主要工艺流程和产污环节如下如下：
[image: image12.png]NN 78

PXPE P BRUTE [ BRTRE P BEk ) kg





图2-16  新建站场施工工艺流程及产污环节示意图
1.3建设周期及施工时序
本项目拟于2025年12月上旬开工建设，2027年9月建设完成，建设周期为22个月。

	其他
	无


三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	1、生态环境状况
1.1功能区规划

（1）宁夏主体功能区划

本项目为供热管线项目，从中卫工业园区向中卫城区供暖，根据《自治区人民政府关于印发宁夏回族自治区主体功能区规划的通知》（宁政发〔2014〕53号），对照《宁夏回族自治区主体功能区划》可知，项目所处位置均属于国家重点开发区域。项目与宁夏回族自治区主体功能区划符合性见表3-1，项目与宁夏回族自治区主体功能区划位置关系见附图11。
表3-1    项目与宁夏回族自治区主体功能区划符合性一览表
功能区划
功能定位
发展方向
本项目情况
符合性
国家重点开发区
现代产业的集聚区，统筹城乡发展的示范区，生态文明的先行区，内陆开放型经济试验区的核心区，国家向西开放的战略高地，能源化工“金三角”重要增长极，带动全区实现全面建设小康社会的重要区域。

——统筹规划国土空间。扩大煤炭、矿产等资源开发和先进制造业空间，扩大服务业、交通和城市居住等建设空间，减少农村生活空间，保护和扩大绿色生态空间，有效利用现有土地空间。

——完善“一带一区”城镇体系。适度扩大首府银川及石嘴山、吴忠、中卫、固原五个地级市城市规模，发展壮大中小城市和重点城镇，基本形成分工协作、优势互补、集约高效的城镇体系。

——促进人口加快向沿黄经济区城市群集聚。通过积极推进农村人口城镇化以及完善城市基础设施和公共服务等，进一步提高城市的人口承载能力，城市规划和建设要预留吸纳外来人口的空间，实现人口较大规模增长。

——形成现代产业体系。增强农业综合生产能力，大力发展优势特色农业。做强做大能源、装备制造、特色农产品加工产业，发展战略性新兴产业，运用高新技术改造化工、冶金、轻纺等传统产业，增强产业配套能力，促进产业集群发展。大力发展现代物流、金融、信息、旅游等现代服务业。

——提高工业园区发展质量。加快“五大十特”工业园区和慈善产业园区建设，积极承接东部产业转移，确保发展质量和效益。工业园区的规划建设要遵循循环经济的理念，大幅度降低资源消耗和污染排放。淘汰浪费资源、污染环境和不具备安全生产条件的落后产能。

——保护生态环境。做好生态环境、基本农田等保护规划，减少工业化、城镇化对生态环境的影响，避免出现土地过多占用、水资源过度开发和生态环境压力过大等问题，努力提高环境质量，加大防沙治沙力度，着力构建防风固沙生态屏障。

——把握开发时序。区分近期、中期和远期实施的有序开发，近期重点建设好国家批准的经济开发区等各类国家级园区，对目前尚不需要开发的区域，要作为预留发展空间予以保护。
本项目为中卫城区集中热电联产供暖项目，项目建设后可解决现有热电联产主管道输热能力不足导致的供热效果差、管道超压等问题，可提高中卫市城区基础设施建设水平。本项目运营期无废气、重金属排放，对周围环境影响较小。
符合
通过表3-1分析，本项目的建设符合《宁夏回族自治区主体功能区规划》要求。
（2）生态功能区划

根据《全国生态功能区划（修编版）》（2015.11），本项目位于防风固沙较重要区。防风固沙较重要区主要分布在呼伦贝尔草原、京津风沙源区、河西走廊、阴山北部、河套平原、宁夏中部等区域。该类型区的主要生态问题：过度放牧、草原开垦、水资源严重短缺与水资源过度开发导致植被退化、土地沙化、沙尘暴等。
该类型区生态保护的主要方向：（1）在沙漠化极敏感区和高度敏感区建立生态功能保护区，严格控制放牧和草原生物资源的利用，禁止开垦草原，加强植被恢复和保护。（2）调整传统的畜牧业生产方式，大力发展草业，加快规模化圈养牧业的发展，控制放养对草地生态系统的损害。（3）积极推进草畜平衡科学管理办法，限制养殖规模。（4）实施防风固沙工程，恢复草地植被，大力推进调整产业结构，退耕还草，退牧还草等措施。
本项目为供热管线项目，施工期通过优化项目施工工艺及设计，避免大面积的开挖和场地平整，减少对原地貌的扰动和植被破坏，项目施工结束后针对临时占地及时采取植被恢复等生态保护措施，对占用耕地区域进行复耕，对占用园区、林地区域进行造林，对占用草地的区域进行种草，将临时占地内的植被恢复至原有生态水平，符合《全国生态功能区划（修编版）》中相关要求。
1.2评价区生态环境质量
根据本项目生态环境影响专项评价报告，本项目评价区现状植被以荒漠草原植被、农业栽培植被及次生林木为主。天然植被主要是适应当地干旱生境的灌草群落，以旱生化的植被种类为特征，代表植物主要有猪毛菜、短花针茅等，无国家和宁夏回族自治区保护的珍稀濒危植物物种、古树名木。项目所在区域农业生态系统较为单一，农田植被主要有玉米、水稻等。人工种植乔木，主要分布在城镇道路两侧绿化带内栽植的杨树、旱柳、刺槐等。

本项目区域内动物种类较少，无大型野生动物分布，主要为小型爬行类、兽类，常见鸟类。本项目沿途穿越北干渠、中沟、第一排水沟等沟渠共15次，水渠一般为灌溉水渠，为地方农业基础设施，无水生生物分布；受自然环境条件限制，排水沟水生生物贫乏，洪水季节仅有少量浮游生物如绿藻、蓝藻等浮游植物和纤毛虫以及底栖生物。评价区域内无国家及自治区级珍稀野生保护动物及栖息地分布区，也无重要物种天然集中分布区、栖息地，重要水生生物产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等。
评价区生态系统类型划可分为自然生态系统和人工生态系统2大类、6个种类，分别为：森林生态系统、草地生态系统、湿地生态系统，农田生态系统、城镇生态系统、荒漠生态系统。
详见生态环境影响专项评价报告。
2、地表水系
本项目涉及的地表水主要包括第一排水沟、第二排水沟、第四排水沟等。
中卫市第一排水沟位于灌区约腾格里沙漠边缘，1957～1959年由北沙沟、粮油沟扩整改建而成，沟头始于洛阳湖（今高墩湖），向东流过龙宫湖、孙家营子和常家湖，转向东南，穿马草湖过八塘湾、李家园子至中宁县的永兴入黄河，沟道现状宽度为3-30m。沟道承担沙坡头区北山黑山嘴沟、石墩水沟、涩井沟、井梁子沟的排洪任务以及第二排水沟、第三排水沟、中沟排水和沟道两岸村庄生活污水排泄任务。

中卫市第二排水沟位于第一排水沟以南、三支干渠以北，起于迎水桥镇姚滩村北侧，流经迎水桥镇姚滩村，东园镇韩闸、白桥、谢滩、曹闸、瑞应、美利、冯桥8个行政村，镇罗镇沈桥、观音、关庄、李园4个行政村后汇入第一排水沟，沿途汇入支沟220条，沟道总长19.44km，控制排水面积2.48万亩。
第四排水沟西起沙坡头区迎水桥镇，自西向东穿沙坡头区迎水桥镇、滨河镇、文昌镇、东园镇、柔远镇、镇罗镇，于镇罗镇河沟村入跃进渠。第四排水沟总长20.83km，控制排水面积2.2万亩。
美利渠自沙坡头水利枢纽堤坝北侧出水口取水，取水方式为有坝引水，设计取水能力54m3/s，许可取水量52000万立方米/年，取水用途为农业用水、生态补水、兼顾工业用水。涉及6个乡镇83个行政村，农业灌溉面积48万亩，全渠系共有干、支渠6条，沟水回灌渠道6条，总长139.76km，中卫市美利渠每年取用水自当年4月10日前后开闸放水，至11月20日停水，行水历时约170天，最小取水流量为2.67m3/s，最大取水流量为40m3/s。
中卫市北支干渠是美利渠重要支干渠，前身是扶农渠，从美利渠迎水桥以下的复盛闸开口，经龙宫滩、红五滩、黑山嘴、四方墩至钓鱼台，尾水入第一排水沟，全长37.8公里，现引水流量20立方米/秒，灌地10万亩，其中扬水4万亩。

3、环境空气质量现状

本项目位于中卫市沙坡头区境内，为二类环境空气功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准要求。
本次评价采用《2024年宁夏生态环境质量状况》中中卫市环境空气质量数据（剔除沙尘天气影响）和结论，对本项目所在区域大气环境质量现状进行达标判定，区域环境空气质量现状见表3-2。
表3-2    2024年中卫市环境空气质量现状监测结果

污染物

年评价指标

监测浓度

（μg/m3）
标准值

（μg/m3）
占标率

(%)

达标

情况

PM10
年平均质量浓度

62
70
88.57
达标
PM2.5
年平均质量浓度
31
35
88.57
达标

SO2

年平均质量浓度
8
60
13.3
达标

NO2
年平均质量浓度
23
40
57.5
达标
CO

24h平均第95%百分位数

0.8mg/m3
4mg/m3
20.0
达标

O3
日最大8h滑动平均值第90%百分位数

144
160
90.0
达标

根据《2024年宁夏生态环境质量状况》环境空气质量监测数据可知，剔除沙尘天气后，2024年中卫市环境空气质量6项基本因子PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准限值。因此，项目所在区域大气环境质量属于达标区，环境空气质量较好。
3、地表水环境质量现状

本项目供热管网从国能中卫热电厂首站引出至中卫城区供暖，沿途穿越北干渠、中沟、第一排水沟、三支干渠、第四排水沟等共15次，本次穿越的水体具有以下特点：①河宽较窄，水深较浅，水量较少；②水功能要求不高，主要水体功能为农业灌溉、雨季泄洪、一般景观用水，除中卫市第四排水沟（考核目标Ⅳ类及以上）、中卫市第一排水沟（考核目标Ⅳ类及以上），其余均未划定水质考核目标，且均无饮用水功能，不涉及水生生态保护目标。因此，本次地表水环境质量状况仅对中卫市第四排水沟、中卫市第一排水沟进行评价。

（1）中卫第一排水沟

引用《2024年宁夏生态环境质量状况》中“第一排水沟入黄口断面”的监测结论进行评价，2024年中卫第一排水沟入黄口断面水质为Ⅱ类，与上年相比，水质有所好转。

（2）中卫第四排水沟

根据《2024年宁夏生态环境质量状况》中“中卫第四排水沟（与原七排交汇处）”的监测结论评价，中卫第四排水沟（与原七排交汇处）断面水质为Ⅱ类，因上年同期数据有效性不足，不作同比。

4、声环境质量现状

项目供热管线及中继泵站周边50m范围内有声环境敏感目标，本项目供热管线分段施工，管道在局部地段的施工周期短（一般为几周），结束后声环境影响也随之结束。因此，本项目环境质量现状选取中继泵站周边50m范围的敏感点进行了噪声监测。
（1）监测点位、项目及频次
具体监测点位见表3-3。

3-3  声环境质量现状监测点位
点位名称

坐标

监测位置
相对位置
监测项目
监测频次
宜居家园A区
E:105°9′22.07″

N:37°31′0.88″
宜居家园A区1层
中继泵站东侧约17m
等效连续A声级
昼、夜各1次，共2天
宜居家园A区3层
宜居家园A区5层
[image: image13.jpg]S ERAAT -

e
B3
»ny ‘ o X
: e ;
:’ Y ' - ‘:.’ 'v
QRN . | it
/ e e
 —— > : — J'N —f'; f.“'
=72 T St por——— |
) J } ' gi : A
- o = &. v ,'.*
R A Y reC e - ——
. P, o, s - m.';’;i@.@'zéi!l\.ﬂq
e RS O e}t /L
iR a3 5 /it R GRS S
i B ool RRT o
i : LT A i ‘ »_—
. e - 4 ’ .'*:5
BN e T
L ’ : N
\\ . T r i ® ?a
A | 8% " Zatbners, 5
; | K 4 (i3
\ ! = A N
; . o X
e s e

HeAT 2R | m E t
] s 3 N

IR 7 00 AR

i
[




图3-1     本项目噪声监测点位布置图

（2）监测单位、监测时间
监测单位：甘肃亿源环境检测科技有限公司

监测时间：2025年09月03日~09月04，连续监测2天。
（3）监测方法
按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的有关测定方法进行。测量均在无雨天气进行，风力2～3级，符合环境监测技术规范中规定的要求。
（4）监测结果
声环境现状监测结果见表3-4。
表3-4    声环境质量监测结果   单位：dB（A）

监测位置
2025年09月03日
2025年09月04日
昼间
夜间
昼间

夜间

宜居家园A区1层
57
48
58
47
宜居家园A区3层
56
47
58
46
宜居家园A区5层
56
44
57
45
根据本次监测结果可知，本项目监测点位昼间、夜间噪声监测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求，声环境现状较好。
5、地下水环境质量现状

根据（试行）要求，不开展专项评价的环境要素，水、生态、土壤等其他环境要素，参照环境影响评价相关技术导则开展补充监测和调查。”
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A：地下水环境影响评价行业分类表，本项目为“147、管网建设”，属于Ⅳ类项目，可不开展地下水环境现状调查与评价。

6、土壤环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A：土壤环境影响评价项目类别，本项目为“其他行业”，属于Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价工作。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	项目为新建项目，尚未开工建设，不存在原有环境污染和生态破坏问题。

	生态

环境

保护

目标
	生态环境保护目标

（1）评价等级及范围
根据本项目生态环境影响专项评价报告，本项目评价等级为二级，评价范围以供热管道线路中心线向两侧外延300m为评价范围。

（2）生态环境保护目标
根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中3.4生态环境保护目标指“受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等”。
经调查，本项目300m范围内无自然保护区、国家公园、自然公园等自然保护地，不涉及世界自然遗产、生态保护红线以及重要生境、受影响的重要物种等。因此，项目评价范围内不存在生态环境保护目标。
2、大气环境保护目标
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目运营期无废气产生和排放。因此，不划分大气评价等级及评价范围。
3、声环境保护目标
本项目所在区域声环境功能区为2类区，参照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），声环境保护目标调查范围为200m。根据现场调查，本项目周边200m范围声环境保护目标见下表。
表3-8    本项目声环境保护目标一览表

序号
名称
坐标
相对方位
最近距离（m）
功能
规模
环境标准
1
柔新村四队
E:105°12′20.740″

N:37°34′51.970″

DN1000管道，西侧
45m
居民区
约40户，120人
（GB3096-2008）2类标准
2
柔新村五队
E:105°12′32.395″

N:37°34′51.207″

DN1000管道，东侧
158m
居民区
约19户，57人
3
柔新村三队
E:105°12′2.837″

N:37°34′51.023″

DN1000管道，北侧
88m
居民区
约12户，36人
4
柔新村二队
E:105°11′50.390″

N:37°34′50.984″

DN1000管道，西北侧

122m
居民区
约9户，27人
5
新滩村五队
E:105°11′53.214″

N:37°34′26.733″

DN1000管道，东侧

20m
居民区
约15户，45人
6
谢家庄
E:105°11′45.596″

N:37°33′56.332″

DN1000管道，南侧

171m
居民区
约4户，12人

7
迎水桥镇良繁场
E:105°9′38.379″

N:37°33′25.988″

DN1000管道，北侧

24m
居民区
约40户，120人
8
姚滩新居
E:105°9′33.444″

N:37°32′44.511″

DN1000管道，东侧

18m
居民区
约400户，1200人

9
崔家营子
E:105°9′20.650″

N:37°32′35.270″

DN1000管道，西侧

107m

居民区
约35户，105人

10
杨渠小区（小康村）
E:105°9′13.756″

N:37°31′29.243″

DN1000管道，西侧

81m
居民区
约360户，1080人

11
刘家庄
E:105°9′13.292″

N:37°31′17.704″

DN1000管道，西侧

101m
居民区
约90户，270人

12
宜居家园A区
E:105°9′21.59″

N:37°31′2.28″

中继泵站，东侧
17m
居民区
约500户，1500人

13
人社服务窗口（涝池村村委会）

E:105°9′11.004″

N:37°30′42.295″

DN1000管道，西侧
164m

机关单位

约20人

14
沙坡头区消防救援大队
E:105°9′22.748″

N:37°30′44.424″

DN1000管道，西侧

56m
机关单位

约30人

15
碧桂园
E:105°9′23.045″

N:37°30′39.920″

DN1000管道，西侧

60m
居民区
约120户，360人

16
中卫市第九中学
E:105°9′23.238″

N:37°30′29.337″

DN800管道，东侧

55m
学校
约800人
17
金沙国际
E:105°9′23.962″

N:37°30′20.222″

DN800管道，东侧

52m
居民区
约70户，210人
18
西关一期
E:105°9′22.929″

N:37°30′8.837″

DN800管道，东南侧

32m
居民区

约65户，195人

19
西关村三队
E:105°9′27.216″

N:37°31′22.425″

DN450管道，北侧

12m

居民区

约90户，270人

20
官桥村
E:105°9′40.445″

N:37°31′19.857″

DN450管道，北侧

12m

居民区
约1000户，3000人

21
中卫市河北灌溉管理所
E:105°10′0.430″
N:37°31′8.357″
DN450管道，南侧
159m
机关单位
约20人
22

幸福立方小区
E:105°10′11.114″

N:37°31′9.559″

DN450管道，南侧

191m
居民区

约10户，30人

23
城北村

E:105°10′26.571″

N:37°31′21.547″
DN450管道，北侧
12m

居民区
约800户，2400人
24
中卫市速达职业技术培训学校
E:105°10′23.908″

N:37°31′12.572″

DN450管道，南侧

145m
职业学校
约180人

25
颐和家园

E:105°10′29.661″

N:37°31′21.547″
DN450管道，北侧
156m

居民区
约100户，300人
26
西立交小区

E:105°10′38.091″

N:37°31′22.184″

DN450管道，北侧

31m

居民区

约60户，180人

27
官桥幸福里小区
E:105°10′40.487″

N:37°31′14.793″

DN450管道，东南侧

156m
居民区

约18户，54人

28
高庙村
E:105°10′38.518″

N:37°31′19.379″

DN450管道，东侧

16m
居民区

约80户，240人

4、地表水环境保护目标
本项目管道穿越的和近距离的地表水环境保护目标具体见表3-9。
表3-9    本项目地表水环境保护目标一览表

序号
名称
水功能区类型
与本项目位置关系
环境标准
1
第一排水沟
排洪沟
大开挖穿越
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类
2
第四排水沟
排洪沟
大开挖穿越
地下水环境保护目标

本项目供热管线评价范围内地下水保护目标主要为沙坡头区城市饮用水源地，具体情况见表表3-10。

表3-10    本项目声环境保护目标一览表

序号
保护目标
功能
相对方位
最近距离
环境标准
1
沙坡头区城市饮用水源地
水源地
DN800管道，西侧
32m
《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类
6、文物保护单位
本项目供热管道穿越文物保护单位1处，为明长城（柔兴段）消失段，具体见表3-11。

表3-11    本项目文物保护目标一览表
序号

文物保护单位名称

级别
与本项目位置关系
所属行政区
1

明长城（柔兴段）消失段
国家级
顶管穿越
中卫市沙坡头区
[image: image14.png]



图3-2  穿越明长城处现场照片

	评价

标准
	1、环境质量标准

（1）环境空气质量标准

本项目位于中卫市沙坡头境内，项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准要求，具体见表3-12。

表3-12  《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单

二级标准
序号
污染物项目
平均时间
二级浓度限值
单位
1
二氧化硫（SO2）
年平均
60
μg/m3
24小时平均
150
1小时平均
500
2
二氧化氮（NO2）
年平均
40
24小时平均
80
1小时平均
200
3
一氧化碳（CO）
24小时平均
4
mg/m3
1小时平均
10
4
臭氧（O3）
日最大8小时平均
160
μg/m3
1小时平均
200
5
颗粒物（粒径小于10μm）
年平均
70
24小时平均
150
6
颗粒物（粒径小于2.5μm）
年平均
35
24小时平均
75
7
总悬浮颗粒物（TSP）
年平均
200
24小时平均
300
（2）声环境质量标准

根据《关于对中卫市沙坡头区城区声环境功能区调整划分（2021年）补充说明的通知》，本项目供热管道城市建成区段（包兰铁路以南沿机场大道敷设段）为2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。
本项目供热管道主要沿道路敷设，城市建成区外未划分声环境功能区划的区域，依据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）并结合实际情况，管道沿线区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。
根据《声环境功能区划技术规范》（GB/T15190-2014）中将交通干线边界线外一定距离内的区域划分为4a类、4b类声环境功能区，距离的确定方法如下：

相邻区域为1类声环境功能区，距离为50m+5m；

相邻区域为2类声环境功能区，距离为35m+5m；

相邻区域为3类声环境功能区，距离为20m+5m。

项目管线涉及城市主干道和次干道和包兰高铁，城市主干道和次干道两侧35m声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准；包兰高铁两侧35m声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4b类标准；其他区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。
项目区声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类和4a类、4b类标准。

表3-13  声环境标准限值   单位：dB（A）

区域

类别

昼间

夜间

涉及城市主管道和次干道

道路两侧35m范围内

4a类

70

55

道路两侧35m范围外

2类

60

50

包兰高铁
铁路两侧35m范围内
4b类
70
60
铁路两侧35m范围外
2类

60

50

沿线其他区域
2类

60

50

（3）地表水环境质量标准

本项目相关主要地表水主要有中卫市第四排水沟、中卫市第一排水沟等，水质控制指标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，具体标准值见下表。

表3-14   项目地表水环境质量标准一览表  单位：mg/L（pH除外）
序号

评价因子

标准限值

序号

评价因子

标准限值

1

pH

6～9

12

砷

≤0.1
2

溶解氧

≥3
13

总氮（以N计）
≤1.5
3

化学需氧量（COD）
≤30
14

汞

≤0.001
4

五日生化需氧量（BOD5）
≤6
15

铬（六价）
≤0.05

5

氨氮（NH3-N）

≤1.5
16

氰化物

≤0.2
6

总磷（以P计）

≤0.3
17

硫化物

≤0.5
7

铜

≤1.0

18

铅
≤0.05
8

锌

≤2.0

19

石油类

≤0.5
9

氟化物（以F-计）

≤1.5
20

硒

≤0.02
10

高锰酸钾指数

≤10
21

镉
≤0.005
11

挥发酚

≤0.01
22

阴离子表面活性剂

≤0.3
2、污染物排放标准

（1）废气排放标准

项目施工期颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值标准，标准值详见表3-15。

表3-15   《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值
污染物
无组织排放监控浓度值
监控点
浓度（mg/m3）
颗粒物
周界外浓度最高点
1.0
（2）噪声

项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1排放限值；运营期中继泵站噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。标准值详见表3-16。
表3-16   噪声排放标准
阶段
噪声限值
标准来源
昼间dB（A）
夜间dB（A）
施工期
70
55
《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）
运营期
60
50
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
（3）废水
主要为中继泵站值班人员生活污水与软水制备系统排水，生活污水经化粪池处理后与软水制备系统排水一起排入市政污水管网，最终进入中卫市第一污水处理厂进一步处理。

排水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准排放限值和中卫市第一污水处理厂接管水质标准。本项目从严执行，标准值见表3-17。

表3-17    废水污染物排放标准

序号

污染物

单位

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准
中卫市第一污水处理厂接管标准

本项目执行标准
1

COD

mg/L

500
500
500
2

BOD5
mg/L

300
350
300
3

氨氮

mg/L

/
45
45
4
SS

mg/L

400
400
400
5
TDS
mg/L
/
1500
1500
6

pH
无量纲

6-9
6.5-9.5
6.5-9

（4）固体废物
本项目泵站检修及维护过程中产生的废机油执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日）中的相关要求。
本项目产生的一般固体废物按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日）中的防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求进行管理。
本项目生活垃圾集中收集后，由环卫部门收集、处置。

	其他
	无


四、生态环境影响分析
	施工期生态环境影响分析
	本项目施工活动主要包括管道敷设和中继泵站建设，管道施工内容主要包括清理施工作业带、开挖管沟、管道焊接、下沟、清管、管沟回填、施工作业带平整等，施工过程以机械化施工为主，作业方式为分段施工，具有流动性强，施工作业面较大等特点，管道施工过程施工废水、施工废气、固体废物、施工噪声等将对周围环境产生一定的不利影响，本评价对施工期环境影响分析如下：

1、生态环境影响分析
施工期生态影响主要包括对生态系统、土地利用类型、动植物、土壤等产生的影响，并可能产生水土流失，生态影响可持续在整个施工期内。本项目按照《环境影响评价技术导则生态影响》(HJ19-2022)编制了《中卫城区集中热电联产供暖项目生态环境影响专项评价》，施工期生态环境影响详见专项评价报告。

2、废气

施工期主要大气污染源为施工扬尘、施工机械（包含运输车辆）尾气、焊接烟尘和沥青烟，其中施工扬尘对外环境影响尤为明显。

（1）施工扬尘
根据国内外的有关研究资料，扬尘起尘量与诸多因素有关。施工期扬尘主要分为基础施工阶段（土石方阶段）扬尘、运输车辆扬尘。

①基础施工阶段扬尘
本项目基础施工阶段扬尘主要来源于场地平整、管道开挖、回填、堆放、道路填筑等过程形成的露天堆场和裸露场地的风力扬尘。

针对基础工程施工阶段分析，如：挖土机等施工机械在工作时的起尘量决定于挖坑深度、挖土机抓斗与地面的相对高度、风速、土壤的颗粒度、土壤含水量、渣土分散度等条件；而对于渣土堆场而言，起尘量还与堆放方式、起动风速及堆场有无防护措施等密切相关。通过类比调查研究：未采取防护措施和土壤较为干燥时，开挖的最大扬尘约为开挖土量的1%；而在采取一定防护措施和土壤较湿时，开挖的扬尘量约为0.08%，影响范围一般在场界外50～100m左右。项目所在区域降雨量较小，气象特征为干燥多风天气。因此，土石方阶段应避开大风天气，并加强洒水降尘，尽最大程度减小开挖扬尘的影响范围。

②车辆运输扬尘
对施工全过程的车辆分析，由于车辆洒落尘土的一次扬尘污染和车辆运行时产生的二次扬尘污染均会对环境产生明显不利影响。运输车辆扬尘的产生量及扬尘污染程度与车辆的运输方式、路面状况、天气条件等因素关系密切。有关文献报道，扬尘产生量最少的是水泥路面，其次是坚实的土路，再次是一般土路，最差的是浮土多的土路，车辆在这四种路面上行驶产生的颗粒物浓度的比值依次是1：1.17：2.06：2.29，超标倍数依次为2.9、3.6、7.1和8.0，且扬尘造成的影响范围一般是在道路两侧各50m的区域内。因此工程施工早期应当先修好场地内的主要交通干道，为减少运输扬尘污染，施工期间应及时清扫路面落土并洒水防尘，控制车辆装土量并加盖篷布，限制车速，将车辆运输扬尘控制在最小影响范围内。扬尘浓度跟风力的大小及气候有很大的关系，浓度影响随风速变化而变化，总的趋势是小风或静风时的影响范围小，大风时的影响范围大，因此在大风天气情况下应禁止施工。

总体来看，施工期各阶段扬尘影响范围一般为施工区域外100m范围内或运输道路两侧50m范围内。因此，施工期应特别注意施工扬尘的污染问题，制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。
（2）机械尾气

施工现场所用的大中型设备和车辆，主要以柴油、汽油为动力，运输车辆和施工机械运行过程中排放的燃油废气，其主要污染物有CO、NOX以及未完全燃烧的THC等，一般情况下，各种污染物的排放时间及排放量相对较少，由于机械尾气污染源均为移动且较分散，项目周围无较高障碍物遮挡，大气扩散条件较好，对周围环境空气影响较小。

（3）焊接烟气
本项目管道焊接采用半自动或全自动焊接方式，采用优质环保焊条。焊接施工均在户外，大气扩散条件较好，有利于污染物的扩散，且操作时间、废气产生量少并且为间断性排放，对周围环境影响较小。
（4）沥青烟
本项目供热管线穿越公路采用大开挖方式，供热管线敷设完成后，需依据施工规范，将破坏的路面进行恢复。本项目不设沥青拌合站，项目使用的沥青均来自沙坡头区现有沥青拌合站；项目供热管线分段施工，后续重修公路、路面摊铺沥青长度、时间均较短，加之项目施工现场在户外，有利于空气的扩散，其影响范围、影响时间均较小。因此，项目恢复路面产生的沥青烟对周围环境影响较小。
施工期扬尘、施工机械尾气、焊接烟尘、沥青烟的影响是暂时的，采取合理的防护措施后，对周围环境影响较小，随着施工期结束影响随之消失。

3、水环境影响分析
（1）废水排放影响
本项目施工期废水主要为施工机械冲洗废水、试压废水以及施工人员的生活污水。
①施工机械冲洗废水

施工生产废水来自运输车辆进出场清洗活动等，污染物主要是SS类，施工现场设置沉淀池，废水经沉淀处理后，用于施工场地洒水抑尘，不外排。
②生活污水
本项目不设置施工营地（施工生活区），施工人员就近租用当地民房，生活污水收集、处置依托租用的民房污水处理设施进行处理。

③管道试压废水

根据《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008），压力管道水压试验的管道长度不宜大于1.0km，因此本工程采用分段试压，试压介质采用无腐蚀性的清洁水，为减少对水资源的浪费，在试验过程中尽量对废水进行收集，重复使用，根据以往长输管道试压过程调查，工程试压水重复利用率最高可达80%左右。试压用水量一般按管道体积的1.2倍进行估算，每1km用水量约98.13～942m3。试压废水主要污染物为SS，包括机械杂质和泥沙等，无有毒有害物质，各管段间剩余废水及最后试压废水经沉淀池处理后，用于项目区洒水抑尘，不外排。
经采取以上措施后，项目施工废水对周围水环境影响较小。

（2）地表水环境影响分析
本工程沿线水渠及冲沟较多，水量较小，水渠一般为灌溉水渠，为地方农业基础设施，冲沟一般为山间冲沟。对于沟渠等小型穿越，本项目选择在冬灌结束后进行开挖；对于较为重要的水渠如美利渠、北支干渠，采用顶管穿越方式通过。
①穿越工程施工方式影响分析
项目除穿越北干渠、美利渠采用顶管，其余均采用大开挖方式穿越。本次穿越的水体具有以下特点：①河宽较窄，水深较浅，水量较少；②水功能要求不高，主要水体功能为农业灌溉、雨季泄洪、一般景观用水，除中卫市第四排水沟（水质目标Ⅳ类）、中卫市第一排水沟（水质目标Ⅳ类），其余均未划定水质目标，且均无饮用水功能，不涉及水生生态保护目标。
a.大开挖穿越
对地表水的影响：选择在冬灌结束后，枯水期进行开挖（11月21日~次年4月7日），根据现场实地调研结果，此时期，渠道处于无水状态，沟道处于干涸或水量极小状态，施工开挖、施工临时占地等活动可能破坏局部的植被和土壤，影响局部的地表水质、地表径流，造成沟渠水流不畅或流向改变，但这种影响都是局部的、短时的（预计一周内即可完成开挖和埋管），施工结束后，随着施工迹地的恢复，对地表水环境的影响将很快消失。
对水生生态影响：本项目管道穿越沟渠选择在冬灌结束后，非灌溉期进行，渠道内无水，沟道处于干涸状态或水量极小，水生生态敏感度低，生物损失量较小，因此本项目对水生生态影响较小。
b.顶管穿越
顶管穿越施工方式不损坏沟渠两侧堤坝及河床结构，施工不受季节限制，且施工周期短，严格按照规范要求进行施工的前提下，不会对沟渠两侧堤坝、岸坡、水体等产生不利影响。但为了防止雨季或土方、人员及机械车辆等管理不当，造成临时堆积土方，被雨等形成的地表径流带入水体，本项目采取如下措施：①尽量选择在枯水期进行施工，最大限度避免发生水土流失和对水体的污染；②将施工过程中开挖及清理土方尽量设置远离沟道的区域；③加强设备的维修保养，禁止在沟渠内清洗施工机械设备和车辆；④严格执行地方沟/渠道管理中有关规定，避免破坏已有堤坝等水工安全设备和违反其他要求。
4、地下水环境影响分析
（1）对地下水水位、水质影响分析
根据本项目地勘资料，沿线地下水水位埋深较深，开挖过程中基本不会破坏地下水潜水含水层，工程沿线管道全部采用防腐层，防止管线受到腐蚀破坏，且施工完成后恢复原地层地形，对地下水环境影响较小。
（2）对沙坡头区城市饮用水源地影响分析
中卫市沙坡头区城市饮用水源地位于市区西南侧，南临黄河，西至迎水桥镇牛滩村牛滩路，北靠包兰铁路，东至应理路，开采面积15平方公里。该水源地于1985年首次勘察确定，2002年为满足城市发展需求进行了重新勘察，由 宁夏伊斯兰地质工程公司承担，2003年完成并通过评审。设计生产用水深井16眼，日开采量达4.2万吨，覆盖西关、关桥等17个行政村及部分农田、住户。

项目不穿越沙坡头区城市饮用水源地，在水源地一级、二级保护区范围内均无建设内容，与其最近距离为35m。项目施工时在靠近水源地地的一侧设置围挡，施工时应立牌警示，提醒工作人员文明施工，禁止堆放生活垃圾与施工肥料等固体废物，本项目为供热管线项目，不属于排放有毒有害等污染物项目，采取上述措施后对沙坡头区城市饮用水源地影响较小。
4、噪声
本工程涉及的施工机械种类和数量较多，噪声源复杂且声级各异，所涉及的机械设备主要有挖掘机、推土机、运输车辆等，固定噪声源主要来自施工区的土方开挖、土方回填、混凝土浇筑等施工活动，噪声源强在84~100B（A）之间，因施工机械噪声是间断声源，因此评价仅对噪声源在不同距离处的噪声贡献值进行预测。

根据设备声源特征及周围声环境特点，各设备声源可视为连续、稳定、点声源，预测模式选择《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中点声源几何发散衰减模式进行噪声预测，预测公式如下：

LA(r)=LA(r0)-20lg(r/r0)
式中：LA(r)——距声源r处的声压级，dB(A)；

LA(r0)——参考位置r0处的声压级，dB(A)；

r——预测点与点声源之间的距离（m）；

r0——参考位置与点声源之间的距离（m）。

根据施工设计方案，工程施工主要产生噪声的机械设备为挖掘机、推土机、载重汽车等，且本工程均在昼间施工，夜间不施工，通过上述噪声衰减公式并根据施工场界噪声限值标准的要求，计算施工机械噪声对环境的影响范围。预测结果见表4-1。

表4-1    本项目主要施工机械及不同距离处噪声级
序号

设备名称

噪声源声压级dB（A）

不同距离处噪声贡献值dB（A）

10m

20
30m

40m

100m

150m

200m

250m

300m

1
挖掘机

84
64
58
54.5
51.9
44
40.5
37.9
36
34.5
2
推土机
86
66
60
56.5
53.9
46
42.5
39.9
38
36.5
3
吊管机
90
70
64
60.5
57.9
50
46.5
43.9
47
40.5
4
电焊机
90
70
64
60.5
57.9
50
46.5
43.9
47
40.5
5
切割机
100
80
74
70.5
67.9
60
56.5
53.9
52
50.5
6
定向钻机
95
75
69
65.5
62.9
55
51.5
48.9
47
45.5
7
混凝土翻斗车
90
70
64
60.5
57.9
50
46.5
43.9
42
40.5
8
载重汽车

95
75
69
65.5
62.9
55
51.5
48.9
47
45.5
9
压路机

100
80
74
70.5
67.9
60
56.5
53.9
52
50.5
10
混凝土输送泵

95

75
69
65.5
62.9
55
51.5
48.9
47
45.5
11
混凝土振捣器

88

68
62
58.5
55.9
48
44.5
41.9
40
38.5
根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，施工场界昼间的噪声限值为70dB（A），夜间限值为55dB（A），根据表4-1预测结果表示，昼间施工机械最远距施工场地40m外可达到70dB（A）的要求，夜间施工机械最远距施工场地200m外可达到55B（A）的要求。本项目沿线200m范围内有居民区的分布，若不采取合理的噪声防治措施，施工噪声难免对居民生活造成影响。因此，本次评价要求施工过程中：
①合理安排施工时间，避免夜间施工，因施工工艺需要必须进行夜间施工时，须办理夜间施工手续并公告周围群众；

②大型机械应尽量远离敏感目标，在居民住宅、学校等附近施工时，应加快施工进度，尽量减少对敏感目标的影响时间；
③选用低噪声设备，既爱蔷施工机械维修、保养，确保其处于最佳工作状态；
④合理安排施工物料的运输时间，运输车辆在途径居民点时应减速慢行；
⑤施工前加强与附近居民的沟通，争取他们的理解和支持。
总的来说，本项目施工会对沿线居民产生一定程度的影响，但由于管道在局部地段的施工周期短（一般为几周），为了保护居民的正常生活和休息，施工期通过采取以上的噪声防治措施后，可最大限度的减少施工噪声对周围环境的影响，施工期对沿线声环境敏感目标的影响可以接受。
5、固体废物
本项目施工期产生的固体废物主要为生活垃圾、废弃泥浆、施工废料等。
（1）施工期生活垃圾
本项目施工高峰期人数约为100人，生活垃圾产生量以每人每天产生0.5kg计，则生活垃圾产生量为50kg/d，经生活垃圾收集箱分类收集，定期送至附近生活垃圾收集站，由当地环卫部门集中清运处理。

（2）施工废料
施工废料主要包括废包装材料、废焊条、废防腐补口废料、废金属、废管材等。根据类比调查，施工废料产生量约为0.2t/km，则本项目施工过程中产生的施工废料量为4.35t.。施工废料尽量回收利用，不能回收利用依托当地环卫部门有偿清运处置。
（3）建筑垃圾
建筑垃圾主要来自管沟开挖破坏路基和人行道透水砖、以及道路切割产生的废混凝土和沥青等，建筑垃圾能回收利用的尽量回收利用，不能利用的建筑垃圾应当编制建筑垃圾处置方案，按照环境卫生主管部门的规定，由遮盖篷布的密闭车辆及时清运至环境卫生主管部门指定的地点处置，不得擅自倾倒、抛撒或者堆放工程施工过程中产生的建筑垃圾。

（4）废弃泥浆
本项目废弃泥浆来自顶管施工，该施工过程中所用泥浆主要用来减少顶进过程管壁与土体之间的摩擦力，并填充流失的土体，减少土体变形、沉降和隔水。泥浆主要成分为膨润土，含有少量的Na2CO3，呈弱碱性，施工过程中泥浆可重复利用，施工结束后剩余的泥浆无回收、再利用价值，在泥浆池中进行固化处理（泥浆固化技术为废弃泥浆处理常用的技术之一，已在管道施工中广泛使用）后就地填埋，并覆土复原。
本项目由于废弃泥浆量很少，共约1.43m3（干重约60kg），属于一般工业固体废物，对环境的影响较小。为减少其对周围环境的影响，施工过程中应对废弃泥浆的使用、处置进行管理和控制，具体措施如下：

①施工现场设置专门的配浆区，在专用的泥浆搅拌、备置槽内进行泥浆配制工作，配制好的泥浆储存在金属结构的泥浆槽内，不得向环境中溢流；

②顶管施工前挖好泥浆池，并做好防渗措施。泥浆池的位置应靠近穿越沟渠、铁路等处，并且适合永久储存泥浆，尽量少占用耕地、林地等。每个泥浆池的表层土单独堆放，用于施工结束后的地表恢复。

③施工期间，从钻孔返回的泥浆尽可能重复利用，减少废弃泥浆的产生量。

④施工期间严格操作规程，合理制定操作参数，防止施工过程出现跑浆等事故。

⑤泥浆池严禁设置在水源保护区、基本农田保护区等敏感区域内。泥浆池要严格按照规范设立，其容积要考虑至少20%的余量，以防雨水冲刷外溢。

6、对国家文物保护单位明长城（柔兴段）环境影响分析
根据《中华人民共和国文物保护法》等相关规定，线路涉及地下埋藏文物时，需要修改设计方案进行绕行，若实在无法绕行，必须在工程施工之前进行勘探、发掘工作。凡涉及文物保护单位的，必须报省政府文物行政部门批准。考古调查、勘探、发掘，所需费用由建设单位列入建设工程预算。

本项目涉及穿越全国重点文物保护单位明长城（柔兴段），为减少对明长城的影响，对明长城遗址的历史风貌的破坏，本项目采用顶管的方式穿越明长城，顶管始发井、接收井均设置在明长城建设控制地带范围外。工程设计方案应当根据文物保护单位的级别，经相应文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准”，项目经考古勘察后编制相关报告并提交相关部门审批。

本项目施工过程中需严格规范操作，如严格抑制粉尘的产生，减轻施工过程中产生的震动，以便尽可能降低对文物可能造成的各种破坏；施工便道、施工材料等应设置在明长城保护范围和建设控制地带以外,且涉及文物点区域的工程占地范围应严格控制在设计范围，不得在遗址保护范围和建设控制地带内随意动土；施工过程中一但发现文物，工程方应立即停止施工，通报文物部门，避免对文物造成破坏；建议工程业主方和施工方应在开工前对所有工作人员进行法律教育和培训认真学习和贯彻《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》、《长城保护条例》以及《中华人民共和国治安管理处罚条例》等相关法律法规涉及文物的条款。提高法律意识，以确保文物安全和工程顺利施工。

另施工过程中定期对施工区域洒水降尘；选用低噪声、振动设备；施工便道、临时建筑、施工材料和建筑垃圾堆放点禁止设在遗址保护范围和建设控制地带内，不得在明长城保护范围和建设控制地带内随意动土等。建设单位和施工单位在严格落实上述文物保护对策和措施的情况下，项目施工对区域文物的影响在可接受范围内。

7、对区域交通影响分析
（1）工程运输需要大量的车辆，在同一时段进行，势必影响城区交通，使城市交通更加拥挤。

（2）项目在施工期间弃土弃渣、建筑材料、管材等的临时堆放，会使施工路段交通变得拥挤。增加了司机对喇叭的使用频率，使交通干线噪声值超标。同时，城区交通拥挤、堵塞也会造成交通安全隐患、增加交通事故发生率。

拟采取如下措施：合理安排施工时间（如采取分段、错时并举的平行施工)，在尽可能短的时间内完成开挖、埋管、回填和路面恢复等工作。对交通特别繁忙的道路要求避让高峰时间，非高峰时间，加大工作量，在不影响工程进度的同时，尽可能减少对周边交通的影响；尽量避免交通高峰期时施工及运输车辆占用车道，弃土弃渣及时清运，建筑材料、管材等合理堆放，不占用车道。采取以上措施使本项目的施工对当地交通影响降到最低。



	运营期生态环境影响分析
	本项目为供热管线项目，运营期对周围环境影响较小，运营期主要为中继泵站对周围环境的影响。
1、大气环境影响分析
本项目输送介质为高温热水，热力管网和中继泵站均无废气产生。如出现泄露现象，为热水和水蒸气，不会对周围大气环境产生影响。
2、水环境影响分析
（1）废水产排情况
运营期废水主要为生活污水和生产废水。

①生活污水
本项目生活污水主要由中继泵站值班人员产生，中继泵站劳动定员8人，年运行150d，生活用水量为0.88m³/d（132m3/a），生活污水产生量按用水量的0.8计，则生活污水产生量为0.70m³/d（105m3/a），经化粪池预处理后排入市政污水管网，最终进入中卫市第一污水处理厂处理。
②软水制备系统排水

根据初设及建设单位提供的资料，本项目一级管网循环水量为5547t/h，供热管线在正常运行时会损失一部分数量，发生故障时还会有额外的水量损失，对此应补充符合水质要求的软化水。本项目供热管线的补充点设置在中继泵站内，补水量取系统循环数量的1%，因此补水量为55.47t/h。
这部分补充水需经软化装置软化处理后方能补充至中级泵站，软化装置处理效率为75%，则所需新鲜水量为73.96m3/h，中继泵站每天运行24h，年运行150d，则中级泵站软水制备系统排水量为443.76m3/d（66564m3/a）。

软水制备废水为清净下水，废水水质为COD50mg/L、SS50mg/L，全盐量1500mg/L，经市政污水管网排入中卫市第一污水处理厂处理。

（2）达标排放可行性分析

①水质可行性分析

本项目软水制备系统排水为清净下水，污染物较简单，生活污水经化粪池预处理后经污水管网排入中卫市第一污水处理厂进一步处理，废水排放可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和污水厂接管水质标准。

②水量可行性分析

中卫市第一污水处理厂设计处理规模4.0万m3/d，现状日均处理量为3.3万m3/d，处理余量约0.7万m3/d，本项目废水排放量为444.5m3/d，占中卫市第一污水处理厂剩余处理规模的6.3%，污水处理厂剩余处理量可以满足本项目污水处理需求。

③排水管道敷设情况

中卫市第一污水处理厂位于沙坡头区迎宾大道与南苑东路交汇处东南角，主要接纳沙坡头区旅游新镇以东、五葡路以南、宁钢大道以西、滨河大道周边区域内的生活污水。城市排水主管网总长度为130km，管径为500-1800mm。排水干管沿南苑路、应理街、长城路、文昌街、鼓楼街、香山街、中山路、蔡桥路、怀远街、文萃路、迎宾大道、新墩街、平安大道等敷设。

本项目中继泵站位于包兰铁路与机场大道交叉口的东南侧，宜居家园A区西侧，在中卫市第一污水处理厂纳污范围内，且排水管网已敷设至本项目区域内。

④污水处理厂正常运行中。

中卫市第一污水处理厂2002年9月开工建设，2005年8月正式投入运行，采用卡鲁塞尔氧化沟工艺，2016年7月，对第一污水处理厂进行了提标改造。主要采用“AAO+生物填料”工艺，设计出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。建成至今，中卫市第一污水处理厂运行正常。

综上所述，本项目废水经污水管网排入中卫市第一污水处理厂进一步处理可行。

（3）废水排放口基本信息
表4-2  废水排放口基本信息
名称

类型

编号

排放方式

排放规律

排放去向

坐标

排放口
一般排放口

DW001

间接排放

间歇排放

中卫市第一污水处理厂
E：105°9′19.71″
N：37°31′1.94″
（4）废水监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目废水监测计划见表4-3。
表4-3  废水监测计划
序号

监测点位
执行标准
监测因子

监测频次

1

废水总排口（DW001）
污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和污水厂接管水质标准。

pH、COD、BOD5、SS、NH3-H、全盐量、流量
1次/年

3、声环境影响分析
（1）噪声源强
本项目运营期噪声主要来自中继泵站，站内主要噪声源为水泵，其中加压水泵共3台（2用1备）、补水泵共2台（1用1备），源强为80~85dB（A），水泵置于密闭厂房内，设计采用隔声、减振等降噪措施进行治理。本项目主要噪声设备声源强见表4-9
（2）降噪措施

①从平面布置上，在工艺合理的前提下，优化布置，噪声源布置在原离声环境敏感目标的一侧；

②设备选型时，应考虑选用低噪声设备，从而在声源上降低设备本身噪声；

③加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

（3）预测模式

①室内声源等效为室外声源

a.计算出某个室内声源在围护结构处i倍频带的声压级，将所有声源i倍频带的声压级进行叠加。室内某声源靠近围护结构处i倍频带的声压级：

[image: image15.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

+

+

=

R

r

Q

L

L

p

4

4

lg

10

2

w

1

p


式中：

Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心是，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。

R—房间常数；R=Sa/（1-a），S为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数。

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

b.所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带的声压级：

[image: image16.wmf](

)

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

å

=

n

j

L

p

P

T

L

1

1

.

0

i

1

ij

1

10

lg

10


式中：

LP1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

LPij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；

c.在室内近似为扩散声场时，计算出靠近室外围护结构处所有声源i倍频带的声压级，计算公式如下：

[image: image17.wmf](

)

(

)

(

)

6

1

i

1

i

2

+

-

=

TL

T

L

T

L

p

p


式中：

LP2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB；

d.再计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的i倍频带声功率级，计算公式如下：

[image: image18.wmf](

)

(

)

S

T

L

T

L

p

lg

10

i

2

wi

+

=


②室外声源衰减计算

若只考虑几何发散衰减，计算公式如下：

[image: image19.wmf](

)

(

)

div

A

A

A

r

L

r

L

-

=

0


式中：LA(r)—距声源r处的A声级，dB（A）；

LA(r0)—考虑位置r0处的A声级，dB（A）；

Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB。

③工业企业噪声贡献值计算
[image: image20.jpg]Loy =10 ff{S 10001 S 100




式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T—用于计算等效声级的时间，s；

N—室外声源个数；

ti—在T时间内i声源工作时间，s；

M—等效室外声源个数；

tj—在T时间内j声源工作时间，s。

（4）噪声预测结果
项目设备等运行噪声对各预测点的影响预测结果见表4-4。

表4-4    中继泵站噪声影响预测结果一览表  单位：dB（A）

预测点位

噪声背景值
贡献值

预测值
标准值

是否达标
昼间
夜间
昼间

夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
东厂界

/
/
33.3
33.3
/
/
60
50
达标
南厂界

/
/
33.2
33.2
/
/
60
50
达标
西厂界

/
/
37.4
37.4
/
/
60
50
达标
北厂界

/
/
42.5
42.5
/
/
60

50
达标
宜居家园A区1层
58
48
23.7
23.7
58.0
48.02
60
50
达标
宜居家园A区3层

58
47
23.7
23.7
58.0
47.02
60
50
达标

宜居家园A区5层

57
45
23.7
23.7
57.0
45.03
60

50

达标

预测结果表明，在正常运行情况下，厂界噪声昼间最大值为47.5dB(A)，夜间最大值为47.5dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，距离项目最近的环境敏感目标为项目东侧17m的宜居家园A区，昼间最大值为58 dB(A)，夜间最大值为48.02dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。因此本项目噪声对周围环境影响较小。

（5）噪声预测结果
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目噪声监测要求及执行标准见下表4-5。

表4-5  噪声自行监测要求一览表

监测对象

监测布点

监测

项目

监测

频次

执行标准

噪声
东、南、西、北厂界外1m处各设1个点位
昼间等效A声级Ld，夜间等效A声级Ln
每季度1次
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
宜居家园A区
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准
5、固体废物影响分析
（1）固体废物产生情况及源强分析
营运期固体废物主要为中继泵站值班人员产生的生活垃圾、除污器拦截的废物、软水制备系统更换的废树脂以及水泵维护及保养过程中产生的废润滑油。
①生活垃圾

中继泵站主要在冬季运行，运行期约150d，项目运营期实行一天3班制，中继泵站值班人班共8人，生活垃圾产生量按照1kg/d 计算，则生活垃圾的产生量为0.008t/d（1.2t/a），垃圾桶集中收集后定期交由环卫部门处理。

②一般固废

除污过滤器拦截的杂质：每年供暖期开始时供热管网管道中可能会有少量的泥沙、焊渣等杂质，需利用除污器进行去除。管网仅每年在供暖季开始时进行1次清理，单次清理量不超过20kg，清理收集后送往周边生活垃圾中转站，由环卫部门统一处理。

废离子交换树脂：本中继泵站设有1台软水器，软水器内树脂反复冲洗后无法再生，制备出的水硬度高，水质变差，需对树脂进行更换。单次单台软水器换下来的树脂约0.08t，每年供热期约更换1次，由厂家回收处置，不在站内储存。

③危险废物
主要为水泵检修和维护保养过程中产生的少量废润滑油，产生量约0.01t/a。根据《国家危废废物名录》（2025年版），废润滑油废物类别为HW08废矿物油与含油废物，废物代码为900-217-08，经专用密闭收集桶收集后，暂存于中继泵站内危险废物贮存点，定期委托有资质单位处置。

本项目固体废物产生及处置情况见表4-6。
表4-6    本项目固体废物产生及处置情况统计一览表
产生环节

名称

属性

编码/代码
有害成分
物理性状

环境危险特性

产生量（t/a）

处置方式和去向

职工办公生活
生活垃圾
生活垃圾
SW64，

900-099-S64
/
固态
/
1.2
交由环卫部门处置
除污过滤器
拦截的杂质
一般固废
SW59，
900-099-S59
/

固态

/

0.02
交由环卫部门处置

软水制备
废离子交换树脂
一般固废

SW59，

900-009-S59
/
固态
/
0.08
定期更换由厂家回收
水泵维修保养
废润滑油
危险废物
HW08，
900-217-08

烃类化合物
液态
T/I
0.01
委托有资质单位处置
（2）管理要求

①一般工业固体废物

项目产生的一般固体废物按照《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2020年9月1日）执行防风、防雨、防渗的相关要求。建议采取以下管理要求；
a.一般工业固体废物产生后，应按不同类别和相应要求及时放置到指定场所，不得乱扔乱放；
b.建立本单位一般工业固体废物管理制度，跟踪管理一般工业固体废物出厂流向，确保运至指定地点处置；

c.做好一般工业固体废物产生日期、产生量、处理日期、处理去向等相关台账。

②危险废物管理要求

本项目新建1座2m2危险废物贮存点用于暂存本项目产生的危险废物，危险废物贮存点的建设必须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求，具体要求如下：

a.贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施；

b.贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施；

c.贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆；

d.贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置；

e.贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。

综上所述，本项目产生的固体废物全部妥善处置，不外排，不会对周围环境产生明显影响。

6、地下水、土壤环境影响分析

本项目为供热管线项目，正常营运期间无明显地下水污染途径，本项目危险废物贮存点按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行重点防渗。防渗层至少为1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s（，或其他防渗性能等效的材料”，在采取相应防渗及管理措施的情况下，对地下水和土壤的影响较小。
6、生态环境影响分析
本项目运营期热力管网全部位于地下，供热过程在密闭条件下进行，本项目采用聚氨酯泡沫为保温材料，隔热质量好，散热损失小，项目管线一般地段埋深大于1.5m，对植物及植物多样性影响较小。
本项目在站场四周和内部道路两侧，布置绿化带，以乔木、灌木相结合，站场绿化率22.83%，本项目运营期不会对周边生态环境造成明显不利影响。
7、环境风险影响分析

（1）环境风险物质识别

本项目涉及的环境风险物质主要为废润滑油，危险特性及分布情况详见表4-7。

表4-7    项目风险物质危险特性及分布情况

名称
相态
贮存地点
储存规格
贮存量
危险特性
废润滑油

液态
危废贮存点
50kg桶装
0.01t
可燃、遇明火、高热能引起燃烧
项目危废贮存点内废润滑油按照每年转运一次，废润滑油最大0.01t/a贮存量计算，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，本项目Q值计算见表4-8。
表4-8    项目Q值计算表

物质名称

最大储存量

临界量

Q值

废润滑油
0.01t

2500
0.000004
由上表可以看出，该环境风险物质与临界量的比值Q<1，环境风险潜势为I，项目风险评价等级为简单分析，无须设置专项评价。
（2）环境风险识别

①环境风险物质及其分布情况

本项目涉及的危险物质主要为废润滑油，废润滑油暂存于危废贮存点。

②可能影响环境的途径

本项目环境风险类型为废润滑油遇明火引发火灾产生伴生/次生污染物（烟雾、一氧化碳）对周围环境造成污染；火灾事故时产生的消防废水或泄漏的有毒有害物质聚集地面，通过地面渗透进入土壤/地下水，从而污染土壤/地下水。
（3）环境风险防范措施

①危险废物贮存点严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行建设，危险废物贮存点采取“防渗、防雨、防流失”等措施，定期交由有资质单位处理，在转移过程中实行“联单管理”制度；
②设置危险废物管理台账，如实记载危险废物的来源、数量、特性、包装容器类别、入库日期、存放库位。贮存期间，定期对存储容器进行检查，及时更换破损容器；
③加强对危险废物贮存点的监督管理，通过专人定时巡查、安装视频监控系统、每天上下班检查设备等方式，遏制可能发生的突发环境事故隐患；
④厂区配备消防器材，加强厂内管理，严禁明火，对厂区电力设备经常检查。


表4-9  项目室内噪声源强调查清单
	序号
	位置
	设备名称
	型号
	声功率级/dB(A)
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距离室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时间（h/d）
	建筑物插入损失
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB(A)
	建筑物外距离/m

	1
	中继泵站
	1#加压水泵
	流量=2905m3/h；电功率=1250KW
	85
	低噪声设备、基础减震
	9
	8
	0.5
	34
	71.6
	24
	15
	56.6
	1

	2
	
	1#加压水泵
	流量=2905m3/h；电功率=1250KW
	85
	
	9
	15
	0.5
	27
	72.4
	24
	15
	57.4
	1

	3
	
	补水泵
	流量=106.5m3/h

电功率=2240KW
	80
	
	13
	36
	0.5
	6
	69.1
	24
	15
	54.1
	1

	注：①坐标原点以厂区西南侧顶点作为坐标原点（0，0，0）建立直角坐标；


	选址选线环境合理性分析
	1、选址合理性分析
本项目供热管网选线主要综合考虑输送距离、投资、高程差、定压值、地形环境以及矿产资源等诸多因素，管网选线严格按照《城镇供热管网设计规范》（J34-2010）、《城镇供热系统节能技术规范》（J/T185-2012）等规范要求进行设计，做到与周边各类设施充分相容，满足安全、消防、地灾等相关要求。

本项目在管线设计时最大限度的远离沿线居民点，尽可能的沿着荒地或现有公路布置，在满足安全条件的同时，既便于项目施工、减少施工便道等临时占地对生态环境的影响，同时减少对农田、林地的施工征用。同时本项目在选线过程中充分征求了沿线环保、文物、国土、规划建设等部门的意见，选址较为合理，最大程度降低对周边环境影响。本工程路由方案充分利用现有道路等为施工创造条件，方便管道的运输、施工和生产维护管理，并减少新修道路、节约投资。建设项目地具备良好的原料供应、供水、供电条件，生产、生活用水全部由市政管网提供，完全可保障供应。
本项目为长输供热管线项目，属于城市基础设施工程，本项目实施后，将国能中卫热电厂的供热能力引至中卫市沙坡头区，能最大满足居民的供暖需求，根据现场调查，项目沿线不涉及自然保护区、风景名胜区等特殊生态敏感区和重要生态敏感区，项目选址不占用生态保护红线。本项目距离中卫市沙坡头区自然保护最近距离为1771m，项目选址已避让沙坡头区城市饮用水源地，与其最近距离为35m，本项目管线及施工作业带均不在水源地一级保护区、二级保护区范围内。
本项目管线两侧涉及的环境保护目标主要包括28个居民区，均不在本项目管线及施工作业带范围内，同时供热管线应编制文物勘探报告，经文物主管部门批准后方可开工建设。管线工程施工主要是临时占地，施工完成后进行土地整治、植被恢复措施，对生态环境影响较小，管线在穿越高速公路、沟道等特殊区域段时，采取顶管方式，避免了沟道开挖对区域交通、景观造成的影响。
综上，本项目选线时全面考虑了沿线地区的自然环境和社会环境，符合《中卫市生态环境保护“十四五”规划》、符合“三线一单”及国家和地方产业政策的要求，项目供热管管线选址选线基本合理，从环保角度分析可行。
2、供热管线路由比选
根据建设单位的管网规划，已经明确的起止点位置，项目起点为位于国能中卫热电厂首站，终点至中卫市沙坡头区沙坡头大道接现有供热管道，起止点在空间上呈东北一西南分布。由于管道支线受现有供热管网布局、城市总体规划等因素影响，走向比较唯一，因此仅对供热主线路走向进行比选，根据可研方案，本工程供热主管线整体走向分为方案一和方案二两个方案，线路走向示意图详见图4-1、图4-2。

①主线路走向描述
方案一：管线布设走向为出国能中卫热电厂向西与一期供热管网平行布置-宁化路-中泰路-中沟路-农田-第一排水沟-韩闸路-农田-机场大道敷设至南苑路，线路总长21.79km。线路走向范围内无建筑物，主要沿路走向布设管线，避开现有管线敷设区，沿线地形地貌简单，地形起伏较小。
[image: image25.jpg]



图4-1  方案一管线路由走向

方案二：出国能中卫热电厂向西敷设至宁钢路，沿宁钢路向南敷设至第一排水沟，沿第一排水沟向西敷设至韩闸路，沿韩闸路向南敷设约0.39km向西通过农田段至机场大道，沿机场大道向南最终敷设至南苑路，线路总长23.0822km。沿线经过的部分区域地势高差过大，并距离照壁山水库较近，施工设备不便于进入作业区，施工难度较大，安全系数低。
[image: image21.jpg]



图4-2  方案二管线路由走向

②方案比选结果
方案比选情况见表4-10。
表4-10    方案优缺点比较
序号
项目
方案一
方案二
比选结果
工程比选
1
建设规模
管线总长21.79km，临时占地52.0132hm2
管线总长23.0822km，临时占地57.7055hm2
方案一优
2
穿越工程
穿越沟渠15次，包兰铁路1次，穿明长城1次，穿越道路15次
穿越沟渠15次，包兰铁路1次，穿明长城1次，穿越道路16次
相当
3
地形、地貌
线路沿线地形较平缓、施工难度小
线路沿线地形起伏较大、施工难度大
方案一优
4
应急保障能力
与现有供热主管分别从城西、城东进入市区，与东西向供热主管连接，形成热源分布均匀的双热源的环网
两路热源主管均位于宁钢大道，一旦道路意外受损（如危化品车辆爆炸或地震等），易造成整个城区供热中断
方案一优
5
投资
投资30792万元，投资小
投资30936万元，投资略大
方案一优
环保比选
1
水环境
不涉及水源保护区
与照壁山水库较近
方案一优
2
环境空气和声环境
管线沿线主要为分散居民，人口分布较为方案二略多
管线沿线主要为分散居民，人口分布较为方案二略小
方案二优
3
生态环境
占基本农田面积22.9647hm2，公益林面积12.6375hm2
占基本农田面积23.0822hm2，公益林面积15.93hm2
方案一优
4
环境风险
管线壁方案二短，发生泄露概率较小，沿线工厂较小，地形较平缓，利于运行期的管理
管线壁方案一长，发生泄露概率较大，沿线工厂较多，地形起伏较大，后期需要重点关注，不利于运营管理
方案一优
5
文物保护
穿越明长城1次
穿越明长城1次
相当
综合比较两方案，两方案均不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、生态红线等生态敏感区，虽然方案一声环境和大气环境影响程度较方案二大，施工过程中在采取控制作业带宽度、施工现场设置围挡、文明施工、禁止夜间进行高噪声施工作业等，可减少对周围环境的影响，且影响仅限于施工期，施工结束影响随即消失。虽然方案二大气及声环境影响程度较方案一小，但占用基本农田及公益林面积较方案一大，农民补偿、征地问题及生态影响均较大，且沿线经过的部分区域地势高差过大，并距离照壁山水库较近，施工设备不便于进入作业区，施工难度较大，安全系数低。
综上所述，从环保角度推荐方案一方案，与工程推荐方案一致。

（3）项目不可避让性论证
①穿越明长城不可避让性论证
本项目供热管线从中卫工业园区国能中卫热电厂首战向中卫市沙坡头区城区管暖，受建设地理位置限制，在空间上只能从东北向西南布置。本项目穿越的明长城段位于中卫黄河以北，由迎水桥镇黑林村西沙嘴起，沿腾格里沙漠东部边沿及卫宁北山南坡行至胜金关，长90公里，位于中卫市工业园区与沙坡头城区之间，且东西走向，在中卫黄河以北地区形成半圆形防卫圈。因此，不可避免穿越明长城。

本项目采取顶管的方式穿越明长城，顶管始发井、接收井均设置在明长城建设控制地带范围外，在明长城遗址保护范围及建设控制地带内禁止任何危害或者可能危害遗址安全的行为。施工期通过采取加强管理，选择合理的施工工艺、选择污染、振动小的施工设备等措施，不会破坏明长城遗址的历史风貌。
②临时占用基本农田不可避让性论证
本项目属于供热管道工程，项目路线选址周边区域多为农业耕种区及永久基本农田集中连片保护区，该区域内耕地基本全部划定为永久基本农田，虽然项目在设计时尽量规避沿线的永久基本农田，但从技术、安全、造价、占地等方面综合考虑，本项目的建设不可避免的占用永久基本农田。
依据项目临时用地设计要求，通过综合分析项目建设成本、工程施工难易度和占地等，在综合考虑节约集约用地的现实情况下，已采取必要的工程技术措施尽量减少占用优质耕地和永久基本农田，但由于工程位置的特殊性，在项目实施过程中不可避免的要占永久基本农田22.9647hm2。但由于该项目对永久基本农田均为临时性占用，用地结束完成后将对土方进行表土回填，对耕地和永久基本农田的影响和破坏小，再且不存在地面临建设施，在项目施工结束后严格按照《土地复垦条例》和《中卫城区集中热电联产供暖项目临时用地土地复垦方案》等对临时占用的土地进行复垦，能使损毁土地恢复原貌，达到恢复种植条件。

③占用公益林地不可避让性论证
从技术、安全、造价、占地等方面综合考虑，本项目供热管线主要沿道路布设，项目选线尽可能布设于非林地范围内，拟使用公益林地均为道路两侧分布有护路林带，加之项目征地宽度相对较宽，因此项目建设不可避免的需使用林地资源，为有效减少对林木资源的破坏，在充分避让既有供热管道、绿化供水管道及电缆光缆的情况下，尽可能将管道布设于林间空地范围内，同时将项目施工期间对林地内堆土区域的林木全部进行保留，有效减少对林木资源的破坏。


五、主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	生态环境保护措施

本项目按照《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2022)编制了《中卫城区集中热电联产供暖项目生态环境影响专项评价》，从工程、管理、植被保护、野生动物保护等方面采取了相关措施，详见专项评价报告。

2、大气环境保护措施
（1）施工扬尘

施工期扬尘主要来源于土方开挖、回填，物料运输、装卸等过程，给周边大气环境带来一定影响。为使施工过程中产生扬尘对周围环境空气的影响降低到最小程度，严格按照《建筑施工现场扬尘治理“六个百分之百”细化标准》及《大气污染防治十条措施》采取以下防护措施：

①根据施工过程的实际情况，施工现场设置围栏或部分围栏，围栏一般不低于1.8m，以减少施工扬尘扩散范围。

②避免在大风天气及夏季暴雨时节施工，尽可能缩短施工时间，提高施工效率，减少地表裸露的时间，遇有大风天气时，避免进行开挖、回填等土石方作业。

③采取洒水抑尘措施。在敷管路段和中继泵站场地平整过程中对开挖裸露处洒水，在一些较敏感的地区（如附近100m内有村庄的地段、省道附近等）进行定期洒水，以减少扬尘产生量，洒水重点时段为大风天气。

④针对施工任务和施工场地环境状况，制定合理的施工计划，采取分段施工方法，减少施工现场的工作面，减轻施工扬尘对环境的影响。

⑤管沟挖土及时回填，对管沟土方加盖篷布等抑尘措施，在施工现场设置专人负责建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地加盖篷布或洒水，防止二次扬尘污染。

⑥汽车运输易起尘的物料时，要加盖篷布、控制车速，防止物料洒落和产生扬尘;卸车时尽量减少落差，减少扬尘，运输车辆进出的主干道定期洒水清扫，保持车辆出入口路面清洁、湿润，并尽量要求运输车辆放慢行车速度，以减少地面扬尘污染。另外，运输路线尽可能避开村庄，施工便道尽量进行夯实硬化处理，减少扬尘。

⑦建立扬尘控制责任制度，制定并实施绿色施工技术规范，严格执行施工过程“六个百分之百”：工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输。
（2）车辆、施工机械尾气

为进一步控制施工机械和运输车辆尾气，减少污染物排放，主要采取以下措施：

①选用耗油低、污染物排放量小的施工机械和运输车辆；

②加强施工机械的使用管理和保养维修，合理降低使用次数，提高机械使用效率，减少废气排放，减轻燃油施工机械排放废气对环境空气的影响；

③若车辆在施工现场停留时间较长且暂时不需移动时，运输车辆应及时熄火。

（3）焊接烟气

管道连接处焊接有烟气排放，但由于废气产生量较小，且施工现场均在野外，有利于空气的扩散，同时焊接废气污染源具有间隙性和流动性，因此对环境的影响较小。

（4）沥青烟

项目供热管线施工需开挖破坏的公路部分路面为沥青路面，项目沥青路面恢复采用外购沥青混凝土，由专业搅拌站制成后采用专用运输车运至现场，不在施工现场设置沥青搅拌站，运入场内后立即铺设，约2-3小时固化后即可通车，液体沥青在施工现场停留时间较短，同时项目施工应严格执行《公里沥青路的施工技术规范》（JTGF40-2004），尽快施工，缩短施工期，尽量减少沥青烟的产生和排放。

总体来说，本项目施工过程中对周围环境空气质量的影响仅限于施工期，施工结束影响随即消失。施工过程中采取上述环保措施，不会对周边大气环境产生较大的影响。

3、地表水保护措施

（1）废污水排放保护措施

施工期废水主要来自施工人员产生的生活污水、施工机械设备及车辆冲洗废水以及管道试压废水。

①生活污水：本项目不设施工营地，施工人员就近租用当地民房，生活污水依托租用的民房污水处理设施进行处理。

②施工机械设备及车辆冲洗废水：主要来自运输车辆进出场清洗活动等，污染物为SS类，施工现场设置沉淀池，废水经沉淀处理后，用于施工场地洒水抑尘，不外排。
③管道试压废水：本项目供热管线分段进行。根据国内外其它管线建设经验，试压废水主要污染物为悬浮物，沉淀后用于绿化及施工期道路洒水抑尘，不外排，对周围环境影响较小。

在施工各标段，禁止施工单位向沿线沟渠排放各类废水，在试压阶段产生的废水要求施工单位与当地村镇进行良好的沟通，争取做到废水的充分合理利用，同时做好防范工作，防止废水溢流到附近的沟渠中。

（2）穿越工程水环境保护措施

①施工期沟渠的开挖应尽可能选择在冬灌结束后枯水期施工，避开雨季及灌溉季节，既可以减少施工难度，又可以减少对沟渠水质的污染等。优化施工方式，尽量采用顶管或定向钻的方式穿越沟渠，以减少对沟渠水环境的影响。

②严格控制施工范围，尤其是河流穿越段，应尽量控制施工作业面，以免对河流造成大面积破坏，污染河流水质，顶管穿越施工时施工场地远离沟渠布置。

③管道敷设及河道穿越作业过程中禁止将土石方及生活垃圾等排入沟道或河道，以免对沟渠造成污染以及淤塞沟道。

④落实材料使用的各个阶段，有针对性地采取保护和管理措施，尽量降低材料运输和堆放对水环境的影响。

⑤施工结束后，应将各种垃圾和多余的土方运走，保持原有地表高度，恢复河床原貌，以保持水生态系统的完整性。

4、地下水环境保护措施

根据本项目特点，并结合管道工程建设经验，为最大限度地减少对地下水环境的影响，防止地下水污染，施工过程采取了以下保护措施：

①选择优质管材，以避免管道破裂等意外事故发生。

②控制施工范围，控制施工作业面，现场设置施工范围标志。

③施工前仔细检查施工设备，禁止在开挖管沟内给施工设备加油、存放油品储罐、清洗施工机械和排放污水。

④管材焊接完成后委托有资质的单位进行了100%超声波探伤和100%射线照相检验以检查焊接质量，确保管道内的水不会渗漏。

5、噪声防治措施

①施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具和运输车辆，尽量选用低噪声的施工机械和工艺，震动较大的固定机械设备应加装减震基座，同时加强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的工况，以便从根本上降低噪声源强。

②合理安排施工时间，在距居民区较近的地段施工时，严禁夜间施工，以防止噪声扰民，确须在夜间施工时，必须向环境保护主管部门提出申请，获准后方可在指定的日期进行，并提前告知附近居民。

③对于距离集中居民区较近的管段，根据施工需要建设临时围墙，对施工噪声起到隔离缓冲的作用。

④合理安排施工物料的运输时间，运输车辆在途经居民点时应减速慢行。

⑤在施工招投标时，将减低环境噪声污染的措施列为施工组织设计内容，并在合同中予以明确。

⑥加强对施工期噪声的监督管理，建设单位的环保部门应按照国家相关规定的建筑施工场界噪声标准，对施工现场进行定期检查，实施规范化管理，对发现违章施工现象和群众投诉的重点问题及时查处，同时做好环境保护法规政策的宣传教育，加强施工单位的协调，做到文明施工。

采取上述噪声防治措施后，能最大限度减小施工噪声对区域环境的影响。

固体废物处置措施

施工期产生的固体废物主要为生活垃圾、废弃泥浆、工程弃土、施工废料等。

（1）生活垃圾

施工期产生的生活垃圾具有较大的分散性，施工人员产生的生活垃圾集中收集后，就近送至附近生活垃圾收集站，由当地环卫部门集中清运处理。

（2）施工建筑垃圾

道路切割产生的废混凝土和沥青等作为建筑垃圾进行综合利用，建筑垃圾能回收利用的尽量回收利用，不能利用的建筑垃圾应当编制建筑垃圾处置方案，按照环境卫生主管部门的规定，由遮盖篷布的密闭车辆及时清运至环境卫生主管部门指定的地点处置，不得擅自倾倒、抛撒或者堆放工程施工过程中产生的建筑垃圾。

（3）废弃泥浆

定向钻施工产生的废弃泥浆主要成分是膨润土，呈弱碱性，非有毒有害物质。施工结束后废弃泥浆经pH调节后，作为废物收集在泥浆池中，固化处理后就地掩埋，顶部覆盖40cm的耕作土，保证恢复原有地貌，不能就地掩埋的送至当地环保部门指定的垃圾填埋场处置。

（4）工程弃土

施工过程中土石方主要来自管沟开挖、穿越工程以及中继泵站基础开挖等过程。本工程在建设中土石方量依据各类施工工艺分段进行调配，可以做到各类施工工艺土石方平衡，无弃方。

①一般地段，多余土方用于施工作业带低洼处回填。在耕作区，开挖时熟土（表层耕作土）和生土（下层土）分开堆放，管沟回填按生、熟土顺序回填，保护耕作层，回填后管沟上方留有自然沉降余量（高出地面0.3-0.5m）。

②顶管方式穿越河流、等级公路时，会产生多余土方。该部分多余土方主要为泥土和碎石，用于施工作业带低洼处回填或道路护坡，无弃方。

③站场建设场地平整及基础开挖等，基本实现挖填平衡，无弃土、弃渣产生。

（5）施工废料

施工废料主要包括焊接作业中产生的废焊条、防腐作业中产生的废防腐材料等，可由物资部门回收利用。

在施工期固体废物的处置过程中，还应采取以下管理措施：

①施工期间产生的固体废物需设置集中暂存点，采取遮盖抑尘网或篷布，分类存放，加强管理，禁止就地焚烧垃圾，注意防火。

②施工期间产生的固体废物应堆放在无植被区或植被覆盖度较低的区域，及时清运、避免占压现有植被，应尽量做到综合利用，不得随意乱仍、遗弃在施工现场。

③施工现场应设置环境保护宣传栏，施工前向施工人员进行培训，并宣传

施工期环境保护相关知识，提高施工期环境质量和效率。

通过采取以上措施后，可有效控制施工期固体废物对周围环境的影响，治理措施可行。

文物保护措施

（1）工程设计方案应当根据文物保护单位的级别，经相应文物行政部门司意后，报城乡建设规划部门批准”，项目经考古勘察后编制相关报告并提交相关部门审批。在取得文物保护管理部门建设工程穿越长城及在长城保护范围、建设控制地带建设相关审批手续后，并确认无地下文物埋藏后方可进行施工。

（2）采用顶管施工，且顶管始发井、接收井均设置在明长城建设控制地带范围外。

（3）本项目施工过程中需严格规范操作，选用低噪声、振动小的设备，减轻施工过程中产生的震动，以便尽可能降低对明长城可能造成的各种破坏。

（4）施工便道、施工材料等应设置在明长城保护范围和建设控制地带以外,且涉及文物点区域的工程占地范围应严格控制在设计范围，不得在遗址保护范围和建设控制地带内随意动土；施工过程中一但发现文物，工程方应立即停止施工，通报文物部门，避免对文物造成破坏。

（5）在开工前对所有工作人员进行法律教育和培训，认真学习和贯彻《中华人民共和国文物保护法》、《长城保护条例》、《宁夏回族自治区长城保护条例》等相关法律法规，提高法律意识，以确保文物安全和工程顺利施工。

	运营期生态环境保护措施
	1、生态环境保护措施

①加强中继泵站内永久绿化工程的养护，保证绿化成活率；

②运营期对管线生态恢复区进行管理和维护，在生态恢复初期、中期要做好植物的养护工作，保障植被的存活率并加强管理。

③按设计要求进一步完善水土保持各项工程措施、植物措施和土地复垦措施。科学合理地实行草、花类与灌木、乔木相结合的立体绿化格局。
④为保护生态环境，运营期应制定环境管理和监理制度及任务，时刻关注植被恢复和水土流失情况，及时发现问题，并采取措施。若植被的自然修复效果较差，必要时可采用人工干预修复措施，包括施肥、灌溉、补播等措施，使其植被恢复至原有水平。
2、大气环境保护措施

本项目为供热管道项目，运营期无废气产生。

3、水环境保护措施

运营期废水主要为中继泵站管理人员生活污水和一次管网补水软水制备系统产生的浓水。
①中继泵站生活污水经化粪池处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和中卫市第一污水处理厂接管水质标准后，排入市政污水管网，最终进入污水厂进一步处理。

②软水制备系统产生的浓水，与生活污水一起排入市政污水管网。
4、声环境保护措施

本项目运营期噪声源主要为中继泵站内泵类等设备运行噪声，由于中继泵站距离宜居家园A区等声环境敏感区较近，为防止噪声对周围环境影响较大。因此，本项目采取如下噪声防治措施：
①泵类增设局部敞开式隔声罩，在水泵底部增加减震措施；
②企业对泵房设置双层隔声门窗、墙体安装吸声材料；
③运营期加强对水泵的维护，使其处于良好的运行状态，定期检查、监测，避免水泵运行对工作人员以及周边环境产生干扰；
④加强厂区绿化，达到消声、抑尘、净化空气及美化环境的效果；
在采取上述措施后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。

5、固体废物污染防治措施

本项目运营期固体废物主要为生活垃圾、直通除污器拦截的杂质以及软水制备系统更换的废树脂及中继泵站水泵维护及检修产生的废润滑油。。

（1）生活垃圾
中继泵站值班人员产生的生活垃圾，通过中级泵站配套设置的垃圾箱集中收集后，由当地环卫部门定期清运处理。
（2）一般固废
除污器拦截的杂质集中收集后，由当地环卫部门集中清运处理；废树脂由厂家更换回收处置，不在站内储存。

危险废物

主要为中继泵站水泵检修和维护保养过程中产生的少量废润滑油，产生量约0.01t/a。根据《国家危废废物名录》（2025年版），废润滑油废物类别为HW08废矿物油与含油废物，废物代码为900-217-08，经专用密闭收集桶收集后，暂存于中继泵站内危险废物贮存点，定期委托有资质单位处置。

6、环境风险防范措施

运营期应建立完善的环境风险事故防范与应急措施体系，制定应急预案，设置应急处置小组，配备相应的应急物资。项目建成投入使用后，应注重巡线，定期进行探伤检测。一旦发生管线破损、热水泄漏的事故，要及时关闭阀门，切断泄漏源，做好现场警戒和疏散工作，设置围挡，避免热水烫伤来往行人。

	其他
	1、环境管理与监测计划

1.1环境管理

（1）施工期环境管理
本项目应加强施工期的生态环境监测与监理工作，严格按照水土保持要求及生态环境保护要求进行施工。项目在施工期应由建设单位与建筑施工单位签订环保责任合同，由施工单位负责场地环境管理，并接受当地生态环境部门监督、管理。环境管理工作应根据国家有关法律法规及地方生态环境部门的要求，建立环境污染控制管理方案，并进行严格运行控制管理，以便做到文明施工、把对周围环境造成的污染影响降至最低。

（2）运营期环境管理

运行单位须设环境管理部门，配备相应的环境管理人员以不少于1人为宜，环境管理人员应在各自的岗位责任制中明确所负的环保责任。监督国家法规、条例的贯彻执行情况，制订和贯彻环保管理制度，监控本项目主要污染源，对各部门、操作岗位进行环境保护监督和考核，并协调配合上级生态环境主管部门所进行的环境调查、生态调查等活动。

1.2环境监测
（1）施工期环境监测计划
施工期的环境保护监测在于监督有关环保条款的执行，以保证施工场地临近区域的生态环境不受干扰。根据项目供热管线环境特点和工程特征，制定施工期环境监测计划，具体见表5-1。
表5-1    施工期环境监测计划表
序号
监测内容
监测位置及方法
监测时间、频次
监测因子/内容
执行标准
1
大气环境
供热管道沿线中卫市第九中学、宜居家园、崔家营子、姚滩村等代表性大气敏感目标
1次/季度(具体视施工情况而变化)
TSP
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值标准
2
声环境
供热管道沿线代表性的声敏感目标
1次/季度，昼间噪声值
等效连续A声级
《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）
3
生态
工程施工沿线
1次/季度

野生动物
/
工程施工沿线
1次/半年

植被恢复措施
/

管线穿越的农田、乔木林区域

1次/半年
熟土层保护、施工结束后覆土还耕
/
工程施工沿线，其中穿越工程等为重点
1次/半年

其他生态防护工程措施、水土流失等
/

（2）运营期环境监测计划

运营期环境监测计划见表5-2。

表5-2    本项目监测计划一览表

时期
环境要素
监测布点位置
监测频次
监测因子
执行标准
运行期
噪声
中继泵站厂界四周1m
1次/供暖季，监测1天，昼、夜各监测1次
等效连续A声级
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
宜居家园A区
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准
废水
中继泵站污水排放口
1次/供暖季
pH、COD、BOD5、SS、NH3-H、全盐量、流量
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及中卫市第一污水厂接管水质标准
生态环境
管线施工作业带
野生动物种类、数量观测，记录在评价区活动情况，每年监测1次

种类、数量、分布等
/

植被恢复生长期：1次/年，恢复至原有水平后结束监测
植被种类、数量及植被覆盖度等
/
管道穿越的农田、乔木林区域
1次/年，恢复至原有水平后结束监测
耕地、林地恢复情况、农作物生产力
/



	环保投资
	本项目总投资30792万元，其中环保投资465万元，约占项目总投资的1.51%。环保投资主要用于扬尘、噪声、废水、固体废物防治、生态治理以及环境管理等。本项目环保投资明细见表5-3。

表5-3     环保投资明细一览表

时期
类别

污染源
治理措施

费用（万元）

施工期
废水治理

施工车辆及机械冲洗废水
施工废水经临时沉淀池沉淀后，用于施工场地洒水抑尘，不外排

5
管道试压废水
分段试压废水沉淀后用于施工场地及道路洒水抑尘，不外排
8
生活污水
施工人员就近租用当地民房，生活污水依托租用的民房污水处理设施进行处理
/
废气治理

施工扬尘
在施工现场设置围挡、采取洒水抑尘措施、运输车辆限速限载、运输车辆及临时堆场采取篷布遮挡、清理渣土运输车轮胎及车身等措施
20
施工机械和运输车辆废气
加强设备维修保养工作、对故障设备和运输车辆及时维修处理、运输路线绕开敏感点集中区等措施
10
焊接烟尘

焊接废气产生量小、产生点分散，采用优质焊条、在施工期内尽快完成，以减小对周边环境的影响时间
1
沥青烟
采用外购沥青混凝土，由专业搅拌站制成后采用专用运输车运至现场，不在施工现场设置沥青搅拌站，运入场内后立即铺设，尽快施工，缩短施工期
2
噪声防治
施工机械设备
施工机械减振、选用低噪声设备、施工现场设置围挡、禁止夜间进行高噪声施工作业、高噪声设备尽量远离学校、居民区等布置，加强对施工机械和设备维护保养等
10
固体处置
建筑垃圾
能利用的部分合理利用，不能利用的及时清运至环境卫生主管部门指定的地点处置

12
弃土
本项目土石方平衡，无弃方产生。

施工生活垃圾
集中收集后，就近送至附近乡镇生活垃圾收集站，由当地环卫部门集中清运处理
废弃泥浆
经pH调节后，收集在泥浆池中，固化处理后就地掩埋，顶部覆盖40cm的耕作土，不能就地掩埋的送至当地环保部门指定的垃圾填埋场处置

废焊材等施工废料
收集后交由物资部门回收或交由环卫部门处理
生态治理措施
加强管理，文明施工，分期分区进行开挖和施工；分段式开挖、逐层回填、及时恢复地表原貌；合理设置施工围挡；施工后及时合理绿化等减轻项目对周围生态环境的影响

300
运营期

废水
生活污水
化粪池（5m3）1座
2
软水制备废水
为清净下水，就近排入市政管网
/
噪声防治

中继泵站
基础减震、建筑隔声、加强绿化等
4
固废处理
生活垃圾
垃圾箱集中收集后，由环卫部门清运处理

6
除污器拦截的杂质
集中收集后，由当地环卫部门集中清运处理

废树脂
由厂家回收，不在站内暂存
废润滑油
建设1座2m2危险废物贮存点，废润滑经专用密闭收集桶收集后，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置
5
地下水和土壤
危废贮存点采用重点防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；化粪池采取一般防渗，满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；水泵间、道路采用一般地面硬化。
20
生态保护
加强中继泵站绿化；制定植被管理方案，对管线生态恢复区范围内的植被现状进行巡查，保证栽种植物的成活率，对植被恢复不佳区域及时补种补栽

25
环境风险
安排专人进行日常定期检查，若发现管道渗漏，及时组织抢修，尽量避免事故的发生
5
环境监测

按照环境监测计划定期监测

30
合计
465



六、生态环境保护措施监督检查清单

	    内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	植物保护措施：
①施工前对各项工程占地进行表土剥离，剥离的表土采取遮盖、拦挡措施，施工结束后表土回覆，进行土地复耕、植被恢复；
②严格划定施工作业带范围，在保证施工顺利进行的前提下，尽量减少占地面积；
③基础开挖时，应将表层土与下层土分层开挖、分开保存、分层回填，施工结束后立即进行场地整治，恢复原有土地利用类型，采取植被恢复措施；
④合理安排施工时间及工序，土石方开挖应避开大风天气和雨天；采取逐步逐段施工、边施工边恢复的措施，降低生态影响；

⑤对施工人员进行环保知识宣传，提高施工人员的环保意识，严禁捕猎野生动物。
	施工期的各项陆生生态保护措施应按照环境影响评价文件、水土保持文件要求落实
	①运营期制定环境管理和监理制度，关注植被恢复和水土流失情况，及时发现问题，并采取措施，使其植被恢复至原有水平；
②在生态恢复初期、中期要做好植物的养护工作，保障植被的存活率并加强管理。
	按照环境影响评价文件、水土保持文件要求落实，植被恢复至不低于现状，林草覆盖率达30%以上，对于占用的耕地，要等质等量的恢复

	水生生态
	①加强对施工机械的日常养护，杜绝燃油、机油的跑、冒、滴、漏现象；

②严禁向沿线的任何水体倾倒残余燃油、施工废水、生活垃圾等；

③施工材料堆场应配备有防雨篷布等遮盖物品，防止雨水冲刷。
	工程结束后生态环境良好
	/
	/

	地表水环境
	施工人员就近租用当地民房，生活污水依托租用的民房污水处理设施进行处理；管道试压废水及施工废水沉淀后用于施工场地及道路洒水抑尘，不外排。
	不外排
	中继泵站值班人员产生的生活污水经化粪池处理后，与软水制备系统产生的浓水一起排入市政污水管网，最终进入中卫市第一污水厂进一步处理。
	/

	地下水及

土壤环境
	①地表开挖尽量避开暴雨季节，做到分期分区开挖；②合理选择施工工序；③合理选择施工工期；④严格控制运输流失；⑤剥离的表层土采取临时覆盖等防护措施；⑥注重水土保持的综合性；⑦施工中加强施工管理，尽量缩小施工范。
	将地下水、土壤影响降至最低
	①危废贮存点采用重点防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；
②化粪池采取一般防渗，满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；

③水泵间、道路采用一般地面硬化。
	严格按照土壤及地下水污染防治要求建设，且满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	声环境
	加强施工期的管理，合理安排施工时间、规划施工场地；选用低噪声设备，施工机械经常进行检查和维修
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）
	基础减震、建筑隔声、在满足消防要求的前提下，站场周围栽种树木进行绿化
	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的

2类标准

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	①施工现场设置围挡、采取洒水抑尘措施、运输车辆限速限载、运输车辆及临时堆场采取篷布遮挡、清理渣土运输车轮胎及车身等措施；②加强设备维修保养工作、对故障设备和运输车辆及时维修处理、运输路线绕开敏感点集中区等措施；③采用优质焊条、在施工期内尽快完成；④采用外购沥青混凝土，由专业搅拌站制成后采用专用运输车运至现场，不在施工现场设置沥青搅拌站，运入场内后立即铺设，尽快施工，缩短施工期
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值
	/
	/

	固体废物
	①建筑垃圾能利用的部分合理利用，不能利用的及时清运至环境卫生主管部门指定的地点处置；②管线开挖土方大部分回填利用，余方用于施工场地平整；③施工生活垃圾集中收集后，就近送至附近乡镇生活垃圾收集站，由当地环卫部门集中清运处理；④废弃泥浆经pH调节后，收集在泥浆池中，固化处理后就地掩埋，顶部覆盖40cm的耕作土，不能就地掩埋的送至当地环保部门指定的垃圾填埋场处置；⑤废焊材等施工废料收集后交由物资部门回收或交由环卫部门处理
	固体废物妥善处置，无随意丢弃、堆放现象
	①生活垃圾垃圾箱集中收集后，由环卫部门清运处理；②除污器拦截的杂质集中收集后，由当地环卫部门集中清运处理；③废树脂由厂家回收，不在站内暂存；④废润滑油经专用密闭收集桶收集后，暂存于危废物暂存点，定期委托有资质单位处置。
	固体废物妥善、安全处置，固废处置率100%

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	/
	/
	设立完善的环境风险管理制度；编制突发环境事故应急预案
	/

	环境监测
	按照施工期环境监测计划对项目进行监测
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值标准、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。
	按照运行期环境监测计划对项目进行监测
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

	其他
	/
	/
	/
	/


七、结论

	本项目的建设符合国家产业政策，符合中卫市“三线一单”生态环境分区管控。项目在贯彻执行国家环境保护“三同时”制度的前提下，认真落实本环评报告提出的各项污染物防治措施以及生态恢复措施后，各污染物能够实现达标排放，对周边环境影响可接受。从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。




_1234567893.vsd
清理作业带


测量放线


顶进设备 


操作坑、接收坑开挖


管道顶进


管道组焊、防腐


清管、试压


操作坑、接收坑回填


恢复原地貌


竣工投用


扬尘、植被破坏、噪声


扬尘、噪声


扬尘、噪声


噪声、固废


焊接废气、噪声


废水


扬尘、噪声



_1234567895.vsd
穿越处铁路加固


工作坑开挖


挡土墙及靠背墙施工


预制箱涵


滑板及导向墩施工


管道安装


箱涵两端封堵


扬尘、噪声


扬尘、噪声


扬尘、噪声


闭水试验


箱涵顶进作业


箱涵内管线回填


回填、恢复地貌


扬尘、噪声


扬尘、噪声、固废


废气、噪声


扬尘、噪声


废水


扬尘、噪声


扬尘、噪声


扬尘、噪声、固废



_1234567896.vsd
明
长
城


穿越轴线


50m


保护范围


50m


100m


100m


保护范围


建设控制地带


建设控制地带


钻机场地


钻机场地


图例


明长城中心线


保护范围


建设控制地带


入土点


出土点



_1234567897.unknown

_1234567894.vsd
管线定位


道路围护


路面切割


路面破碎、挖运


管道安装


闭水试验


路面恢复


废气、噪声、固废


废气、噪声、固废


废气、噪声


废水


废气、噪声



_1234567891.vsd
中继泵站生活用水


软水制备系统


新鲜水


1775.92


0.88


1775.04


损耗0.18


化粪池


0.70


中卫市沙坡头区第一污水处理厂


0.70


中继泵站一次管网补水


1331.28


软水制备废水


443.76


443.76


蒸发损耗1331.28



_1234567892.vsd
清理作业带


测量放线


管沟开挖


布管、焊接、下管入沟


清管试压


覆土回填


清理场地、恢复地貌、恢复道路


扬尘、噪声、植被 破坏


扬尘、噪声


焊接烟尘、噪声、固废


试压废水


扬尘、噪声


扬尘、噪声、固废


表土剥离


扬尘、噪声



_1234567890.vsd
阀门


供热管线区


中继泵站


顶管施工


管沟开挖


施工作业带场地平整


0.23


0.23


64.6


68.18


挖方
69.11


64.6


0


0.23


3.8


阀门井施工


3.88


基坑开挖


0.18


0.3


填方
69.11


0.1


0.08


0.3


3.88


0.1


0.3


本工程无借方和弃方


借方及弃方
0



