卫环沙坡头区分局函〔2025〕32号

关于同意《中卫沙坡头机场供暖改造项目环境影响报告表》的函

中卫市口岸和投资促进办公室：

你单位报来的《中卫沙坡头机场供暖改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，根据专家评审小组意见，经研究，函复如下：

- 项目基本情况

项目建设地址位于中卫市沙坡头区迎水桥镇中卫沙坡头机场内，为改建项目。主要建设内容为改造现有燃煤锅炉房，拆除现有2台1.4兆瓦燃煤锅炉及配套设施，安装2台1.4兆瓦的燃气锅炉及配套设施，实施飞机场内二级管网及航站楼末端供暖设施改造。项目总投资860万元，其中环保投资为72万元，占总投资的8.37%。

依据专家评审意见和绿源恒森安环（宁夏）科技有限公司编制的《报告表》的评价结论，在落实《报告表》提出的各项环境保护措施基础上，同意你单位按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

- 项目建设环境影响控制主要措施

- 大气环境影响减缓措施

天燃气锅炉采用低氮燃气相变热水机组，由锅炉自带低氮燃烧系统处理后废气通过12米高排气筒排放，颗粒物、二氧化硫的排放浓度须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值，氮氧化物执行《宁夏回族自治区“十四五”主要污染物减排综合工作方案》中“到2025年，全区所有燃气锅炉氮氧化物排放浓度低于50毫克/立方米”的要求。

- （二）水环境污染防治措施

废水主要为锅炉软水制备排污水、锅炉排污水，收集后同生活污水一起委托中卫市鑫邦智业保洁服务有限公司由罐车拉运至宁夏水投中卫水务有限公司污水处理厂处置。

（三）噪声污染防治措施

设备合理布局，选用低噪声设备，定期进行维护和保养，通过消声、基础减震、隔声、距离衰减等措施后，厂界噪声须满足《机场周围飞机噪环境标准》（GB9660-88）中二类区标准限值要求。

- 固体废物处置措施

软水制备过程中产生的废离子交换树脂更换后直接由厂家统一回收，机场内不暂存；废机油直接交由有危废处理资质单位带走处置，机场内不暂存。

- （五）环境管理措施与环境监测计划

建立健全环境管理制度，落实环保岗位责任，做好环境管理台账记录；落实环保措施，加强环保设施的日常维护和保养，使其正常稳定运行；管道开挖产生的土石方采取分层开挖、分别堆放、分层回填，施工结束后及时对堆土有序回填，恢复原地貌；分区防渗，严格落实土壤及地下水污染防治措施；加强环境管理，严格落实《报告表》中提出的风险防范措施，按照项目运营期环境监测计划一览表定期进行监测。

三、有关要求

- （一）你单位应严格落实生态环境保护主体责任，建立健全内部生态环境管理机构和制度，加强生态环境管理，确保各项生态环境保护措施落实到位，工程建设必须严格执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，并按规定程序实施竣工环境保护验收，在未完成竣工环境保护验收工作前不得投产运营。

（二）本批复仅限于《报告表》确定的工程内容，在《报告表》批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。《报告表》自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，《报告表》应当报具有环评审批权限的生态环境部门重新审核。

（三）建设项目须依法依规取得相关部门合法手续后，方可开工建设。

（四）中卫市生态环境局沙坡头区分局负责该项目环境保护“三同时”监管工作。

中卫市生态环境局沙坡头区分局

2025年12月5日